Общество с ограниченной ответственностью «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. Актуализация схемы водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут ТОМ 2. Схема водоотведения Исполнитель: ООО «КОРПУС» Новосибирск 2019 г. Общество с ограниченной ответственностью «Корпус» www.corpus-consulting.ru; Тел. +7 (383) 351-66-00. Актуализация схемы водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут ТОМ 2. Схема водоотведения Исполнитель: ООО «КОРПУС» Директор ООО «Корпус»; Ю.П. Воронов. Исполнительный директор ООО «Корпус»; Л.А. Куприянов. Главный инженер проекта; Г.А. Ромашов. Ведущий специалист; М.П. Дерид. Ведущий специалист; А.С. Гулло. Ведущий специалист; А.О. Вендерлых. Ведущий специалист; В.В. Еременко. Ведущий специалист; А.С. Тырышкин. г. Новосибирск, 2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ	5

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ	7

1 Существующее положение в сфере водоотведения городского округа город Сургут	8

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа город Сургут и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны	8

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	13

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения	48

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	49

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа	51

1.6 Оценка безопасности и надёжности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	55

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	56

1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	60

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа город Сургут	62

1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесённых к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объёме принимаемых сточных вод	63

2 Балансы сточных вод в системе водоотведения	65

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	65

2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	68

2.3 Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчётов	69

2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения городского округа	70

2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев развития городского округа город Сургут	73

3 Прогноз объёма сточных вод	79

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	79

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	92

3.3 Расчёт требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчётном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	93

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	93

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	94

4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения	95

4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	95

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	96

4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	102

4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	114

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	121

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа город Сургут, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	122

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	123

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	125

5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	127

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	127

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	131

6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	136

7 Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	150

8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	154

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Зоны деятельности СГМУП «Горводоканал»	9

Таблица 1.2 – Состав канализационных очистных сооружений г. Сургута (КОС о. Заячий)	14

Таблица 1.3 – Характеристика основного оборудования КОС	17

Таблица 1.4 – Эффективность очистки сооружений г. Сургута по взвешенному осадку и по БПК	25

Таблица 1.5 – Общее количество проб сточных вод, отобранных за 2018-2019 гг на КОС г. Сургута	26

Таблица 1.6 – Фактические показатели качества сточных вод на КОС г. Сургута за 2018-2019 гг (до и после очистки)	26

Таблица 1.7 – Наименование и месторасположение КНС СГМУП «Горводоканал»	28

Таблица 1.8 – Характеристика основного оборудования КНС СГМУП «Горводоканал»	30

Таблица 1.9 – Характеристика КНС СГМУП «Тепловик»	33

Таблица 1.10 – Характеристика основного оборудования КНС СГМУП «Тепловик»	33

Таблица 1.11 – Наименование и месторасположение КНС филиала ПАО «ОГК-2 – Сургутская ГРЭС-1	35

Таблица 1.12 – Характеристика основного оборудования КНС филиала ПАО «ОГК-2 – Сургутская ГРЭС-1	35

Таблица 1.13 – Протяжённость сетей хозяйственно-бытовой канализации СГМУП «Горводоканал»	37

Таблица 1.14 – Характеристика канализационной сети СГМУП «Тепловик»	41

Таблица 1.15 – Характеристика канализационной сети филиала ПАО «ОГК-2 – Сургутская ГРЭС-1	42

Таблица 1.16 – Характеристика участков канализационной сети филиала ПАО «ОГК-2 – Сургутская ГРЭС-1	43

Таблица 1.17 – Описание секционирующей и запорной арматуры на участках канализационной сети филиала ПАО «ОГК-2 – Сургутская ГРЭС-1	44

Таблица 1.18 – Протяжённость канализационных сетей ООО «Газпром энерго»	45

Таблица 1.19 – Характеристика участков канализационной сети ООО «Газпром энерго»	47

Таблица 1.20– Количество образованного осадка (по сухому веществу)	51

Таблица 1.21 – Количество утилизированного осадка	51

Таблица 1.22 – Степень износа оборудования КНС СГМУП «Горводоканал»	52

Таблица 1.23 – Износ объектов системы водоотведения ОАО «Аэропорт Сургут»	53

Таблица 1.24 – Требования качества воды в месте сброса сточных вод в результате их воздействия на водный объект	57

Таблица 1.25 – Перечень, допустимые концентрации и количество загрязняющих веществ, разрешённых к сбросу в реку Обь для СГМУП «Горводоканал»	59

Таблица 1.26 – Сравнение фактических концентраций сточных вод после очистки с допустимыми концентрациями загрязняющих веществ на выпуске	60

Таблица 2.1 – Баланс водоотведения СГМУП «Тепловик»	66

Таблица 2.2 – Баланс водоотведения филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1	66

Таблица 2.3 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Сургута (КОС о. Заячий), СГМУП «Горводоканал»	67

Таблица 2.4 – Объем притока неорганизованного стока, поступающего в систему хозяйственно-бытовой канализации г. Сургута	69

Таблица 2.5 – Приборы учёта сточных вод на КОС и КНС г. Сургута	70

Таблица 2.6 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Сургута (КОС о. Заячий) за последние 10 лет	72

Таблица 2.7 – Динамика численности населения городского округа г. Сургут за последние 10 лет	73

Таблица 2.8 – Прогноз численности населения городского округа г. Сургут	74

Таблица 2.9 – Параметры территорий с жилой застройкой на конец расчётного срока Генерального плана муниципального образования	75

Таблица 2.10 – Распределение проектного жилищного фонда в разрезе планировочной организации территории муниципального образования	75

Таблица 2.11 – Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения городского округа г. Сургут с учётом принятого варианта развития города	78

Таблица 3.1 – Перечень перспективных потребителей, планируемых к подключению к централизованной системе водоотведения	79

Таблица 3.2 – Фактический и ожидаемый объём поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Сургута	91

Таблица 3.3 – Расчёт требуемой мощности очистных сооружений КОС о. Заячий	93

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения г. Сургута	96

Таблица 4.2 – Сравнительные показатели методов бестраншейного восстановления сетей	105

Таблица 4.3 – Данные по строительству магистральных коллекторов водоотведения СГМУП «Горводоканал»	114

Таблица 4.4 – Строительство перспективных самотечных сетей водоотведения с разбивкой по микрорайонам города	115

Таблица 4.5 – Строительство перспективных напорных сетей водоотведения с разбивкой по микрорайонам города	118

Таблица 4.6 – Информация о реконструируемых КНС	119

Таблица 4.7 – Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций	123

Таблица 4.8 – Размеры санитарно-защитных зон для планируемых к строительству КНС	124

Таблица 5.1 – Предлагаемые решения по предотвращению возникновения аварийного сброса сточных вод на КНС	128

Таблица 6.1 – Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоотведения г. Сургута	138

Таблица 7.1 – Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения городского округа г. Сургут	153

Таблица 8.1 – Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения городского округа г. Сургут по состоянию на 16.05.2019	154

ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 – Границы эксплуатационных зон организаций, осуществляющих водоотведение на территории городского округа г. Сургут на 2018 год	10

Рисунок 1.2 – Границы эксплуатационных зон организаций, осуществляющих водоотведение на территории городского округа г. Сургут на 2020 год	11

Рисунок 1.3 – План очистных сооружений канализации г. Сургута	20

Рисунок 1.4 – Здание приёмной камеры	21

Рисунок 1.5 – Внешний вид решётки	22

Рисунок 1.6 – Первичный отстойник	23

Рисунок 1.7 - Аэротенк	24

Рисунок 1.8 – Фильтры-биореакторы	24

Рисунок 1.9 – Установка УФО	25

Рисунок 1.10 – Диаграмма процентного соотношения протяжённости сетей хозяйственно-бытовой канализации по организациям, оказывающим услуги водоотведения на территории городского округа г. Сургут	37

Рисунок 1.11 – Диаграмма процентного соотношения протяжённости сетей хозяйственно-бытовой канализации СГМУП «Горводоканал» по материалу	38

Рисунок 1.12 – Перспективная схема водоотведения мкр. 28 (перспективная зона действия КНС-13)	39

Рисунок 1.13 – Перспективная зона действия КНС-13	40

Рисунок 1.14 – Схема канализационной сети ООО «Газпром энерго»	46

Рисунок 1.15 – Границы технологической зоны водоотведения г. Сургута	49

Рисунок 1.16 – Ленточный фильтр-пресс	50

Рисунок 1.17 – Схема размещения выпуска сточных вод в участок реки Оби (на 1470 км от устья) после очистных сооружений канализации г. Сургута	57

Рисунок 1.18 – Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения на территории городского округа г. Сургут	62

Рисунок 2.1 – Диаграмма процентного соотношения сточных вод, поступивших в централизованную систему водоотведения г. Сургута (КОС о. Заячий) СГМУП «Горводоканал» за 2018 год	68

Рисунок 2.2 – График фактического притока неорганизованного стока в централизованную систему хозяйственно-бытовой канализации г. Сургута, по данным СГМУП «Горводоканал» за последние 10 лет	69

Рисунок 2.3 – Динамика поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Сургута за последние 10 лет	72

Рисунок 2.4 – Базовый и прогнозируемый объёмы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения городского округа г. Сургут с учётом принятого варианта развития города	78

Рисунок 3.1 - Фактический и ожидаемый объём поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Сургута	92

Рисунок 4.1 – Схема трассировки проектируемого самотечного коллектора от КНС-4 до существующего коллектора по ул. Островского	109

Рисунок 4.2 – Трассировка перспективных самотечных и напорных участков канализации п. Юность и п. МО-94	111

Рисунок 4.3 – Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения г. Сургута	126

Рисунок 5.1 – Внешний вид контейнеров Geotube	131

Рисунок 5.2 – Схема сжигания осадков в многоподовой печи	133

Рисунок 5.3 – Схема сжигания осадков в печи кипящего слоя	134

1 Существующее положение в сфере водоотведения городского округа город Сургут

1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа город Сургут и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны

На территории муниципального образования городской округ город Сургут имеется централизованная раздельная система водоотведения:

- хозяйственно-бытовая канализация;

- дождевая (ливневая) канализация.

По рельефу территория города подразделена на три укрупнённых бассейна канализования – Западный, Центральный, Восточный, которые подразделяются на подбассейны. Стоки с подбассейнов поступают в КНС.

Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов осуществляется по самотечным внутриквартальным и магистральным канализационным сетям микрорайонов и промзон в канализационные насосные станции (КНС), затем в головные насосные станции КНС-1, КНС-6, ГКНС-1, ГКНС-2 и далее по системе напорных коллекторов на канализационные очистные сооружения (КОС остров Заячий). Сброс очищенных сточных вод осуществляется в р. Обь.

На территории п. Снежный ранее располагались локальные канализационные очистные сооружения (ЛКОС) комплекса окружного социального Геронтологического центра и детского дома. Сброс очищенных сточных вод с ЛКОС ранее осуществлялся в поверхностный водный объект – участок протоки Боровой (на 1,05 км от устья). С 2017 года ЛКОС п. Снежный переведены в режим работы в качестве КНС. Сточные воды от учреждений социального обеспечения: Геронтологический центр и дом ребёнка поступают на КНС п. Снежный и далее транспортируются по напорному коллектору в централизованную городскую систему водоотведения.

Стоки от поселков Юность, МО-94, Дорожный, Таёжный, Лунный, перекачиваются насосными станциями в городскую систему канализации. На городские очистные сооружения также поступают стоки от КНС пгт. Белый Яр. Кроме того, на очистные сооружения города Сургута осуществляется сброс сточных вод от объектов МУП «ТО УТВиВ №1» муниципального образования Сургутский район.

Постановлением правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» установлено понятие эксплуатационной зоны.

«Эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определённая по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Эксплуатацию большей части объектов хозяйственно-бытовой канализации городского округа город Сургут осуществляет Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал» (далее СГМУП «Горводоканал»).

Постановлением Администрации города Сургута №8787 от 18.12.2015 г. СГМУП «Горводоканал» присвоен статус гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования городской округ город Сургут и установлены границы зоны деятельности согласно приложению 2 к постановлению Администрации города для централизованной системы водоотведения, следовательно, технологических зон внутри муниципального образования две, включающих в себя перечисленные в приложении 2 к постановлению Администрации города территории и населённые пункты.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Сургута 8787 от 18.12.2015 представлено в следующей таблице.

Таблица 1.1 – Зоны деятельности СГМУП «Горводоканал»

| № п/п | Объект централизованной системы водоотведения | Зона деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очистные сооружения (КОС), остров Заячий | Жилой район Нефтяников, Центральный жилой район, жилая часть Северного района и прибрежная часть, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения: - микрорайоны – 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 11А, 11Б, 13А, 15А, 16А, 8, 9, 10, 37, Центральный, Хоззона, квартала – 3, А, 6, 7; - ядро центра, парк Кедровый Лог, Центральный парк; - улицы Сергея Безверхова, Республики, Гагарина, проспект Набережный, Югорский тракт. Северо-Восточный жилой район и Восточный жилой район, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения: - микрорайоны 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 27, 27А, 30, 30А, 31, 32, 31А, 31Б, 31В, 33, 34; - квартала 23А, 28А, 29А, 29Б, 29В, 28Б, 30А, коммунальный квартал 8. Западный жилой район, включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения: - микрорайоны 35, 35А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 Железнодорожный, ПИКС, квартал 36. Северный промышленный район; Западный промышленный район; Восточный промышленный район: - улица Инженерная от улицы Базовая до улицы Рационализаторов; - аэропорт, ГРЭС-1, ГРЭС-2. Жилые и промышленные районы (включая объекты социального, культурного и бытового обеспечения) поселков: Медвежий угол, Звёздный, Лунный, Таёжный, Дорожный, ЦКПРС |
| 2 | Локальные очистные сооружения (ЛОС) Геронтологического центра в посёлке Снежном | Учреждения социального обеспечения: - Геронтологический центр; - дом ребёнка |

Предприятиями, осуществляющими транспортировку стоков в сети хозяйственно-бытовой канализации СГМУП «Горводоканал» на территории муниципального образования на 2018 год, являются:

- Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Тепловик» (далее СГМУП «Тепловик»);

- открытое акционерное общество «Аэропорт Сургут» (далее ОАО «Аэропорт Сургут»);

- общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Северо-Западная Тепловая Компания» (далее ООО УК «СЗТК»);

- открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в зоне деятельности Свердловской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее ОАО «РЖД»);

- Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1;

- общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго» (собственник объектов водоотведения УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут»);

- общество с ограниченной ответственностью «Сибпромстрой-18» (далее ООО «Сибпромстрой-18»);

- публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» (ПАО «Сургутнефтегаз»);

- открытое акционерное общество «Сургутское судоремонтное предприятие»;

- общество с ограниченной ответственностью «СибТрансРесурс».

Данные предприятия осуществляют транспортировку стоков по своим канализационным сетям в сети СГМУП «Горводоканал».

Далее, на рисунках 1.1 и 1.2 показаны границы эксплуатационных зон организаций водоотведения на период 2018 года (до реорганизации предприятия СГМУП «Тепловик») и на период 2020 года.

Рисунок 1.1 – Границы эксплуатационных зон организаций, осуществляющих водоотведение на территории городского округа г. Сургут на 2018 год

Рисунок 1.2 – Границы эксплуатационных зон организаций, осуществляющих водоотведение на территории городского округа г. Сургут на 2020 год

- СГМУП «Горводоканал»

Предприятие оказывает услуги по транспортировке и очистке бытовых сточных вод большей части абонентов городского округа. В хозяйственном ведении предприятия для оказания услуг водоотведения имеются следующие объекты:

- Канализационные очистные сооружения (КОС о. Заячий) – 1 шт.;

- Канализационные насосные станции – 23 шт.;

- Сети водоотведения - 398,68418 км.

- СГМУП «Тепловик» (реорганизовано в 2020 году)

Предприятие по состоянию на 2018 год оказывает услуги по транспортировке сточных вод предприятию СГМУП «Горводоканал» на основании договора от 10.01.2008 г №99 «На отпуск питьевой воды и приём сточных вод».

В хозяйственном ведении предприятия для оказания услуг водоотведения имеются канализационные насосные станции в пос. Юность и пос. МО-94 и канализационные сети общей протяжённостью 6,008 км, в том числе: самотёчных – 3,632 км, напорных 2,375 км.

Также СГМУП «Тепловик» осуществляет вывоз стоков из септиков.

С 2020 года предприятие СГМУП «Тепловик», реорганизовано. Объекты водоотведения переданы на право хозяйственного ведения СГМУП «Горводоканал».

- ОАО «Аэропорт Сургут»

Общество оказывает услуги по транспортировке сточных вод от абонентов, расположенных на территории аэропорта г. Сургута в сети предприятия СГМУП «Горводоканал». Сбор и транспортировка стоков осуществляется с помощью системы самотечных и напорных участков сети водоотведения протяжённостью 6,62 км (в том числе 0,22 км – напорная сеть, 6,4 км – самотечная сеть). Перекачка стоков непосредственно в сети СГМУП «Горводоканал» осуществляется с помощью канализационной насосной станции.

Структура отведения стоков следующая: Бытовые сточные воды по самотечной внутриплощадочной канализационной сети Ду 100-200 мм поступают в приёмный резервуар КНС аэропорта. В КНС установлены 2 насоса, которые осуществляют перекачку сточных вод по напорному коллектору Ду 200 мм и самотёчному коллектору протяжённостью 1682,4 м (находится в федеральной собственности) Ду 250-300 мм, в приёмный резервуар канализационной насосной станции СГМУП «Горводоканал», расположенной на берегу реки Чёрной.

- ООО УК «СЗТК»

ООО «УК «СЗТК» осуществляет транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов в канализационные сети СГМУП «Горводоканал» в Западном промышленном районе города Сургута.

На балансе ООО УК «СЗТК» находятся одна КНС и канализационные сети, общей протяжённостью 2,892 км, в том числе: самотечные сети 0,710 км, напорные 2,182 км. Диаметр трубопроводов 400 мм.

- ОАО «РЖД»

На балансе ОАО «РЖД» находятся сети водоотведения и 3 КНС.

Протяжённость сетей водоотведения составляет 9,926 км, в том числе: напорные трубопроводы – 2,121 км, самотечные – 7,805 км. Диаметры трубопроводов составляют 100-400 мм.

- Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с промплощадки ГРЭС-1 филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 осуществляется путём сбора стоков из самотёчных коллекторов в КНС и перекачки на насосную ХФС-1, откуда по двум коллекторам Ду200 мм перекачиваются в коллектор 2Ду-400 мм СГМУП «Горводоканал», проходящий по Нижневартовскому шоссе.

Одновременно канализационная сеть филиала является транзитной для перекачки стоков предприятий промзоны, прилегающей к территории филиала.

Общее количество КНС находящихся на балансе филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 составляет 6 шт. Протяжённость сетей водоотведения составляет 10,18 км, в том числе: самотечных – 5,39 км, напорных – 4,79 км.

- ООО «Газпром энерго» (собственник УЭЗС ООО «Газпром трансгаз Сургут»)

Сети водоотведения были переданы в аренду ООО «Газпром энерго» в 2020 году. ООО «Газпром энерго» осуществляет водоотведение хозяйственно бытовых и производственных сточных вод с территории предприятия УЭЗС и в промышленной зоне города Сургута. Протяжённость сетей хоз-бытовой и производственной канализации, переданных в аренду составляет 7,4321 км.

- ООО «Сибпромстрой-18»

На балансе ООО «Сибпромстрой-18» находятся сети хоз-бытовой канализации общей протяжённостью 8,9 км диаметрами 100-300 мм, основные материалы – сталь, полиэтилен.

1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В состав централизованной системы водоотведения городского округа город Сургут входит:

1. Канализационные очистные сооружения 1 шт. (КОС о. Заячий);

2. Канализационные насосные станции в количестве 38 шт.;

3. Сети хозяйственно-бытовой канализации протяжённостью 454,092 км.

Канализационные очистные сооружения

Канализационные очистные сооружения города Сургута расположены на правом берегу р. Оби, в надпойменной террасе, на острове Заячем, на расстоянии 800 м юго-западнее города. Проектная производительность городских КОС составляет 150 тыс. м3/сут. Пропускная способность 1-ой очереди – 65 тыс. м3/сут, 2-й очереди – 85 тыс. м3/сут. Очистные сооружения вводились в эксплуатацию поэтапно: первая очередь введена в эксплуатацию в 1984 году, вторая очередь в 1996 году. По данным предоставленных балансов поступления сточных вод на КОС, резерв мощности сооружений по состоянию на 2018 год составляет 43 тыс. м3/сут. Количество потреблённой электрической энергии сооружениями за 2018 год составило 16 823 270 кВт*ч.

Эксплуатацию КОС осуществляет СГМУП «Горводоканал».

Сооружения первой и второй очередей КОС имеют одинаковую технологическую схему в составе: решётки, песколовки, первичные радиальные отстойники, аэротенки, вторичные радиальные отстойники, блок доочистки сточных вод, станция обеззараживания УФ-излучением, комплекс по обработке и обезвоживанию осадка.

Методы очистки сточных вод: механическая, биологическая, доочистка, обеззараживание.

Таблица 1.2 – Состав канализационных очистных сооружений г. Сургута (КОС о. Заячий)

| № п/п | Наименование сооружения | Инв.№ | Наименование по бухгалтерскому учёту | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Режим работы | Производительность, м3/ч | Способ очистки воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бункер песка-1 | 20066 | Нежилое здание производственного назначения | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Сургут г, Заячий остров, Бункер для песка | 1978 | 2019 замена бункера №1 | Непрерыв. | 65000 | Механический |
| 2 | Здание решеток-1 | 10011 | Нежилое здание: Здание решёток на площадке очистных сооружений | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Сургут г, Заячий остров ул | 1979 | 2011 замена ГПМ | Непрерыв. | 65000 | Механический |
| 3 | Песколовки-1 (4шт.) | 31691 | Песколовки первой очереди. Заячий остров | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Сургут г, Заячий остров ул | 1979 | 2011, 2012 обшивка металлом | Непрерыв. | 65000 | Механический |
| 4 | Первичные отсойники-1 (4шт.) | 20052 | Нежилое здание: первичные радиальные отстойники №1, 2, 3 и насосная | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Сургут г, | 1979 |  | Непрерыв. | 65000 | Механический |
| 5 | Аэротенки-1 (3 секции) | 20149 | Аэротенк-смеситель. Заячий остров | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Сургут г, Заячий остров ул | 1983 |  | Непрерыв. | 65000 | Биологический |
| 6 | Воздуходувная станция-1 | 10010 | Блок производственных и вспомогательных помещений | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Сургут г, Заячий остров ул | 1983 | 2011 замена ГПМ | Непрерыв. | 65000 |  |
| 7 | Вторичные отстойники-1 (4шт.) | 20146 | Вторичный радиальный отстойник. Заячий остров | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Сургут г, Заячий остров ул | 1984 | 2019 замена ГПМ | Непрерыв. | 65000 | Биологический |
| 8 | Иловая-1 | 10010 | Блок производственных и вспомогательных помещений | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Сургут г, Заячий остров ул | 1983 |  | Непрерыв. | 65000 |  |
| 9 | КНС-С.Н. | 20050 | Нежилое здание: канализационная станция перекачки | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г | 1980 |  | Непрерыв. | 65000 |  |
| 10 | БОС-1 | 20036 | Нежилое здание | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Насосная станция перекачки биостоков | 1980 |  | Непрерыв. | 65000 |  |
| 11 | Здание решеток-2 | 10120 | Нежилое здание производственного назначения | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Сургут г, Заячий остров, Здание решёток с оборудованием | 1990 | 2018 утепление, обшивка, кровля | Непрерыв. | 85000 | Механический |
| 12 | Песколовки-2 (4шт.) | 20264 | Песколовки вторая очередь | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Заячий остров | 1990 |  | Непрерыв. | 85000 | Механический |
| 13 | Первичные отсойники-2 (3шт.) | 20280 | Пусковой комплекс биологической очистки КОС | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Заячий остров | 1995 | 2014 | Непрерыв. | 85000 | Механический |
| 14 | Первичные отсойники-2 (1шт.) | 20283 | Первичный отстойник № 4 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Заячий остров | 1994 |  |  |  |  |
| 15 | Аэротенки-2 (1 секция) | 20280 | Пусковой комплекс биологической очистки КОС | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Заячий остров | 1994 | 2012, 2013, 2014 замена аэрации | Непрерыв. | 85000 | Биологический |
| 16 | Аэротенки-2 (2 секция) | 20287 | Сооружение: второй пусковой комплекс биологической очистки КОС. Заячий остров | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г | 1994 |  |  |  |  |
| 17 | Аэротенки-2 (2 секция) | 20289 | Сооружение: третий пусковой комплекс очистных сооружений. Заячий остров | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г | 1995 |  |  |  |  |
| 18 | Воздуходувная станция-2 | 41303 | Нежилое здание производственного назначения | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Сургут г, Заячий остров, Воздуходувная станция очистные сооружения | 1992 |  | Непрерыв. | 85000 |  |
| 19 | Вторичные отстойники-2 (1шт.) | 20289 | Сооружение: третий пусковой комплекс очистных сооружений. Заячий остров | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г | 1995 |  | Непрерыв. | 85000 | Биологический |
| 20 | Вторичные отстойники-2 (1шт.) | 20280 | Пусковой комплекс биологической очистки КОС | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Заячий остров | 1995 |  |  |  |  |
| 21 | Вторичные отстойники-2 (1шт.) | 20287 | Сооружение: второй пусковой комплекс биологической очистки КОС. Заячий остров | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г | 1994 |  |  |  |  |
| 22 | Вторичные отстойники-2 (1шт.) | 20000 | Иловая насосная станция. Отстойник канализационный радиальный вторичный | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Сургут г, Заячий остров ул | 2002 |  |  |  |  |
| 23 | Иловая-2 | 20000 | Иловая насосная станция. Отстойник канализационный радиальный вторичный | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Сургут г, Заячий остров ул | 2002 |  | Непрерыв. | 85000 |  |
| 24 | Камера распределения ила-2 | 20280 | Пусковой комплекс биологической очистки КОС | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Заячий остров | 1993 |  | Непрерыв. | 85000 |  |
| 25 | ДНС | 20276 | Нежилое здание | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Насосная дpенажных вод КОС | 1993 |  | Непрерыв. | 85000 |  |
| 26 | БОС-2 | 20271 | Нежилое здание: Насосная БОС с оборудованием | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Заячий остров | 1990 | 2011 замена ГПМ | Непрерыв. | 85000 |  |
| 27 | Иловые карты (3шт.) | 20081 | Иловые карты. Заячий остров | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Заячий остров | 1979 | 2005 очистка карты №2 | Непрерыв. | 150000 | Механический |
| 28 | Блок доочистки | 20342 | Блок доочистки | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Заячий остров | 2002 | 2015 кровля | Непрерыв. | 150000 | Биологический |
| 29 | УФО | 20343 | УФО с сетями и павильонами | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Заячий остров | 2002 |  | Непрерыв. | 150000 | Обеззараживание |
| 30 | Минерализатор-1 | 10098 | Минерализатор. Комплекс обработки осадка. Заячий остров | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Заячий остров | 1987 |  | Непрерыв. | 150000 | Обезвоживание |
| 31 | Минерализатор-2 | 20284 | Аэробный минерализатор очистки сточных вод. Заячий остров | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г | 1994 |  | Непрерыв. | 150000 | Обезвоживание |
| 32 | КООС | 10097 | Нежилое здание: корпус обезвоживания осадков, комплекс обработки осадка | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Заячий остров | 1993 | 2014 | Непрерыв. | 150000 | Обезвоживание |

Таблица 1.3 – Характеристика основного оборудования КОС

| № п/п | Тип оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Число часов работы в год | Фактический расход электрической энергии в 2018 году, тыс. кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здание решеток-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Решётка ступенчатая РС-1000К №1 | 2011 | 1800 |  | 1,5 | 912 | 1,368 |
|  | Решётка ступенчатая РС-1000К №2 | 2010 | 1800 |  | 1,5 | 914 | 1,371 |
|  | Решётка ступенчатая РС-1000К №3 | 2013 | 1800 |  | 1,5 | 893 | 1,3395 |
|  | Транспортёр ленточный L=10000 | 2001 |  |  | 3,6 | 1172 | 4,2192 |
|  | Пресстранспортер гидравлический ПГТ-300 | 2001 |  |  | 11 | 112 | 1,232 |
|  | Насосный агрегат КМ-100/65/200 №1 | 1979 | 100 | 50 | 30 | 3121 | 93,63 |
|  | Насосный агрегат КМ-100/65/200 №2 | 1979 | 100 | 50 | 30 | 2182 | 65,46 |
|  | Песколовки-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидроэлеватор №1 | 2001 |  |  |  | 730 |  |
|  | Гидроэлеватор №2 | 2001 |  |  |  | 730 |  |
|  | Гидроэлеватор №3 | 2001 |  |  |  | 730 |  |
|  | Гидроэлеватор №4 | 2001 |  |  |  | 730 |  |
|  | Первичные отстойники-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Илоскреб ИПР-24 №1 | 1979 |  |  | 0,75 | 340 | 0,255 |
|  | Илоскреб ИПР-24 №2 | 1979 |  |  | 0,75 | 186 | 0,1395 |
|  | Илоскреб ИПР-24 №3 | 1979 |  |  | 0,75 | 297 | 0,22275 |
|  | Илоскреб ИПР-24 №4 | 1979 |  |  | 0,75 | 261 | 0,19575 |
|  | Насосный агрегат NETZSCH NЕМО NM-076 №1 | 2001 | 76 | 40 | 11 | 622 | 6,842 |
|  | Насосный агрегат NETZSCH NЕМО NM-076 №2 | 2001 | 76 | 40 | 11 | 601 | 6,611 |
|  | Насосный агрегат Flygt NZ3153.181HT-451 №3 | 2011 | 151 | 19 | 13 | 100 | 1,3 |
|  | Насосный агрегат Flygt NZ3171.181HT-452 №4 | 2011 | 126 | 28 | 22 | 126 | 2,772 |
|  | Воздуходувная станция-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздуходувка ТВ 80-1,6 №1 | 1983 | 6000 | 16 | 160 | 520 | 83,2 |
|  | Воздуходувка ТВ 80-1,6 №2 | 1983 | 6000 | 16 | 160 | 3500 | 560 |
|  | Воздуходувка ТВ 80-1,6 №3 | 1983 | 6000 | 16 | 200 | 5551 | 1110,2 |
|  | Воздуходувка ТВ 80-1,6 №4 | 1983 | 6000 | 16 | 200 | 4693 | 938,6 |
|  | Воздуходувка ТВ 80-1,6 №5 | 1983 | 6000 | 16 | 160 | 2474 | 395,84 |
|  | Воздуходувка ТВ 80-1,6 №6 | 1983 | 6000 | 16 | 160 | 8057 | 1289,12 |
|  | Вторичные отстойники-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Илосос ИВР-24 №1 |  |  |  | 1,5 | 8125 | 12,1875 |
|  | Илосос ИВР-24 №2 |  |  |  | 1,5 | 8085 | 12,1275 |
|  | Илосос ИВР-24 №3 |  |  |  | 1,5 | 8128 | 12,192 |
|  | Илосос ИВР-24 №4 |  |  |  | 1,5 | 8203 | 12,3045 |
|  | Иловая-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат Grundfos S2358M6A511№1 | 2006 | 1224 | 7 | 40 | 778 | 31,12 |
|  | Насосный агрегат Grundfos S2358M6A511№2 | 2006 | 1224 | 7 | 40 | 3163 | 126,52 |
|  | Насосный агрегат Grundfos S2358M6A511№3 | 2006 | 1224 | 7 | 40 | 2789 | 111,56 |
|  | Насосный агрегат ФГ-450/22,5 №4 | 1983 | 450 | 22,5 | 75 | 17 | 1,275 |
|  | Насосный агрегат FA10.94E FK202-6/17 №5 | 2013 | 100 | 12 | 6,5 | 6838 | 44,447 |
|  | КНС-С.Н. |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат Flygt NZ3171.181MT-431 №1 | 2005 | 234 | 21 | 22 | 1321 | 29,062 |
|  | Насосный агрегат Flygt NZ3171.181MT-431 №2 | 2005 | 234 | 21 | 22 | 1493 | 32,846 |
|  | БОС-1 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Насосный агрегат Д-3200/33 №1 | 1980 | 2500 | 17 | 160 | 2 | 0,32 |
|  | Насосный агрегат Д-3200/33 №2 | 1980 | 2500 | 17 | 160 | 4303 | 688,48 |
|  | Насосный агрегат Д-3200/33 №3 | 1980 | 2500 | 17 | 160 | 4176 | 668,16 |
|  | Насосный агрегат Д-2000/21 №4 | 1980 | 2000 | 21 | 160 | 1 | 0,16 |
|  | Здание решеток-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Решётка ступенчатая РС-1560 №1 | 2001 | 2500 |  | 2,2 | 979 | 2,1538 |
|  | Решётка ступенчатая РСЭ 1250-05(Н) №2 | 2016 | 4000 |  | 1,5 | 2006 | 3,009 |
|  | Решётка ступенчатая РС-1560 №3 | 2001 | 2500 |  | 2,2 | 934 | 2,0548 |
|  | Транспортёр ленточный L=13700 | 2001 |  |  | 3,6 | 2709 | 9,7524 |
|  | Пресстранспортер гидравлический ПГТ-300 | 2001 |  |  | 11 | 129 | 1,419 |
|  | Песколовки-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Гидроэлеватор №1 | 2001 |  |  |  | 638 |  |
|  | Гидроэлеватор №2 | 2001 |  |  |  | 638 |  |
|  | Гидроэлеватор №3 | 2001 |  |  |  | 638 |  |
|  | Гидроэлеватор №4 | 2001 |  |  |  | 638 |  |
|  | Первичные отсойники-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Илоскреб ИПР-30 №1 |  |  |  | 2,5 | 190 | 0,475 |
|  | Илоскреб ИПР-30 №2 |  |  |  | 1,5 | 321 | 0,4815 |
|  | Илоскреб ИПР-30 №3 |  |  |  | 2,5 | 291 | 0,7275 |
|  | Илоскреб ИПР-30 №4 |  |  |  | 1,5 | 210 | 0,315 |
|  | Насосный агрегат NETZSCH NЕМО NM-076 №1 | 2001 | 76 | 40 | 11 | 1011 | 11,121 |
|  | Насосный агрегат NETZSCH NЕМО NM-076 №2 | 2001 | 76 | 40 | 11 | 978 | 10,758 |
|  | Насосный агрегат СД-250/22,5 №3 | 1990 | 250 | 22,5 | 37 | 56 | 2,072 |
|  | Насосный агрегат СД-250/22,5 №4 | 1990 | 250 | 22,5 | 37 | 45 | 1,665 |
|  | Воздуходувная станция-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздуходувка ТВ 300-1,6 №1 | 2007 | 18000 | 16 | 400 | 7860 | 3144 |
|  | Воздуходувка ТВ 175-1,6М-02 №2 | 1993 | 10000 | 16 | 315 | 1121 | 353,115 |
|  | Воздуходувка ТВ 175-1,6М-02 №3 | 2000 | 10000 | 16 | 315 | 114 | 35,91 |
|  | Воздуходувка ТВ 300-1,6 №4 | 2011 | 18000 | 16 | 400 | 48 | 19,2 |
|  | Воздуходувка ТВ 175-1,6М-02 №5 | 1993 | 10000 | 16 | 315 | 11 | 3,465 |
|  | Воздуходувка ТВ 175-1,6М-02 №6 | 2000 | 10000 | 16 | 315 | 7600 | 2394 |
|  | Вторичные отстойники-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Илосос ИВР-30 №1 |  |  |  | 1,5 | 8170 | 12,255 |
|  | Илосос ИВР-30 №2 |  |  |  | 1,5 | 7929 | 11,8935 |
|  | Илосос ИВР-30 №3 |  |  |  | 1,5 | 8287 | 12,4305 |
|  | Илосос ИВР-30 №4 |  |  |  | 1,5 | 8105 | 12,1575 |
|  | Иловая-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат Flygt NP3201.180MT-445 №1 | 2009 | 670 | 10 | 30 | 4279 | 128,37 |
|  | Насосный агрегат Flygt NP3201.180MT-445 №2 | 2009 | 670 | 10 | 30 | 4239 | 127,17 |
|  | Камера распределения ила-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат WILO KPR340 T24-4/36P-34 №1 | 2014 | 1700 | 4 | 34 | 8700 | 295,8 |
|  | Насосный агрегат WILO KPR340 T24-4/36P-34 №2 | 2014 | 1700 | 4 | 34 | 8710 | 296,14 |
|  | ДНС |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат Flygt NZ3153.181HT-456 №1 | 2011 | 162 | 18 | 13,5 | 1298 | 17,523 |
|  | Насосный агрегат Flygt NZ3153.181HT-456 №2 | 2011 | 162 | 18 | 13,5 | 1455 | 19,6425 |
|  | Насосный агрегат Flygt NZ3153.180HT-451 №3 | 2011 | 95 | 14 | 7,5 | 88 | 0,66 |
|  | Насосный агрегат Flygt NZ3153.180HT-451 №4 | 2011 | 95 | 14 | 7,5 | 92 | 0,69 |
|  | БОС-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат Д-3200/33 №1 | 1990 | 2500 | 17 | 160 | 53 | 8,48 |
|  | Насосный агрегат Д-3200/33 №2 | 1990 | 2500 | 17 | 160 | 4287 | 685,92 |
|  | Насосный агрегат Д-3200/33 №3 | 1990 | 2500 | 17 | 160 | 12 | 1,92 |
|  | Насосный агрегат Д-3200/33 №4 | 1990 | 2500 | 17 | 160 | 4147 | 663,52 |
|  | Насосный агрегат КМ-100/65/200 №1 | 2006 | 100 | 50 | 30 | 4352 | 130,56 |
|  | Насосный агрегат КМ-100/65/200 №2 | 2006 | 100 | 50 | 30 | 4198 | 125,94 |
|  | Насосный агрегат КМ-100/65/200 №3 | 2006 | 100 | 50 | 30 | 3 | 0,09 |
|  | Насосный агрегат КМ-100/65/200 №4 | 1990 | 100 | 50 | 30 | 0 | 0 |
|  | Блок доочистки |  |  |  |  |  |  |
|  | Воздуходувка LUTOS DT-110/801 №1 | 2004 | 6000 | 16 | 160 | 0 | 0 |
|  | Воздуходувка LUTOS DT-110/801 №2 | 2004 | 6000 | 16 | 160 | 0 | 0 |
|  | Воздуходувка ТВ 80-1,6 №3 | 2002 | 6000 | 16 | 160 | 8211 | 1313,76 |
|  | Воздуходувка ТВ 80-1,6 №4 | 2002 | 6000 | 16 | 160 | 29 | 4,64 |
|  | Насосный агрегат Flygt NS3170.180MT-635 №1 | 2003 | 370 | 10,5 | 15 | 2082 | 31,23 |
|  | Насосный агрегат Flygt NS3170.180MT-635 №2 | 2003 | 370 | 10,5 | 15 | 2095 | 31,425 |
|  | УФО |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка ультрафиолета УДВ-1000/576-Д19 №1 | 2001 | 1000 |  | 48 | 3701 | 177,648 |
|  | Установка ультрафиолета УДВ-1000/576-Д19 №2 | 2001 | 1000 |  | 48 | 8208 | 393,984 |
|  | Установка ультрафиолета УДВ-1000/576-Д19 №3 | 2001 | 1000 |  | 48 | 8292 | 398,016 |
|  | Установка ультрафиолета УДВ-1000/576-Д19 №4 | 2001 | 1000 |  | 48 | 8142 | 390,816 |
|  | Установка ультрафиолета УДВ-1000/576-Д19 №5 | 2001 | 1000 |  | 48 | 8141 | 390,768 |
|  | Установка ультрафиолета УДВ-1000/576-Д19 №6 | 2001 | 1000 |  | 48 | 0 | 0 |
|  | Установка ультрафиолета УДВ-1000/576-Д19 №7 | 2001 | 1000 |  | 48 | 0 | 0 |
|  | Установка ультрафиолета УДВ-1000/576-Д19 №8 | 2001 | 1000 |  | 48 | 8046 | 386,208 |
|  | КООС |  |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр пресс ЛФ-1500 №1 | 2004 | 25 |  | 2,75 | 4701 | 12,92775 |
|  | Насос дозатор 50EPR-100-6-60 №1 | 1999 | 5 | 20 | 1,5 | 4246 | 6,369 |
|  | Насосный агрегат Allweiler AEB 1F553 №1 | 2016 | 35,8 | 20 | 5,5 | 4261 | 23,4355 |
|  | Фильтр пресс ЛФ-1500 №2 | 2007 | 25 |  | 2,75 | 3936 | 10,824 |
|  | Насос дозатор 50EPR-100-6-60 №2 | 1999 | 5 | 20 | 1,5 | 3511 | 5,2665 |
|  | Насосный агрегат Allweiler AEB 1F553 №2 | 2016 | 35,8 | 20 | 5,5 | 3515 | 19,3325 |
|  | Фильтр пресс ЛМН-10-1Г №3 | 1999 | 12,5 |  | 3,37 | 60 | 0,2022 |
|  | Насос дозатор 50EPR-100-6-60 №3 | 1999 | 5 | 20 | 1,5 | 51 | 0,0765 |
|  | Насосный агрегат Allweiler SEBP-550.1 №3 | 1999 | 50 | 20 | 3 | 51 | 0,153 |
|  | Фильтр пресс ЛФ-1500 №4 | 2011 | 25 |  | 2,75 | 5991 | 16,47525 |
|  | Насос дозатор 50EPR-100-6-60 №4 | 1999 | 5 | 20 | 1,5 | 5991 | 8,9865 |
|  | Насосный агрегат PCM 50M6L №4 | 2013 | 50 | 20 | 5,5 | 5991 | 32,9505 |
|  | Фильтр пресс ЛФ-1500 №5 | 2010 | 25 |  | 2,75 | 5890 | 16,1975 |
|  | Насос дозатор 50EPR-100-6-60 №5 | 1999 | 5 | 20 | 1,5 | 5890 | 8,835 |
|  | Насосный агрегат PCM 50M6L №5 | 2013 | 50 | 20 | 5,5 | 5889 | 32,3895 |
|  | Насосный агрегат СМ-125/80/315 №1 | 2005 | 80 | 32 | 22 | 2650 | 58,3 |
|  | Насосный агрегат СМ-125/80/315 №2 | 2005 | 80 | 32 | 22 | 2738 | 60,236 |
|  | Насосный агрегат КМ-80/50/200 №1 | 2007 | 50 | 50 | 15 | 4133 | 61,995 |
|  | Насосный агрегат КМ-80/50/200 №2 | 2006 | 50 | 50 | 15 | 4319 | 64,785 |
|  | Компрессор С415М | 2003 | 37,8 | 10 | 5,5 | 219 | 1,2045 |
|  | Компрессор С416М | 2004 | 60 | 10 | 11 | 219 | 2,409 |
|  | Транспортёр ленточный №1 L=18000 | 2003 |  |  | 2,2 | 7405 | 16,291 |
|  | Транспортёр ленточный №2 L=30000 | 2004 |  |  | 2,5 | 7368 | 18,42 |

Рисунок 1.3 – План очистных сооружений канализации г. Сургута

Принцип работы очистных сооружений г. Сургута

Хозяйственно-бытовые сточные воды от населения и промышленных предприятий города Сургута поступают в приёмную камеру очистных сооружений от головных насосных станций: ГКНС, КНС-6, КНС-1. Непосредственно на очистные сооружения поступают также сточные воды от КНС пгт. Белый Яр и КНС собственных нужд очистных сооружений.

Рисунок 1.4 – Здание приёмной камеры

Из приёмной камеры сточные воды поступают на решётки с механическим удалением задержанных отбросов. На решётках осуществляется задержание крупноразмерных примесей.

После прохождения решёток сточные воды поступают на четыре горизонтальные песколовки. Поступающий на очистные сооружения вместе со сточными водами песок, осаждается в осадочной части песколовки, которая имеет коническую форму.

Задержанная песковая масса удаляется в бункер гидроэлеваторами, установленными в каждой песколовке. Бункеры песка расположены в отдельной стоящих зданиях. В песковых бункерах осуществляется разделение воды и твёрдой фазы песковой массы: песок осаждается на дно бункера, а вода, отделившаяся от песка, отводится по трубопроводу в канал после здания решёток. Вывоз песка осуществляется автотранспортом.

Рисунок 1.5 – Внешний вид решётки

Прошедшая обработку на решётках и песколовках сточная вода поступает в первичные радиальные отстойники. Первичный радиальный отстойник представляет собой железобетонный круглый резервуар. В первичных отстойниках происходит осветление сточной воды. Взвешенные вещества, выпадающие в осадок (сырой осадок), сгребаются в приямок в центре отстойника, откуда откачиваются на минерализатор. Осветлённая вода через зубчатый перелив отводится в аэротенки и вторичные отстойники для полной биологической очистки.

Рисунок 1.6 – Первичный отстойник

В аэротенках происходит полная биологическая очистка от органических веществ и соединений азота сообществом свободноплавающих и прикреплённых к волокнистой насадке (ершовой загрузке) микроорганизмов. Глубокое удаление азота происходит в две стадии:

- нитрификация: преобразование аммонийного азота в нитриты, а затем в нитраты, протекающее в аэробных условиях с потреблением кислорода;

- денитрификация: преобразование нитратов в свободный азот. Денитрификация протекает в отсутствии кислорода в аноксидных условиях.

Рисунок 1.7 - Аэротенк

Из вторичных отстойников осветлённая вода отводится в приёмный резервуар насосной станции биологически очищенных сточных вод, далее на блок доочистки, где расположены фильтры-биореакторы с искусственными водорослями, что позволяет существенно повысить качественные показатели сточных вод.

Рисунок 1.8 – Фильтры-биореакторы

После доочистки сточные воды направляются самотёком на станцию ультрафиолетового обеззараживания.

Рисунок 1.9 – Установка УФО

Обработанная таким образом вода поступает в выходную трубу и самотёком сбрасывается в реку Обь. Оголовок выпуска располагается на дне реки, имеет патрубки для рассеивания сточных вод.

Ниже в таблице представлены значения показателей очистки сточных вод по взвешенным веществам и БПК.

Таблица 1.4 – Эффективность очистки сооружений г. Сургута по взвешенному осадку и по БПК

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | % | 88,6 | 90,9 | 90,1 | 92,6 | 93,1 | 92,4 | 93,5 | 92,2 |
| 2 | БПК | % | 89,9 | 91,1 | 90,3 | 91,7 | 90,7 | 92,5 | 87,5 | 94,7 |

Лабораторно-производственный контроль работы очистных сооружений осуществляет производственная химико-бактериологическая лаборатория СГМУП «Горводоканал». Контроль влияния выпуска на участок реки Обь на 1470 км от устья по химическим показателям осуществляет Федеральное бюджетное учреждение «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.512070 выдан 01.11.2017 г).

Таблица 1.5 – Общее количество проб сточных вод, отобранных за 2018-2019 гг на КОС г. Сургута

| Год | Микробиологические показатели (в т.ч. патогенные микроорганизмы и вирусология) |  | Паразитологические показатели |  | Энтеровирусы |  | Физико-химические показатели |  | Всего проб отобранных для контроля сточных вод | Количество нестандартных проб (всего) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего проб | Количество нестандартных проб | Всего проб | Количество нестандартных проб | Всего проб | Количество нестандартных проб | Всего проб | Количество нестандартных проб |  |  |
| 2018 | 212 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 462 | 226 | 677 | 226 |
| 2019 | 526 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 472 | 226 | 1001 | 226 |

Таблица 1.6 – Фактические показатели качества сточных вод на КОС г. Сургута за 2018-2019 гг (до и после очистки)

| Параметры качества | Единицы измерения | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности | Фактическая концентрация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | до очистки (перед решётками) | после очистки (выход после УФО) |
| 2018 год |  |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | - | - | 246,7 | 16,0 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | - | - | 378 | 361 |
| БПК5 /БПК полное | мг/дм3 | сан. | 4э | 115,2/264,8 | 14,4/20,0 |
| Нитрит-ионы/по азоту | мг/дм3 | сан.токс. | 2 | 0,13/0,04 | 0,36/0,11 |
| Нитрат-ионы/по азоту | мг/дм3 | сан.-токс. | 3 | 3,5/0,8 | 44,3/10,0 |
| Ионы аммония (по азоту) | мг/дм3 | сан.-токс. | 3 | 62,1/48,4 | 1,5/1,2 |
| Фосфат-ионы/по фосфору | мг/дм3 | сан. | 4э | 13,5/4,4 | 5,6/1,81 |
| Хлориды | мг/дм3 | орг. привк. | 4 | 68,8 | 62,8 |
| Алкилсульфаты (АПАВ) | мг/дм3 | токс. | 4 | 2,6 | 0,10 |
| Нефтепродукты (нефть) | мг/дм3 | токс. | 3 | 1,12 | 0,08 |
| Железо | мг/дм3 | токс. | 4 | 2,9 | 0,5 |
| Сульфаты | мг/дм3 | орг. привк. | 4 | 21,6 | 18,8 |
| Растворенный кислород | мг/дм3 | сан. | 4э | - | 6,4 |
| рН | ед. рН | сан. | 4э | 7,5 | 7,2 |
| ОКБ | КОЕ/100 мл | сан.-эпид. | 4 группа патогенности | min 1,5*105 max 1,6*106 | min 0 max 450 |
| ТКБ | КОЕ/100 мл | сан.-эпид. | 4 группа патогенности | min 1,5*105 max 1,6*106 | min 0 max 50 |
| Колифаги | БОЕ/100 мл | сан.-эпид. | - | min 6,0*102 max 1,0*103 | min Не обнаружено max 40 |
| Патогенные микроорганизмы | КОЕ/1000мл | сан.-эпид. | 3 группа патогенности | - | Не обнаружено |
| Жизнеспособные яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, ооцисты криптоспоридий | Число единиц в 25 л | сан.-эпид. | 4 группа патогенности | - | Не обнаружено |
| Токсичность | Гибель тест объектов, % | токс. | - | - | Не оказывает острого токсического действия на тест-объект |
| 2019 год |  |  |  |  |  |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | - | - | 206,7 | 16,1 |
| Сухой остаток | мг/дм3 | - | - | 379 | 367 |
| БПК5 /БПК полное | мг/дм3 | сан. | 4э | 220,0/314,7 | 11,5/16,4 |
| Нитрит-ионы/по азоту | мг/дм3 | сан.токс. | 2 | 0,06/0,02 | 0,22/0,07 |
| Нитрат-ионы/по азоту | мг/дм3 | сан.-токс. | 3 | 1,1/0,3 | 39,5/9,1 |
| Ионы аммония (по азоту) | мг/дм3 | сан.-токс. | 3 | 56,7/44,2 | 1,0/0,8 |
| Полифосфаты по (РО4)/по фосфору | мг/дм3 | сан. | 4э | 12,4/4,0 | 1,94/0,63 |
| Хлориды | мг/дм3 | орг. привк. | 4 | 63,7 | 61,0 |
| Алкилсульфаты (АПАВ) | мг/дм3 | токс. | 4 | 3,4 | 0,10 |
| Нефтепродукты (нефть) | мг/дм3 | токс. | 3 | 1,9 | 0,07 |
| Железо | мг/дм3 | токс. | 4 | 3,0 | 0,4 |
| Сульфаты | мг/дм3 | орг. привк. | 4 | 21,7 | 19,5 |
| Растворенный кислород | мг/дм3 | сан. | 4э | - | 6,3 |
| рН | ед. рН | сан. | 4э | 7,5 | 7,4 |
| ОКБ | КОЕ/100 мл | сан.-эпид. | 4 группа патогенности | min 10,5*104 max 2,4*106 | min 0 max 450 |
| ТКБ | КОЕ/100 мл | сан.-эпид. | 4 группа патогенности | min 10,5*104 max 2,4*106 | min 0 max 50 |
| Колифаги | БОЕ/100 мл | сан.-эпид. | - | min 9,9*101 max 2,2*102 | min Не обнаружено max 87 |
| Патогенные микроорганизмы | КОЕ/1000мл | сан.-эпид. | 3 группа патогенности | - | Не обнаружено |
| Жизнеспособные яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, ооцисты криптоспоридий | Число единиц в 25 л | сан.-эпид. | 4 группа патогенности | - | Не обнаружено |
| Токсичность | Гибель тест объектов, % | токс. | - | - | Не оказывает острого токсического действия на тест-объект |

За 2018 год общее количество проб отобранных для контроля сточных вод составило 677 проб. Из них 226 нестандартных проб. За 2019 год всего отобрано 1001 проба, из них нестандартных – 226 проб. Нестандартные пробы установлены в отношении физико-химических показателей качества сточной воды.

Канализационные насосные станции

Хозяйственно-бытовые сточные воды от населения и промышленных предприятий города Сургута по канализационным коллекторам поступают в приёмные резервуары канализационных насосных станций (КНС).

КНС расположены в разных районах города и в посёлках. Централизованная система хозяйственно-бытовой канализации г. Сургута насчитывает 38 насосных станций, в т.ч.:

- СГМУП «Горводоканал» - 23 шт.;

- СГМУП «Тепловик» - 2 шт.;

- ОАО «Аэропорт Сургут» - 1 шт.;

- ООО «УК «СЗТК» - 1 ед.;

- ОАО «РЖД» - 3 шт.;

- филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 – 6 шт.;

- ОАО «Сургутское судоремонтное предприятие» - 1 шт.;

- промзона СГРЭС-1, СГРЭС-2 – 1 шт.

- СГМУП «Горводоканал»

За 2018 год количество эксплуатируемых КНС СГМУП «Горводоканал» уменьшилось на 1 и составляет 23 шт., в связи с выводом из технологического процесса КНС пос. ЦПКРС. Большая часть КНС имеет грабельное отделение с решётками для задержания крупного мусора.

Установочная мощность КНС СГМУП «Горводоканал» на 2018 год составляет 518,43 тыс. м3/сут. Общее количество потреблённой электрической энергии КНС СГМУП «Горводоканал» за 2018 год составило 6 338 140 кВт*ч.

Таблица 1.7 – Наименование и месторасположение КНС СГМУП «Горводоканал»

| № п/п | Наименование объекта | Наименование по бухгалтерскому учёту | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС-1 | Нежилое здание производственного назначения | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Сургут г, Набережный пр-кт, канализационная насосная станция № 1 | 1968 |
| 2 | КНС-2 | Нежилое здание: Канализационная насосная станция № 2 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Сургут г, Набережный пр-кт | 1971 |
| 3 | КНС-4 | Нежилое здание, производственного назначения | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, город Сургут, пос. Звездный, основное строение КНС | 2003 |
| 4 | КНС-5 (РЖД КНС-4) | Нежилое здание: КНС 4 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Сургут г, Привокзальная ул., КНС-4 (ул. Мечникова) | 2011 |
| 5 | КНС-6 | Нежилое здание: Головн. кан. нас. ст. произв. 51264 т.м.3 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Сургут г, Механизаторов ул. | 1979 |
| 6 | КНС-8 (РЖД КНС-8) | Нежилое здание: КНС 8 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Сургут г, Привокзальная ул., КНС 8 (ул. Толстого) | 2011 |
| 7 | КНС-9 (РЖД КНС-6) | Нежилое здание | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Сургут г, Грибоедова ул., КНС 6 (ул. Грибоедова) | 2011 |
| 8 | КНС-10 | Нежилое здание. КНС 3(10) | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, мкр-н 10 | 1997 |
| 9 | КНС-12 | Здание, КНС-7 (12) | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Сургут г, Комсомольский пр-кт | 1997 |
| 10 | КНС-13 | Нежилое здание. КНС-4 (13) | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Сургут г, Югорская ул., мкр-н 28 | 1997 |
| 11 | КНС-15 | Нежилое здание: КНС-3 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Городской округ город Сургут, Сургут г, Таежный тер | 1999 |
| 12 | КНС-17 | Нежилое здание: Канализационно-насосная станция с оборудованием | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Лунный п | 1999 |
| 13 | КНС-18 | КНС-18 на базе ЭМИ п.Кедровый-2 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, пос.Кедровый-2 | 2002 |
| 14 | КНС-19 | Нежилое здание | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, микрорайон 21, КНС | 2003 |
| 15 | КНС-Дорожный | Нежилое здание производственного назначения | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Дорожный п, Канализационные очистные сооружения КОС-200 | 1988 |
| 16 | ГКНС-1 | Нежилое здание | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, пос. Механизаторов, ГКНС-1 | 1990 |
| 17 | КНС-УВД | Нежилое здание: канализационная насосная станция с сетями инженерно-технического обеспечения на автобазе УВД в г. Сургуте | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Сургут г, Восточный промрайон тер, Инженерная ул. | 2008 |
| 18 | КНС в мкр. 37 | Канализационная насосная станция | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, мкр-н 37 | 2012 |
| 19 | ГКНС-2 | Канализационная насосная станция (КНС). Инженерные сети по улице 1 "З" от Нефтеюганского шоссе до канализационных очистных сооружений с очистными сооружениями ливневой канализации ОС-2 | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Сургут г, Западный жилой район, Югорский тракт, территориальная зона Р.2.-4 | 2014 |
| 20 | КНС-20 (КНС-4 ОАО «Тюменьэнерго») | Нежилое здание, производственного назначения | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Кедровый п, промзона ГРЭС-2, (здание КНС-4) | 2013 |
| 21 | КНС-21 «ТМБ» (ОАО «Тюменьэнерго») | Нежилое здание | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Кедровый п, промзона ГРЭС-2, Канализационная насосная станция на ТМБ | 2013 |
| 22 | КНС «Ледовый» | Здание | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра ао, Сургут г, Югорский тракт, дом № 40 | 2010 |
| 23 | КНС «Снежный» | Нежилое здание производственного назначения | Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Сургут г, Снежный п, Локально очистные канализационные сооружения объекта: "Комплекс окружного социального Геронтологического центра в поселке Снежный города Сургута. 1-я очередь строительства" | 2017 |

Таблица 1.8 – Характеристика основного оборудования КНС СГМУП «Горводоканал»

| № п/п | Тип оборудования | Год ввода в эксплуа-тацию | Производи-тельность, м3/ч | Напор, м | Мощность двигателя, кВт | Число часов работы в год | Фактический расход электрической энергии в 2018 году, тыс. кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КНС-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат Grundfos S2404AL6B511 №1 | 2005 | 680 | 16 | 43 | 1074 | 46,182 |
|  | Насосный агрегат Grundfos S2404AL6B511 №2 | 2005 | 680 | 16 | 43 | 1180 | 50,74 |
|  | Насосный агрегат Grundfos S2404AL6B511 №3 | 2005 | 680 | 16 | 43 | 1164 | 50,052 |
|  | КНС-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат Flygt NS3153.180MT-431 №1 | 2003 | 275 | 11 | 11 | 558 | 6,138 |
|  | Насосный агрегат Sarlin S1124AH6A511 №2 | 2001 | 225 | 12 | 13 | 582 | 7,566 |
|  | Насосный агрегат Sarlin S1124AH6A511 №3 | 2001 | 225 | 12 | 13 | 551 | 7,163 |
|  | КНС-4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат Grundfos S1174H6A511 №1 | 2002 | 100 | 28 | 18 | 1693 | 30,474 |
|  | Насосный агрегат Grundfos S1174H6A511 №2 | 2002 | 100 | 28 | 18 | 1963 | 35,334 |
|  | КНС-5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат Flygt NZ3153.181MT-431 №1 | 2006 | 300 | 12 | 13,5 | 1206 | 16,281 |
|  | Насосный агрегат Flygt NZ3153.181MT-431 №2 | 2005 | 300 | 12 | 13,5 | 833 | 11,2455 |
|  | Насосный агрегат WILO FA20.34E FKN27.1-6/22K(340) №3 | 2013 | 350 | 12 | 21 | 741 | 15,561 |
|  | КНС-6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат Sarlin S2658H5A511 №1 | 1997 | 500 | 21 | 65 | 32 | 2,08 |
|  | Насосный агрегат ФГ-800/33 №2 | 1979 | 800 | 33 | 160 | 9 | 1,44 |
|  | Насосный агрегат Sarlin S2654AM6511 №3 | 1997 | 870 | 19 | 68 | 17 | 1,156 |
|  | Насосный агрегат ФГ-800/33 №4 | 1979 | 800 | 33 | 160 | 8 | 1,28 |
|  | Насосный агрегат ФГ-800/33 №5 | 1979 | 800 | 33 | 160 | 8 | 1,28 |
|  | КНС-8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат WILO FA10.65E FK202-4/22 №1 | 2013 | 195 | 20 | 15 | 389 | 5,835 |
|  | Насосный агрегат WILO FA10.65E FK202-4/22 №2 | 2013 | 195 | 20 | 15 | 386 | 5,79 |
|  | КНС-9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат WILO FA10.44W FK202-4/27(274) №1 | 2015 | 230 | 12 | 18,5 | 584 | 10,804 |
|  | Насосный агрегат WILO FA10.44W FK202-4/27(274) №2 | 2015 | 230 | 12 | 18,5 | 317 | 5,8645 |
|  | Насосный агрегат WILO FA15.840cFK202-4/27 №3 | 2006 | 255 | 15 | 18,5 | 718 | 9,693 |
|  | КНС-10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат Flygt NZ3153.181MT-433 №1 | 2006 | 170 | 12 | 9 | 517 | 4,653 |
|  | Насосный агрегат Flygt NS3153.180MT-433 №2 | 2003 | 208 | 10 | 7,5 | 1827 | 13,7025 |
|  | КНС-12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат Sarlin S2658H5A511 №1 | 1997 | 1400 | 8 | 65 | 1758 | 114,27 |
|  | Насосный агрегат Grundfos S2404AL6B511№2 | 2004 | 950 | 8 | 43 | 2994 | 128,742 |
|  | Насосный агрегат Grundfos S2404AL6B511№3 | 2004 | 950 | 8 | 43 | 3500 | 150,5 |
|  | Насосный агрегат Grundfos S2404AL6B511№4 | 2004 | 950 | 8 | 43 | 2979 | 128,097 |
|  | Насосный агрегат Grundfos S2404AL6B511№5 | 2004 | 950 | 8 | 43 | 2515 | 108,145 |
|  | Решетка грабельная РЦГ-780-1500-2650-П16 №3 | 2019 | 1190 |  | 0,37 |  |  |
|  | КНС-13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат Flygt NZ3153.181LT-412 №1 | 2008 | 288 | 9 | 13,5 | 735 | 9,9225 |
|  | Насосный агрегат Flygt NZ3153.181LT-412 №2 | 2008 | 288 | 9 | 13,5 | 686 | 9,261 |
|  | Насосный агрегат Flygt NS3153.180MT-433 №3 | 2003 | 250 | 8,5 | 7,5 | 985 | 7,3875 |
|  | КНС-15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат Sarlin S1264H6B511 №1 | 2001 | 265 | 22 | 28 | 311 | 8,708 |
|  | Насосный агрегат Sarlin S1264H6B511 №2 | 2001 | 265 | 22 | 28 | 315 | 8,82 |
|  | Насосный агрегат Sarlin S1264H6B511 №3 | 2001 | 265 | 22 | 28 | 312 | 8,736 |
|  | КНС-17 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат Sarlin SV122BH6A511 №1 | 2001 | 90 | 12 | 14,2 | 417 | 5,9214 |
|  | Насосный агрегат Sarlin SV122BH6A511 №2 | 2001 | 90 | 12 | 14,2 | 475 | 6,745 |
|  | КНС-18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат Flygt CZ3152.181HT-450 №1 | 2001 | 185 | 20 | 13,5 | 92 | 1,242 |
|  | Насосный агрегат Flygt CZ3152.181HT-450 №3 | 2001 | 185 | 20 | 13,5 | 88 | 1,188 |
|  | КНС-19 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат Sarlin SV044CH1501PZ003 №1 | 2003 | 25 | 15 | 4,2 | 235 | 0,987 |
|  | Насосный агрегат Sarlin SV044CH1501PZ003 №2 | 2003 | 25 | 15 | 4,2 | 130 | 0,546 |
|  | Насосный агрегат Sarlin SV044CH1501PZ003 №3 | 2003 | 25 | 15 | 4,2 | 248 | 1,0416 |
|  | КНС-20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат WILO FA15.44W FKT27.1-4/22K №1 | 2015 | 290 | 10 | 26 | 298 | 7,748 |
|  | Насосный агрегат WILO FA15.44W FKT27.1-4/22K №2 | 2015 | 290 | 10 | 26 | 605 | 15,73 |
|  | Насосный агрегат WILO FA15.44W FKT27.1-4/22K №3 | 2015 | 290 | 10 | 26 | 601 | 15,626 |
|  | Насосный агрегат СМ-150/125/315 №4 | 2011 | 200 | 17 | 37 | 6 | 0,222 |
|  | КНС-21 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат WILO FA08.64Е FK202-4/17 №1 | 2017 | 45 | 25 | 11,5 | 438 | 5,037 |
|  | Насосный агрегат WILO FA08.64Е FK202-4/17 №2 | 2017 | 45 | 25 | 11,5 | 433 | 4,9795 |
|  | КНС-37 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат Grundfos SEV.65.65.40.2.51.D №1 | 2012 | 60 | 5 | 4,8 | 339 | 1,6272 |
|  | Насосный агрегат Grundfos SEV.65.65.40.2.51.D №2 | 2012 | 60 | 5 | 4,8 | 305 | 1,464 |
|  | Насосный агрегат Grundfos SEV.65.65.40.2.51.D №3 | 2012 | 60 | 5 | 4,8 | 283 | 1,3584 |
|  | КНС-УВД |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат WILO FA10.82Е FK202-4/17 №1 | 2017 | 330 | 7 | 11,5 | 16 | 0,184 |
|  | Насосный агрегат WILO FA10.82Е FK202-4/17 №2 | 2017 | 330 | 7 | 11,5 | 14 | 0,161 |
|  | КНС-п. Дорожный |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат Sarlin S1174H6A511Z №1 | 2001 | 80 | 30 | 18 | 329 | 5,922 |
|  | Насосный агрегат Sarlin S1174H6A511Z №2 | 2001 | 80 | 30 | 18 | 323 | 5,814 |
|  | КНС-Ледовый |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат Grundfos S1.80.125.500.4.62H.S №1 | 2010 | 316 | 38 | 56 | 173 | 9,688 |
|  | Насосный агрегат Grundfos S1.80.125.500.4.62H.S №2 | 2010 | 316 | 38 | 56 | 165 | 9,24 |
|  | КНС-п. Снежный |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат Flygt NP3102.160SH-255 №1 | 2017 | 25 | 23 | 4,2 | 1803 | 7,5726 |
|  | Насосный агрегат Flygt NP3102.160SH-255 №2 | 2017 | 25 | 23 | 4,2 | 1714 | 7,1988 |
|  | ГКНС-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат Grundfos S33008L6511Z №1 | 2007 | 4000 | 23 | 360 | 2328 | 838,08 |
|  | Насосный агрегат Sarlin S32206M6511 №2 | 1997 | 1980 | 30 | 220 | 820 | 180,4 |
|  | Насосный агрегат Grundfos S33008L6511Z №3 | 2007 | 4000 | 23 | 360 | 2254 | 811,44 |
|  | Насосный агрегат Sarlin S32206M6511 №4 | 1997 | 1980 | 30 | 220 | 227 | 49,94 |
|  | Насосный агрегат Grundfos S33008L6511Z №5 | 2007 | 4000 | 23 | 360 | 2352 | 846,72 |
|  | Решетка грабельная РГЭ 1400-2400-40 №1 | 2016 |  |  | 0,55 |  |  |
|  | Решетка грабельная РГЭ 1400-2400-40 №2 | 2016 |  |  | 0,75 |  |  |
|  | Решетка грабельная РГЭ 1400-2400-40 №3 | 2016 |  |  | 0,55 |  |  |
|  | ГКНС-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Насосный агрегат WILO FA30.78D FKT50-8/54G №1 | 2014 | 1600 | 21 | 132 | 689 | 90,948 |
|  | Насосный агрегат WILO FA30.78D FKT50-8/54G №2 | 2014 | 1600 | 21 | 132 | 689 | 90,948 |
|  | Насосный агрегат WILO FA30.78D FKT50-8/54G №3 | 2014 | 1600 | 21 | 132 | 693 | 91,476 |
|  | Насосный агрегат WILO FA30.78D FKT50-8/54G №4 | 2014 | 1600 | 21 | 132 | 691 | 91,212 |
|  | Решетка механическая РКЭн №1 | 2014 |  |  | 0,75 |  |  |
|  | Решетка механическая РКЭн №2 | 2014 |  |  | 0,75 |  |  |

Канализационные насосные станции СГМУП «Горводоканал» работают в автоматическом режиме. Шкаф управления насосами КНС обеспечивает включение и отключение необходимого числа насосов в зависимости от уровня в приёмном резервуаре.

Контроль уровня в приёмном резервуаре производится с использованием электродных датчиков. На двух головных КНС измерения уровня производится датчиками с аналоговым выходным сигналом. Для выравнивания мото-часов работы насосов производится автоматическое чередование включаемых насосов. Две головные КНС оборудованы решётками для сбора мусора с автоматической очисткой. На остальных КНС очистка решёток производится объездными бригадами. Для контроля работы оборудования КНС они оснащены шкафами телемеханики.

Система телемеханики обеспечивает контроль следующих параметров работы КНС: уровень в приёмном резервуаре, состояние насосов (работа, останов, авария), состояние шкафа управления насосами (работа, авария), аварийный уровень перед решётками, понижение температуры в помещении, наличие питающего напряжения (отдельно по каждому вводу), состояние вентиляционной системы (выключено, включено), несанкционированный доступ на КНС, ток электродвигателей насосов (для станций большой мощности), состояние дренажного насоса, состояние автоматических решёток на головных КНС.

Информация с канализационных насосных станций передаётся в помещение оператора очистных сооружений СГМУП «Горводоканал» и отображается на экране персонального компьютера. Передача данных с канализационных насосных станций производится посредством сотовой связи (GPRS соединение). Получаемая информация отображается на экране компьютера, архивируется и может быть просмотрена в любой момент времени. Системой телемеханики производится автоматический подсчёт времени наработки насосов.

- СГМУП «Тепловик»

СГМУП «Тепловик» осуществляет транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов в канализационные сети СГМУП «Горводоканал». На балансе СГМУП «Тепловик» две КНС: в п. Юность и п. МО-94.

Здания КНС в деревянном исполнении, оборудованы приёмными металлическими ёмкостями. В помещениях КНС установлены насосные агрегаты, не оборудованные частотными приводами. Процесс работы не автоматизированный, требует постоянного присутствия персонала.

Количество потреблённой электрической энергии насосными станциями за 2018 год составило 33 530 кВт*ч, в том числе: КНС №1 пос. Юность – 11 065 кВт*ч, КНС №2 пос. МО-94 – 22 465 кВт*ч.

В 2018 году на КНС было зафиксировано 79 отказов и восстановлений оборудования.

Таблица 1.9 – Характеристика КНС СГМУП «Тепловик»

| № п/п | Наименование КНС | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | % износа по данным бухгалтерии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС №1 | пос. Юность | 1984 | 35,7 |
| 2 | КНС №2 | пос. МО-94 | 1989 | 61,8 |

Таблица 1.10 – Характеристика основного оборудования КНС СГМУП «Тепловик»

| Наименование объекта | Адрес объекта | Тип агрегата | Кол-во (раб./рез.) | Характеристика насоса |  | Характеристика электродвигателя |  | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Подача, м3/час | Напор, м | Частота, об/мин | Мощность, кВт |  |
| КНС №1 | пос. Юность | СМ 100-65-200/ 215/1500 | 2 (1/1) | 125 | 47,5 | 2950 | 37 | 2004 |
| КНС №2 | пос. МО-94 | ПФ 100-65-200/ 230/3000 | 2 (1/1) | 125 | 47,5 | 2950 | 37 | 2007 |

- ОАО «Аэропорт Сургут»

ОАО «Аэропорт Сургут» осуществляет транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов в канализационные сети СГМУП «Горводоканал». В эксплуатации ОАО «Аэропорт Сургут» находится одна КНС.

Бытовые сточные воды от абонентов ОАО «Аэропорт Сургут» по самотёчной внутриплощадочной канализационной сети Ду100-200 мм поступают в приёмный резервуар КНС аэропорта.

В КНС аэропорта установлено 2 насоса, которые осуществляют перекачку сточных вод по напорному коллектору Ду200 мм и далее по самотечному коллектору (находится в федеральной собственности) Ду250-300 мм в приёмный резервуар КНС СГМУП «Горводоканал», расположенной на берегу реки Чёрной.

Производительность КНС аэропорта – 80 м3/час. Насосная станция имеет круглую форму, диаметром 7,5 м. Глубина заложения подводящего коллектора 5 м.

Насосная станция разделена глухой водонепроницаемой перегородкой на две части, в одной расположены приёмный резервуар и грабельное отделение, в другой машинное отделение. В машинном отделении размещаются необходимая арматура и насосы:

- Насос наружный фекальный Иртыш НФЗ 100/250.230-7,5/4-300 – 2 шт.

Подача одного насоса составляет 80 м3/час, напор 14 м, КПД насоса не менее 50%, мощность 7,5 кВт. Расход электрической энергии насосами за период 2018 года составил 2,74 тыс. кВт*ч. Управление насосными агрегатами осуществляется автоматически (узел управления насосным оборудованием – шкаф приборов, инв. номер С-000013216).

Остальные параметры насосной станции:

- время наполнения приёмного резервуара – 60-80 мин;

- время разовой откачки из резервуара – 5-7 мин;

- диаметр подводящего трубопровода – 200 мм;

- количество напорных линий – 1 шт.;

- высота подъёма жидкости – 2,8-3 м;

- диаметр напорного трубопровода внутри станции – 150 мм;

- диаметр участка наружного напорного трубопровода – 200 мм;

- длина участка наружного напорного трубопровода – 217,5 м.

В насосной станции так же имеется решётка механическая унифицированная РМУ-1В: мощность 0,41 кВт, масса 605 кг, габаритные размеры 1100х950х3525 м (инв. номер С-000013280).

- ООО УК «СЗТК»

Организация осуществляет транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов в канализационные сети СГМУП «Горводоканал» в Западном промышленном районе города Сургута. На балансе ООО «УК «СЗТК» находится одна КНС.

В КНС установлено следующее насосное оборудование: насос СМ-180 – 1 шт., насос СМ-250 – 1 шт., насос «Гром» - 1 шт.

Количество потреблённой электрической энергии КНС за 2018 год – 37,296 кВт*ч.

- ОАО «РЖД»

ОАО «РЖД» имеет на балансе КНС в количестве 3 шт. Перекачивание сточных вод осуществляется в сети СГМУП «Горводоканал» для последующей очистки стоков на очистных сооружениях канализации о. Заячий.

В КНС №1 и №2 установлено по 2 насоса 2СМ 100-65-200/4, на КНС №3 – 3 насоса СМС 150-125-315/4.

- Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1

Общее количество КНС находящихся на балансе филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 составляет 6 шт.

Количество потреблённой электрической энергии КНС филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 в 2018 году составило 32414 кВт*ч.

Таблица 1.11 – Наименование и месторасположение КНС филиала ПАО «ОГК-2 – Сургутская ГРЭС-1

| № п/п | Наименование | Адрес объекта | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | НФС-1 | ХМАО-Югра, г. Сургут, пос. Кедровый, Сургутская Государственная Районная Электрическая Станция – 1 | 1972 |
| 2 | КНС-6 | ХМАО- Югра, г. Сургут, пос. Кедровый, Сургутская Государственная Районная Электрическая Станция – 1 | 1982 |
| 3 | КНС-4 | ХМАО- Югра, г. Сургут, пос. Кедровый, Сургутская Государственная Районная Электрическая Станция – 1 | 1982 |
| 4 | КНС-9 | ХМАО- Югра, г. Сургут, пос. Кедровый, Сургутская Государственная Районная Электрическая Станция – 1 | 1982 |
| 5 | КНС ОРУ-220 | ХМАО- Югра, г. Сургут, пос. Кедровый, Сургутская Государственная Районная Электрическая Станция – 1 | 1982 |
| 6 | НПЛС-2 | ХМАО- Югра, г. Сургут, пос. Кедровый, Сургутская Государственная Районная Электрическая Станция – 1 | 1977 |

Таблица 1.12 – Характеристика основного оборудования КНС филиала ПАО «ОГК-2 – Сургутская ГРЭС-1

| Наименование КНС | Тип оборудования | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Мощность двигателя, кВт | Производительность, м3/ч | Напор, м | Число часов работы в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НФС-1 | Насос горизонтальный, центробежный | СД 144/46 | 1972 | 45 | 144 | 46 | 400 |
|  | Насос горизонтальный, центробежный | СД 144/46 | 1972 | 45 | 144 | 46 | 400 |
| КНС-6 | Насос горизонтальный, центробежный | СМ 100-65-200 | 1982 | 4 | 57,5 | 9,5 | 150 |
|  | Насос горизонтальный, центробежный | СМ 100-65-200 | 1982 | 4 | 57,5 | 9,5 | 150 |
| КНС-4 | Насос горизонтальный, центробежный | СМ 100-65-200 | 1982 | 4 | 57,5 | 9,5 | 150 |
|  | Насос горизонтальный, центробежный | СМ 100-65-200 | 1982 | 4 | 57,5 | 9,5 | 150 |
| КНС-9 | Насос горизонтальный, центробежный | СМ 100-65-200 | 1982 | 4 | 57,5 | 9,5 | 50 |
| КНС ОРУ-220 | Насос горизонтальный, центробежный | СМ 80-50-200 | 1982 | 7,5 | 33 | 28 | 100 |
|  | Насос горизонтальный, центробежный | СМ 100-65-250 | 1982 | 4 | 50 | 20 | 350 |
| НПЛС-2 | Насос горизонтальный, центробежный | ФГ 57,5/9,5 | 1977 | 4 | 57,5 | 9,5 | 100 |
|  | Насос горизонтальный, центробежный | ФГ 57,5/9,5 | 1977 | 4 | 57,5 | 9,5 | 100 |

- Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»

На территории промплощадки СГРЭС-2 расположена одна КНС. Насосная станция принята в эксплуатацию в 1985 году.

- ОАО «Сургутское судоремонтное предприятие»

На балансе предприятия имеется одна КНС.

Сети хозяйственно-бытовой канализации

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов централизованной системы водоотведения города Сургута осуществляется через систему самотёчных и напорных трубопроводов.

Общая протяжённость канализационных сетей на 01.01.2019 г, расположенных на территории городского округа город Сургут, составляет 454,092 км, в том числе:

- СГМУП «Горводоканал» - 398,68418 км;

- СГМУП «Тепловик» - 6,008 км;

- ОАО «Аэропорт Сургут» - 6,62 км;

- ООО УК «СЗТК» - 2,892 км;

- ОАО «РЖД» - 9,926 км;

- Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 - 10,18 км;

- ООО «Газпром энерго» – 7,4321 км;

- ООО «Сибпромстрой-18» - 8,9 км;

- ОАО «Сургутское судоремонтное предприятие» - 3,19 км;

- ООО «СибТрансРесурс» - 0,26 км.

Рисунок 1.10 – Диаграмма процентного соотношения протяжённости сетей хозяйственно-бытовой канализации по организациям, оказывающим услуги водоотведения на территории городского округа г. Сургут

- СГМУП «Горводоканал»

Общая протяжённость канализационной сети на балансе предприятия по состоянию на 01.01.2019 г составляет 398,68418 км. Доля сетей водоотведения предприятия составляет 88,5% от общей протяжённости сетей системы водоотведения городского округа. Глубина заложения канализационной сети варьируется в пределах от 1,6 до 12 метров. Основная доля сети в общем объёме приходится на сети диаметром d150, 200, 300 мм. Протяжённость ветхих сетей составляет 66,825 км или 16,8% от общей протяжённости.

В 2018 году на баланс предприятия было принято 388 м сетей. Списано в 2018 году с баланса 4518,5 м сетей.

Таблица 1.13 – Протяжённость сетей хозяйственно-бытовой канализации СГМУП «Горводоканал»

| Диаметр, мм | Протяжённость по материалу, км |  |  |  | Общая протяжённость, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сталь | Железобетон | Чугун | Другие |  |
| 100 | 1,49200 | - | 0,06529 | 0,04300 | 1,60029 |
| 150 | 5,07889 | - | 32,12100 | 116,16688 | 153,36677 |
| 200 | 22,60747 | - | 9,49354 | 21,44235 | 53,54336 |
| 250 | 0,23000 | - | 7,12710 | 0,86426 | 8,22136 |
| 300 | 10,63734 | - | 32,49510 | 1,20000 | 44,33244 |
| 350 | - | - | - | 0,33180 | 0,33180 |
| 400 | 6,09400 | - | 28,91100 | 1,79900 | 36,80400 |
| 450 | 0,13000 | - | - | 0,62577 | 0,75577 |
| 500 | 8,22430 | 22,02600 | 3,45729 | 1,16420 | 34,87179 |
| 600 | 3,70000 | 15,52500 | 0,25000 | 0,24300 | 19,71800 |
| 700 | 3,30000 | 0,32620 | - | - | 3,62620 |
| 800 | -0,10400 | 4,19000 | 0,00450 | 0,01000 | 4,10050 |
| 1000 | - | 5,79000 | - | 0,09000 | 5,88000 |
| 1200 | 3,60000 | 3,56500 | - | 3,57000 | 10,73500 |
| 1400 | - | 7,27050 | - | 0,83000 | 8,10050 |
| 1500 | - | 11,76640 | - | 0,93000 | 12,69640 |
| Итого: | 64,99000 | 70,45910 | 113,92482 | 149,31026 | 398,68418 |

Рисунок 1.11 – Диаграмма процентного соотношения протяжённости сетей хозяйственно-бытовой канализации СГМУП «Горводоканал» по материалу

Необходимость выполнения мероприятий по реконструкции самотечного коллектора к КНС-13 и напорного коллектора от КНС-13

Анализ работы существующей системы водоотведения в пределах зоны действия КНС-13 (мкр. 28), показал, что существующий основной самотечный коллектор d300-500 мм, проходящий по ул. Рыбников до КНС-13, справляется с существующей нагрузкой. Наполнение коллектора не превышает допустимых нормативных значений, контруклонов на данном участке не наблюдается, скорости движения сточных вод также не превышают нормативных значений. Существующих напорный коллектор d300 мм от КНС-13 справляется с существующей нагрузкой. Потери напора на участке минимальные. Скорости движения сточной воды не превышают нормативных значений.

В перспективе развития, схема водоотведения в пределах зоны действия КНС-13 будет следующая:

Рисунок 1.12 – Перспективная схема водоотведения мкр. 28 (перспективная зона действия КНС-13)

Рисунок 1.13 – Перспективная зона действия КНС-13

Результаты гидравлического расчета показали, что при подключении дополнительной перспективной нагрузки к самотечному и напорному коллектору КНС-13, пропускной способности коллекторов, достаточно для отведения сточных вод от существующих и перспективных абонентов. Мероприятия по реконструкции самотечного коллектора к КНС-13 и напорного коллектора от КНС-13 – не требуются.

Необходимость выполнения мероприятий по реконструкции напорного коллектора от КНС-15

Согласно проведенному гидравлическому расчету существующей и перспективной системы водоотведения Северной части города Сургута, с учетом объемов сточных вод от планируемых к подключению объектов в поселках Дорожный, Таёжный, выполнение реконструкции напорного коллектора от КНС-15, с точки зрения пропускной способности, не требуется. Существующего диаметра напорного коллектора достаточно, скорость движения сточных вод не превышает допустимых значений, потери напора на участке минимальные. Схемой предусмотрено выполнение реконструкции данного коллектора в связи с высоким износом данного участка, для обеспечения требуемой надежности системы водоотведения.

- СГМУП «Тепловик»

Общая протяжённость сетей хозяйственно-бытовой канализации находящихся на балансе СГМУП «Тепловик» составляет 6,008 км, в том числе: самотёчных – 3,632 км, напорных 2,375 км.

Износ сетей водоотведения составляет 65,15%. Протяжённость сетей водоотведения нуждающихся в замене составляет 5,1 км. Общее число аварий на сетях канализации за 2018 год – 79 шт.

Таблица 1.14 – Характеристика канализационной сети СГМУП «Тепловик»

| № п/п | Наименование показателя | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Общая протяжённость сетей, км, в т.ч.: | 8,702 | 8,702 | 8,702 | 8,702 | 8,702 | 8,702 | 8,702 | 8,702 | 8,702 | 6,008 |
| 1.1 | - самотечных | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 3,632 |
| 1.2 | - напорных | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 | 2,372 |
| 2 | Протяжённость сетей, нуждающихся в замене, км, в т.ч.: | 7,974 | 7,347 | 7,347 | 6,110 | 6,110 | 5,191 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 2.1 | - самотёчных | 5,602 | 5,602 | 5,602 | 5,602 | 5,602 | 5,191 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| 2.2 | - напорных | 2,372 | 1,745 | 1,745 | 0,508 | 0,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Заменено (проведён капитальный ремонт) сетей, км, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 3.1 | - самотёчных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,411 | 0,091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | - напорных | 0,715 | 0 | 1,237 | 0 | 0,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %, в т.ч. | 92 | 84 | 87 | 69 | 69 | 59 | 58 | 58 | 58 | 64 |
| 4.1 | - самотёчных | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 82 | 80 | 80 | 80 | 98 |
| 4.2 | - напорных | 100 | 71 | 71 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- ОАО «Аэропорт Сургут»

Общая протяжённость канализационной сети 6,62 км, в том числе:

- напорная сеть – 0,22 км;

- безнапорная (самотёчная) – 6,40 км.

Диаметр внутриквартального безнапорного трубопровода составляет 100-200 мм (год постройки 1976 г, толщина стенки 7,4-9,2 мм, тип прокладки подземная, количество колодцев 86 шт., материал колодцев ж/б, кирпич, инв. номер С-0000443). Диаметр напорного трубопровода после КНС – 200 мм. Диаметр участка безнапорного трубопровода после колодца гасителя 250-300 мм, протяжённость 1,682 км.

Материал трубопроводов – чугун. Способ прокладки канализационной сети – подземный. Глубина прокладки составляет от 1,7 до 4,2 м.

Реальный максимальный расход сточных вод от всех объектов 4-6 м3/час.

- ООО УК «СЗТК»

Общая протяжённость сетей канализации находящихся на балансе ООО УК «СЗТК» составляет 2,892 км, в том числе: самотечные сети 0,710 км, напорные 2,182 км. Диаметр трубопроводов 400 мм.

- ОАО «РЖД»

Протяженность сетей водоотведения составляет 9,926 км, в том числе: напорные трубопроводы – 2,121 км, самотечные – 7,805 км. Диаметры трубопроводов составляют 100-400 мм.

- Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1

Общая протяжённость канализационной сети филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 составляет 10,18 км, в том числе: самотечных – 5,39 км, напорных – 4,79 км.

Протяжённость сетей канализации по диаметрам:

- Ду200 мм – 7,301 км;

- Ду150 мм – 1,435 км;

- Ду100 мм – 1,094 км;

- Ду80 мм – 0,350 км.

Таблица 1.15 – Характеристика канализационной сети филиала ПАО «ОГК-2 – Сургутская ГРЭС-1

| № п/п | Показатель | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяжённость, км, в т.ч.: | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 10,18 | 10,18 | 10,18 |
| 1.1 | - самотечных | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 | 5,39 |
| 1.2 | - напорных | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 4,79 | 4,79 | 4,79 |
| 2 | Протяжённость сетей нуждающихся в замене, км, в т.ч.: | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 2.1 | - самотечных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | - напорных | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 3 | Заменено (проведен кап. ремонт) сетей, км, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 4,44 | 0 | 0 |
| 3.1 | - самотечных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | - напорных | 0 | 0 | 0 | 4,44 | 0 | 0 |
| 4 | Удельный вес сетей нуждающихся в замене, %, в т.ч.: | 100 | 100 | 100 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| 4.1 | - самотечных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | - напорных | 100 | 100 | 100 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |

Таблица 1.16 – Характеристика участков канализационной сети филиала ПАО «ОГК-2 – Сургутская ГРЭС-1

| № участка | Начальный узел | Конечный узел | Год прокладки | Год последнего капитального ремонта | Способ прокладки | Длина, м | Диаметр, мм | Материал труб | Материал и толщина (мм) изоляции | Глубина заложения, м | Характеристика грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛОЦ | НФС-1 | 1971 |  | подземный | 741 | 200 | сталь | лента ПВХ | 4 | суглинисто-песчаный |
| 2 | НФС-1 | кольцо ГРЭС | 2016 | 2016 | подземный | 4440 | 200 | ПВХ | - | 4 | суглинисто-песчаный |
| 3 | КНС-220 | НФС-1 | 1982 |  | надземный | 350 | 80 | сталь | минеральная вата | - | - |
| 4 | ИБК-2 | КНС-6 | 1982 |  | подземный | 470 | 150 | чугун | лента ПВХ | 4 | суглинисто-песчаный |
| 5 | КНС-6 | КНС-4 | 1982 |  | подземный | 320 | 150 | чугун | лента ПВХ | 4 | суглинисто-песчаный |
| 6 | КНС-4 | ФК-9 | 1977 |  | подземный | 280 | 200 | чугун | лента ПВХ | 4 | суглинисто-песчаный |
| 7 | ФК-19 | ФК-9 | 1977 |  | подземный | 650 | 200 | чугун | лента ПВХ | 4 | суглинисто-песчаный |
| 8 | ФК-199 | КНС-9 | 1982 |  | подземный | 240 | 150 | чугун | лента ПВХ | 4 | суглинисто-песчаный |
| 9 | ФК-53 | ФК-153 | 1982 |  | подземный | 215 | 150 | чугун | лента ПВХ | 4 | суглинисто-песчаный |
| 10 | КНС-9 | НПЛС-2 | 1977 |  | подземный | 190 | 150 | чугун | лента ПВХ | 4 | суглинисто-песчаный |
| 11 | НПЛС-2 | ФК-11 | 1977 |  | подземный | 630 | 200 | чугун | лента ПВХ | 4 | суглинисто-песчаный |
| 12 | ФК-11 | НФС-1 | 1972 |  | подземный | 290 | 200 | чугун | лента ПВХ | 4 | суглинисто-песчаный |
| 13 | ФК-9 | ФК-11 | 1972 |  | подземный | 140 | 200 | чугун | лента ПВХ | 4 | суглинисто-песчаный |
| 14 | ФК-33 | ФК-11 | 1972 |  | подземный | 60 | 200 | чугун | лента ПВХ | 4 | суглинисто-песчаный |
| 15 | ФК-17 | ФК-30 | 1977 |  | подземный | 70 | 200 | чугун | лента ПВХ | 4 | суглинисто-песчаный |
| 16 | ФК-84 | ФК-4 | 1977 |  | подземный | 130 | 100 | чугун | лента ПВХ | 4 | суглинисто-песчаный |
| 17 | ФК-78 | ФК-153а | 1982 |  | подземный | 160 | 100 | чугун | лента ПВХ | 4 | суглинисто-песчаный |
| 18 | ФК-68 | ФК-14 | 1982 |  | подземный | 60 | 100 | чугун | лента ПВХ | 4 | суглинисто-песчаный |

Таблица 1.17 – Описание секционирующей и запорной арматуры на участках канализационной сети филиала ПАО «ОГК-2 – Сургутская ГРЭС-1

| № участка | Начальный узел | Конечный узел | Тип арматуры | Марка | Условный диаметр | Дата установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | НФС-1 | кольцо ГРЭС | задвижка | 30ч6бр | 200 | 18.10.2016 |
| 2 | НФС-1 | кольцо ГРЭС | задвижка | 30ч6бр | 200 | 18.10.2016 |
| 2 | НФС-1 | кольцо ГРЭС | задвижка | 30ч6бр | 200 | 18.10.2016 |
| 2 | НФС-1 | кольцо ГРЭС | задвижка | 30ч6бр | 200 | 18.10.2016 |
| 2 | НФС-1 | кольцо ГРЭС | задвижка | 30ч6бр | 200 | 18.10.2016 |
| 2 | НФС-1 | кольцо ГРЭС | задвижка | 30ч6бр | 200 | 22.10.2016 |
| 2 | НФС-1 | кольцо ГРЭС | задвижка | 30ч6бр | 200 | 22.10.2016 |
| 3 | КНС-220 | НФС-1 | задвижка | 30ч6бр | 80 | 26.02.2014 |
| 3 | КНС-220 | НФС-1 | задвижка | 30ч6бр | 80 | 26.02.2014 |
| 3 | КНС-220 | НФС-1 | задвижка | 30ч6бр | 80 | 13.11.2017 |
| 4 | ИБК-2 | КНС-6 | задвижка | 30ч6бр | 150 | 18.12.2013 |
| 4 | ИБК-2 | КНС-6 | задвижка | 30ч6бр | 150 | 03.03.2015 |
| 4 | ИБК-2 | КНС-6 | задвижка | 30ч6бр | 150 | 03.03.2015 |
| 4 | ИБК-2 | КНС-6 | задвижка | 30ч6бр | 150 | 23.01.2017 |
| 5 | КНС-6 | КНС-4 | задвижка | 30ч6бр | 100 | 16.11.2013 |
| 5 | КНС-6 | КНС-4 | задвижка | 30ч6бр | 150 | 16.11.2013 |
| 5 | КНС-6 | КНС-4 | задвижка | 30ч6бр | 150 | 20.09.2015 |
| 5 | КНС-6 | КНС-4 | задвижка | 30ч6бр | 150 | 20.09.2015 |
| 10 | КНС-9 | НПЛС-2 | задвижка | 30ч6бр | 200 | 17.12.2014 |
| 10 | КНС-9 | НПЛС-2 | задвижка | 30ч6бр | 200 | 17.12.2014 |
| 10 | КНС-9 | НПЛС-2 | задвижка | 30ч6бр | 150 | 22.08.2015 |
| 10 | КНС-9 | НПЛС-2 | задвижка | 30ч6бр | 150 | 22.08.2015 |
| 10 | КНС-9 | НПЛС-2 | задвижка | 30ч6бр | 100 | 30.11.2018 |

- ООО «Газпром энерго» (собственник ООО «Газпром трансгаз Сургут»)

Сети водоотведения были переданы в аренду ООО «Газпром энерго» в 2020 году. ООО «Газпром энерго» осуществляет водоотведение хозяйственно бытовых и производственных сточных вод с территории предприятия УЭЗС и в промышленной зоне города Сургута. Протяжённость сетей хоз-бытовой и производственной канализации, переданных в аренду составляет 7,4321 км.

Таблица 1.18 – Протяжённость канализационных сетей ООО «Газпром энерго»

| № п/п | Наименование показателя | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Общая протяжённость сетей, км, в т.ч.: | 7,432 | 7,432 | 7,432 | 7,432 | 7,432 | 7,432 | 7,432 | 7,432 | 7,432 | 7,432 |
| 1.1 | - самотечных | 7,432 | 7,432 | 7,432 | 7,432 | 7,432 | 7,432 | 7,432 | 7,432 | 7,432 | 7,432 |
| 1.2 | - напорных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Протяжённость сетей, нуждающихся в замене, км, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | - самотечных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | - напорных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Заменено (проведён капитальный ремонт) сетей, км, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | - самотечных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | - напорных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | - самотечных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | - напорных | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Рисунок 1.14 – Схема канализационной сети ООО «Газпром энерго»

Таблица 1.19 – Характеристика участков канализационной сети ООО «Газпром энерго»

| № участка | Начальный узел | Конечный узел | Год прокладки | Год последнего капитального ремонта | Геодезическая отметка начального узла | Геодезическая отметка конечного узла | Способ прокладки | Длина, м | Диаметр, мм | Материал труб | Материал и толщина (мм) изоляции | Глубина заложения, м | Характеристика грунта | % износа по данным бухгалтерии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КК-21 | КК-17 | 1993 | не проводился | 54,60 | 60,95 | подземная | 496 | 100, 400, 800 | ж/бетон, сталь | Битум | 4,5 | Песок, 2 гр. | 100 |
| 2 | КК-30 | КК-17 | 1992 | не проводился | 56,00 | 57,31 | подземная | 757,3 | 200, 300, 400 | Сталь, чугун | Битум | 3-6 | Песок, 2 гр. | 45 |
| 3 | КК-1 | КК-30 | 1990 | не проводился | 54,60 | 56,00 | подземная | 2188,25 | 300, 500, 800, 1020 | ж/бетон, сталь | Битум | До 6 | Песок, 2 гр. | 47 |
|  | КК-20 | КК-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КК-1м | КК-12м | 1996 | не проводился | 56,52 | 58,55 | подземная | 268 | 245 | ж/бетон, сталь | Битум | 3,5 | Песок, 2 гр. | 30 |
| 5 | КК-12 | КК-13 | 1998 | не проводился | 58,89 | 59,78 | подземная | 148 | 108,159 | ж/бетон, сталь | Битум | 1,5-3,0 | Песок, 2 гр. | 20 |

- ООО «Сибпромстрой-18»

На балансе ООО «Сибпромстрой-18» находятся сети хоз-бытовой канализации общей протяжённостью 8,9 км диаметрами 100-300 мм, основные материалы – сталь, полиэтилен.

1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») введены следующие понятия в сфере водоотведения:

«водоотведение» - приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

«технологическая зона водоотведения» - часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект);

«централизованная система водоотведения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

На территории муниципального образования ранее условно можно было выделить две технологические зоны централизованного водоотведения в соответствии с границами зоны деятельности согласно приложению 2 к постановлению Администрации города Сургута №8787 от 18.12.2015 «О присвоении статуса гарантирующей организации Сургутскому городскому муниципальному унитарному предприятию «Горводоканал», осуществляющему холодное водоснабжение и водоотведение на территории муниципального образования города Сургута с границами зон его деятельности»:

1) технологическая зона водоотведения на КОС острова Заячий, охватывающая практически всю территорию с централизованным водоотведением;

2) технологическая зона водоотведения на ЛКОС Геронтологического центра в посёлке Снежном, охватывающая Комплекс окружного социального геронтологического центра и детский дом в посёлке Снежном города Сургута.

В данный момент ЛКОС п. Снежный переведён в режим работы в качестве КНС с подачей стоков в городскую систему канализации. Произведён монтаж насосного и технологического оборудования в соответствии с проектом.

Исходя из вышеизложенного, на территории муниципального образования городской округ город Сургут можно выделить одну централизованную систему водоотведения, состоящую из комплекса технологически связанных между собой инженерных сооружений обеспечивающих приём, транспортировку, очистку и отведение очищенных сточных вод в водный объект:

1) Централизованная система водоотведения г. Сургута (КОС о. Заячий).

Технологической зоной централизованного водоотведения в данном случае является граница данной централизованной системы.

Посёлки, входящие в состав города и неохваченные централизованным водоотведением, образуют зоны нецентрализованного водоотведения, где отведение и сброс стоков осуществляется в септики и выгребные ямы.

Рисунок 1.15 – Границы технологической зоны водоотведения г. Сургута

1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В результате очистки сточных вод образуются осадки (сырой осадок, выпадающий в первичных отстойниках и активный ил, а также задерживаемый во вторичных отстойниках после биологической очистки). Обработка осадка осуществляется в блоке обезвоживания осадка.

Избыточный ил и сырой осадок с первой и второй очереди подаётся в приёмный распределительный лоток аэробного минерализатора. В минерализаторе в аэробных условиях происходит снижение содержания беззольного вещества осадка за счёт процессов самоокисления. Минерализованная смесь по трубопроводам поступает в распределительный лоток илоуплотнителей. Иловая вода из зоны уплотнения через зубчатый водослив отводится лотком в сеть канализации и в насосную станцию собственных нужд. Уплотнённый осадок с илоуплотнителей подаётся на фильтр-прессы насосами-дозаторами осадка. Опорожнение коридоров предусматривается в насосную станцию собственных нужд.

Подача воздуха осуществляется от существующей магистральной сети. В секцию воздух распределяется разводящими воздуховодами, в качестве аэраторов используется перфорированная труба.

Во избежание прекращения биологических процессов температура осадка в минерализаторе должна быть не менее +8 С. Для подогрева осадка, в зимний период, по периметру зоны аэрации проложены трубы с подогревом.

Из илоуплотнителей смесь осадков через мацераторы поступает к насосам-дозаторам осадка. Мацератор делает из уплотнённого осадка равномерную смесь без крупных включений.

Подача осадка на ленточные фильтр-пресса осуществляется винтовыми насосами-дозаторами, оборудованными электрифицированными заслонками. Ленточный фильтр-пресс предназначен для обезвоживания осадка сточных вод, обработанного предварительно флокулянтом.

Рисунок 1.16 – Ленточный фильтр-пресс

Подача флокулянта осуществляется из установки приготовления рабочего раствора флокулянта. Установка работает в автоматическом режиме и требует только периодического добавления порошкообразного флокулянта в приёмный бункер.

Для промывки ленты используется техническая вода, которая после промывки поступает в бак фильтрата и промывной воды.

Осадок совместно с раствором флокулянта подаётся в заливочный лоток на нижнюю сетку. Вода фильтруется через сетку, а осадок выводится далее, где происходит активное отделение свободной воды.

Обезвоженный осадок снимается ножами и поступает на ленточный транспортёр, а затем в бункер осадка и вывозится автотранспортом на утилизацию. На сегодняшний день, данный вид отхода, по результатам испытаний относится к 4 классу опасности для окружающей среды.

Таблица 1.20– Количество образованного осадка (по сухому веществу)

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем осадка* | тонн | 5045 | 5087 | 5242 | 5955 | 5433 | 5192 | 4550 | 5800 | 5107 | 5167 | 7993 |

Примечание* - объем осадка пересчитан с учётом влажности

Таблица 1.21 – Количество утилизированного осадка

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем осадка* | тонн | 5045 | 5087 | 5242 | 5955 | 5433 | 5192 | 4550 | 5800 | 5107 | 5167 | 7993 |

Примечание* - объем осадка пересчитан с учётом влажности

На территории очистных сооружений расположены 3 иловые площадки.

Согласно ГОСТ Р 54535-2011 «Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. Требования при размещении и использовании на полигонах», иловые площадки – технологические сооружения, предназначенные для обезвоживания осадков сточных вод в естественных условиях.

Иловые площадки на территории КОС используются в случае перебоев в работе комплекса по обработке осадков. В процессе обезвоживания осадков на иловых картах образуются отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных вод (осадки сточных вод очистных сооружений канализации г. Сургута, подсушенные в естественных условиях на иловых картах). Вывоз осадка после окончания цикла обезвоживания осуществляется автотранспортом на утилизацию.

1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа

Состав и технические характеристики основного оборудования КОС остров Заячий представлены п. 1.2 «Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами». Срок эксплуатации части насосов КОС остров Заячий составляет 36-37 лет, часть оборудования имеет срок эксплуатации более 15 лет. Средневзвешенный срок эксплуатации оборудования составляет более 17 лет.

Таблица 1.22 – Степень износа оборудования КНС СГМУП «Горводоканал»

| № п/п | Наименование объекта | Тип насосного агрегата | Кол-во насосов | Характеристика насоса |  | Характеристика электродвигателя |  | Количество насосов |  | Год ввода | Степень износа по бухгалтерскому учёту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность м3/час для каждого насоса | Номинальный напор, метр | Частота, об/мин | Мощность электродвигателя, кВт | рабочих | резервных |  |  |
| 1 | КНС-1 | GRUNDFOS S2404АL6В511 | 3 | 680 | 16 | 1460 | 43 | 2 | 1 | 01.12.2005 | 100,00 |
| 2 | КНС-2 | SARLIN S1124AH6А511 | 2 | 225 | 12 | 1420 | 13 | 2 | 0 | 01.02.2001 | 100,00 |
|  |  | FLYGT NS3153.180МТ-431 | 1 | 275 | 11 | 1465 | 11 | 0 | 1 | 2003 | 100,00 |
| 3 | КНС-4 | GRUNDFOS S1174H6A511 | 2 | 100 | 28 | 1450 | 18 | 1 | 1 | 01.12.2002 | 100,00 |
| 4 | КНС-5 (РЖД КНС-4) | FLYGT NZ3153.181МТ-431 | 2 | 300 | 12 | 1455 | 13,5 | 2 | 0 | 2005 | 100,00 |
|  |  | WILO FA 20.34E FKN 27.1-6/22К(340) | 1 | 350 | 12 | 955 | 21 | 0 | 1 | 2013 | 100,00 |
| 5 | КНС-6 | SARLIN S2658H5A511 | 1 | 500 | 21 | 1600 | 65 | 1 | 0 | 01.09.1997 | 100,00 |
|  |  | SARLIN S265АМ6511 | 1 | 870 | 19 | 1460 | 68 | 1 | 0 | 1997 | 100,00 |
|  |  | ФГ 800/33 | 3 | 800 | 33 | 960 | 160 | 1 | 2 | 01.12.1979 | 100,00 |
| 6 | КНС-8 (РЖД КНС-8) | WILO FA 10.65E FK202-4/22 | 2 | 195 | 20 | 1430 | 15 | 1 | 1 | 31.01.2013 | 23,50 |
| 7 | КНС-9 (РЖД КНС-6) | WILO FA10.44WFK202-4/27 | 2 | 230 | 12 | 1430 | 18,5 | 2 | 0 | 2015 | 100,00 |
|  |  | WILO FA15.840cFK202-4/27 | 1 | 255 | 15 | 1430 | 18,5 | 0 | 1 | 2006 | 100,00 |
| 8 | КНС-10 | FLYGT NS3153.180МТ-433 | 1 | 208 | 10 | 1460 | 7,5 | 1 | 0 | 01.11.2003 | 100,00 |
|  |  | FLYGT NZ3153.181МТ-433 | 1 | 170 | 12 | 1460 | 9 | 0 | 1 | 31.12.2006 | 100,00 |
| 9 | КНС-12 | SARLIN S2658H5A511 | 1 | 1400 | 8 | 1600 | 65 | 0 | 1 | 01.09.1997 | 100,00 |
|  |  | GRUNDFOS S2404AL6B511 | 4 | 950 | 8 | 1460 | 43 | 4 | 0 | 18.10.2004 | 100,00 |
| 10 | КНС- 13 | FLYGT NS3153.180МТ-433 | 1 | 250 | 8,5 | 1460 | 7,5 | 0 | 1 | 2003 | 100,00 |
|  |  | FLYGT NZ3153.181МТ-412 | 2 | 288 | 9 | 1455 | 13,5 | 2 | 0 | 2008 | 37,72 |
| 11 | КНС-15 | SARLIN S1264H6В511 | 3 | 265 | 22 | 1420 | 28 | 2 | 1 | 01.02.2001 | 100,00 |
| 12 | КНС-17 | SARLIN SV122BH6А511 | 2 | 90 | 12 | 2900 | 14,2 | 1 | 1 | 01.02.2001 | 100,00 |
| 13 | КНС-18 | FLYGT CZ3152.181HT-450 | 2 | 185 | 20 | 1450 | 13,5 | 1 | 1 | 01.12.2001 | 100,00 |
| 14 | КНС-19 | SV044CH1501РZ003 | 3 | 25 | 15 | 1380 | 4,2 | 2 | 1 | 01.12.2003 | 100,00 |
| 15 | КНС-Дорожный | SARLIN S1174 H6A511Z | 2 | 80 | 30 | 1450 | 18 | 1 | 1 | 01.06.2001 | 100,00 |
| 16 | ГКНС-1 | SARLIN S32206M6511 | 2 | 1980 | 30 | 980 | 220 | 2 | 0 | 1997 | 25,02 |
|  |  | GRUNDFOS S33008L6511Z | 3 | 4000 | 23 | 743 | 360 | 1 | 2 | 31.05.2007 | 25,02 |
| 17 | КНС -УВД | WILO FA 10.82E FK 202-4/17 | 2 | 330 | 7 | 1415 | 11,5 | 1 | 1 | 2017 | 80,56 |
| 18 | КНС в мкр. 37 | GRUNDFOS SEV.65.65.40.2.51D | 3 | 60 | 5 | 2925 | 4,8 | 1 | 2 | 2012 | 49,08 |
| 19 | ГКНС-2 | WILO FA 30.78D FKT 50-8/54G | 4 | 1600 | 21 | 740 | 132 | 2 | 2 | 31.03.2014 | 100,00 |
| 20 | КНС-20 (КНС-4 ОАО «Тюменьэнерго») | СМ 150-125-315/4 | 1 | 200 | 17 | 1450 | 37 | 0 | 1 | 2011 | 100,00 |
|  |  | WILO FA 15.44W FKT 27.1-4/22K | 3 | 290 | 10 | 1450 | 26 | 2 | 1 | 2015 | 26,04 |
| 21 | КНС-21 «ТМБ» (ОАО «Тюменьэнерго») | WILO FA 08, 64Е FK202-4/17 | 2 | 45 | 25 | 1415 | 11,5 | 1 | 1 | 2017 | 80,56 |
| 22 | КНС «Ледовый» | GRUNDFOS S1.80.125.500.4.62H.S.398.G.N.D | 2 | 316 | 38 | 1470 | 56 | 1 | 1 | 2010 | 23,10 |
| 23 | КНС «Снежный» | FLYGT NP3102.160SH-255 | 2 | 25 | 23 | 2890 | 4,2 | 1 | 1 | 2017 | 64,13 |

Общее количество установленных насосов на КНС – 67, из них в работе – 39, в резерве – 28. Самый ранний год ввода – 1979 г, средневзвешенный срок эксплуатации насосов – более 12,3 лет. Амортизационный износ оборудования составляет более 60%.

Общая протяжённость канализационных сетей на 01.01.2019 г. составляет – 398,68418 км, ветхих 66,825 км (16,8%), из них заменено – 1,084 км.

Более 36% трубопроводов канализационных сетей имеют срок эксплуатации 30 и более лет. Срок эксплуатации части канализационных трубопроводов неизвестен, так как они были приняты на баланс предприятия как бесхозяйные в 00-ые и 10-ые годы.

СГМУП «Тепловик» осуществляет транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов в канализационные сети СГМУП «Горводоканал». На балансе СГМУП «Тепловик» находятся 2 КНС и канализационные сети. Уровень износа КНС на 2018 год составляет: КНС №1 – 35,7%, КНС №2 – 61,8%.

Процесс работы не автоматизированный, требует постоянного присутствия персонала. Срок эксплуатации КНС – 28 лет (год ввода в эксплуатацию- 1989).

Фактический износ сетей водоотведения СГМУП «Тепловик» составляет 65,15%. За период 2018 года на сетях водоотведения было зафиксировано 79 аварийных ситуаций.

ОАО «Аэропорт Сургут» осуществляет транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов в канализационные сети СГМУП «Горводоканал». На балансе ОАО «Аэропорт Сургут» находится одна КНС и канализационные сети. Износ сооружений водоотведения представлен в следующей таблице.

Таблица 1.23 – Износ объектов системы водоотведения ОАО «Аэропорт Сургут»

Срок службы некоторых участков сетей ОАО «Аэропорт Сургут» составляет более 42 лет, что говорит о их значительном износе.

ООО УК «СЗТК» осуществляет транспортировку хозяйственно-бытовых стоков от абонентов в канализационные сети СГМУП «Горводоканал» в Западном промышленном районе города Сургута. На балансе ООО УК «СЗТК» находится одна КНС и канализационные сети.

Канализационные сети выполнены из стальных труб подземной прокладкой. Протяжённость самотечной сети – 710,4 м, диаметром Ду 400 мм, напорный коллектор – 2181,9 м, диаметром 2Ду 219 мм, 2Ду 325 мм. Общая протяжённость составляет 5074,2 м. На сети расположено 23 смотровых колодца.

На балансе ОАО «РЖД» находятся сети водоотведения и 3 КНС. По данным ОАО «РЖД» сети канализации имеют значительный износ и нуждаются в реконструкции.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков с промплощадки ГРЭС-1 филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС – 1 осуществляется путём сбора стоков из самотечных коллекторов в КНС и перекачки на НФС-1, откуда стоки перекачиваются в общий городской коллектор, находящийся на балансе СГМУП «Горводоканал».

Самотечная канализационная сеть введена в эксплуатацию в 1971 году, напорный коллектор ГРЭС-1-город в 1972 году. Капитальный ремонт коллектора с заменой на трубы ПВХ был выполнен в 2016 году. Остальные сооружения водоотведения филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 к данному моменту имеют срок службы 47-48 лет. Протяжённость напорных сетей, нуждающихся в замене, составляет 0,35 км. Аварий на сетях в 2018 году не зафиксировано.

В промзоне ГРЭС имеется самотечная канализационная сеть, КНС и напорный коллектор до врезки в сеть Сургутской ГРЭС-1, находящиеся в собственности частного лица Маныловой Н.М., общей протяжённостью 1,935 км.

На данный момент КНС и канализационные сети собственником не эксплуатируются по причине отсутствия утверждённого тарифа на услуги водоотведения. Перекачку стоков промзоны, миную КНС, более года выполняет СГМУП «Горводоканал».

Фактический учёт количества стоков, контроль их качества осуществляет филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 на границе раздела канализационных сетей. Часть напорного коллектора проходит по охраняемой территории СГРЭС-1, в случае возникновения аварийной ситуации, доступ к нему для ремонта будет затруднён.

В эксплуатации ООО «Газпром энерго» находятся сети хозбытовой и производственной канализации на территории промышленной площадки предприятия УЭЗС в промышленной зоне г. Сургута. Износ сетей организации представлен ниже в таблице.

Согласно данным ООО «Сибпромстрой-18» самый ранний срок ввода в эксплуатацию сетей водоотведения – 2006 год, большая часть сетей построена в период 2010-х годов, что говорит о незначительном износе данных сетей.

Доля ежегодной замены канализационных сетей в городе Сургуте составляет 0,21% в год (при норме 3-4% в зависимости от материала труб) от общей протяжённости, что свидетельствует о накапливающемся недоремонте и ежегодном снижении надёжности работы системы водоотведения.

1.6 Оценка безопасности и надёжности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения города Сургута представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надёжная и эффективная работа которой является одной из важнейших составляющих жизнедеятельности города. Сточные воды, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и работы промышленных предприятий транспортируются по системе самотечных и напорных коллекторов протяжённостью 454,092 км.

В соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» надёжность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчётной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении (в определённых пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ, ситуаций, связанных с особыми природными условиями (сейсмика, просадочность грунтов, «вечная мерзлота» и др.).

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объёмов водопотребления и водоотведения, приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надёжности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надёжности. По-прежнему острой остаётся проблема износа канализационной сети.

Информация по износу сетей водоотведения и аварийности на сетях представлена в п. 1.5 «Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа».

Аварийных сбросов и загрязнений почвы в черте городского округа за 2018 год не зафиксировано.

Основными причинами отказов трубопроводов напорной системы водоотведения являются: значительный износ и низкие темпы обновления труб; интенсивная внешняя и внутренняя коррозия труб (не имеющих защитных покрытий и устройств электрозащиты); несоблюдение технологии производства работ; низкое качество материалов и труб.

Поэтому в последние годы особое внимание уделяется её реконструкции и модернизации. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра «труба в трубе», позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надёжным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Управляемость системы водоотведения определяется функционированием (исправной работой) всех органов управления, а именно – запорной арматуры, насосного оборудования и пр.

На городских КОС находящихся на Заячьем острове выполнена автоматизация технологического процесса, что позволяет проводить оперативный контроль и управление работой очистных сооружений, обеспечивает безопасность работы основного и вспомогательного технологического оборудования объектов КОС при любых режимах работы.

На всех КНС СГМУП «Горводоканал» имеются автоматизированные системы контроля и управления технологическим процессом с выводом информации на пульт оператора в единую диспетчерскую на КОС.

Система водоотведения города Сургута в целом безопасна и надёжна, а также имеет высокий уровень управляемости.

1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Обеззараженные сточные воды отводятся по самотечному трубопроводу диаметром 1400 мм длиной 3542 м, а далее по трубопроводу диаметром 1200 мм длиной 264 м и сбрасываются в участок реки Оби (на 1470 км от устья).

Классификация выпуска по месту расположения: глубоководный, русловой.

Конструкция выпуска – рассеивающий.

Оголовок выпуска располагается на дне реки, имеет патрубки для рассеивания сточных вод в количестве 14 шт. Ø273*8 мм.

Расстояние от береговой линии водного объекта (реки Оби) до места сброса сточных вод составляет 264 м.

Ширина водоохранной зоны реки Оби устанавливается в размере 200 м от среднемноголетнего уровня вод в период, когда она не покрыта льдом.

Рисунок 1.17 – Схема размещения выпуска сточных вод в участок реки Оби (на 1470 км от устья) после очистных сооружений канализации г. Сургута

Департаментом недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Депнедра и природных ресурсов Югры) выдано решение от 15.11.2018 г. №1493 о предоставлении водного объекта в пользование СГМУП «Горводоканал». Срок водопользования установлен с 26.11.2018 г. по 2.10.2023 г. Цель использования водного объекта: сброс сточных вод на участке реки Обь на 1470 км от устья.

Согласно выданному решению, вода в реке Обь на 1470 км от устья, в месте сброса сточных вод в результате их воздействия на водный объект, должна отвечать следующим требованиям.

Таблица 1.24 – Требования качества воды в месте сброса сточных вод в результате их воздействия на водный объект

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ и показателей | Норматив качества воды (мг/дм3)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 13 |
| 2 | БПКполн | 3 |
| 3 | Аммоний-ион | 0,5 |
| 4 | Фосфор фосфатов | 0,1 |
| 5 | Хлорид-анион | 50 |
| 6 | Нефтепродукты | 0,05 |
| 7 | СПАВ | 0,1 |
| 8 | Железо | 0,3 |
| 9 | Сульфат-анион | 50 |

Примечание* - содержание загрязняющих веществ и показателей устанавливается согласно нормативу допустимого воздействия на водные объекты в пределах водохозяйственного участка 13.01.11.001 (Обь от впадения р. Вах до г. Нефтеюганск)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду для объектов централизованных систем водоотведения устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, а также лимиты на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (далее - лимиты на сбросы).

На основании приказа Управления Федеральной службы по надзору природопользования (Росприроднадзора) по ХМАО-Югре от 11.12.2018 №2031, установлены перечень, допустимые концентрации и количество загрязняющих веществ разрешённых к сбросу в реку Обь (1470 км от устья) для СГМУП «Горводоканал». Разрешение выдано на период с 11.12.2018 г по 03.10.2023 г. Данные представлены в следующей таблице.

Таблица 1.25 – Перечень, допустимые концентрации и количество загрязняющих веществ, разрешённых к сбросу в реку Обь для СГМУП «Горводоканал»

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Класс опасности | Разрешённый сброс загрязняющего вещества в пределах утверждённых нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водные объекты, т/год (на период действия разрешения на сброс) |  |  |  |  |  | Разрешённый сброс загрязняющего вещества в пределах лимитов на сбросы, т/год (на период действия разрешения на сброс) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Допустимая концентрация вещества на выпуске сточных и (или) дренажных вод, мг/дм3 | т/год (на период действия разрешения на сброс) | С разбивкой по кварталам на 2018-2023 гг |  |  |  | Допустимая концентрация вещества на выпуске сточных и (или) дренажных вод в пределах лимитов на сбросы, мг/дм3 | т/год (на период действия разрешения на сброс) | С разбивкой по кварталам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| 1 | Взвешенные вещества | 4 | 16,3 | 834,596 | 205,791 | 208,077 | 210,364 | 210,364 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 2 | Сухой остаток | - | 371 | 18996,016 | 4683,942 | 4735,992 | 4788,041 | 4788,041 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 3 | Алкилсульфаты (АПАВ) | 4 | 0,1 | 5,120 | 1,262 | 1,276 | 1,291 | 1,291 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | БПК5 | - | 2,1 | 107,525 | 26,513 | 26,808 | 27,102 | 27,102 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 5 | Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | 4 | 0,4 | 20,481 | 5,051 | 5,106 | 5,162 | 5,162 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 6 | Нитраты (по NO3) | 4э | 40 | 2048,088 | 505,007 | 510,619 | 516,231 | 516,231 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 7 | Нитриты (по NO2) | 4э | 0,08 | 4,096 | 1,011 | 1,021 | 1,032 | 1,032 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 8 | Хлориды | 4э | 62,4 | 3195,017 | 787,811 | 796,566 | 805,320 | 805,320 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 9 | Нефтепродукты (нефть) | 3 | 0,05 | 2,560 | 0,632 | 0,638 | 0,645 | 0,645 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 10 | Полифосфаты (PO4) | 4э | 0,2 | 10,240 | 2,525 | 2,553 | 2,581 | 2,581 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 11 | Железо | 4 | 0,1 | 5,120 | 1,262 | 1,276 | 1,291 | 1,291 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 12 | Сульфаты | - | 19,8 | 1013,804 | 249,979 | 252,757 | 255,534 | 255,534 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Всего веществ: 12 |  |  |  | 26242,663 | 6470,786 | 6542,689 | 6614,594 | 6614,594 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |

Сравнение фактических концентраций сточных вод после очистки с допустимыми концентрациями загрязняющих веществ на выпуске представлено ниже в таблице.

Таблица 1.26 – Сравнение фактических концентраций сточных вод после очистки с допустимыми концентрациями загрязняющих веществ на выпуске

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Допустимая концентрация вещества на выпуске (разрешение №84/18 от 11.12.2018 г), мг/дм3 | Фактическая концентрация вещества на выпуске, мг/дм3 | Превышение НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год |  |  |  |  |
| 1 | Взвешенные вещества | 16,3 | 16,0 | отсутствует |
| 2 | Сухой остаток | 371 | 361 | отсутствует |
| 3 | Алкилсульфаты (АПАВ) | 0,1 | 0,1 | отсутствует |
| 4 | БПК5 | 2,1 | 14,4 | на 585,7% |
| 5 | Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | 0,4 | 1,2 | на 200% |
| 6 | Нитраты (по NO3) | 40 | 10,0 | отсутствует |
| 7 | Нитриты (по NO2) | 0,08 | 0,11 | на 37,5% |
| 8 | Хлориды | 62,4 | 62,8 | на 0,6% |
| 9 | Нефтепродукты (нефть) | 0,05 | 0,08 | на 60% |
| 10 | Полифосфаты (PO4) | 0,2 | 1,81 | на 805% |
| 11 | Железо | 0,1 | 0,5 | на 400% |
| 12 | Сульфаты | 19,8 | 18,8 | отсутствует |
| 2019 год |  |  |  |  |
| 1 | Взвешенные вещества | 16,3 | 16,1 | отсутствует |
| 2 | Сухой остаток | 371 | 367 | отсутствует |
| 3 | Алкилсульфаты (АПАВ) | 0,1 | 0,1 | отсутствует |
| 4 | БПК5 | 2,1 | 11,5 | на 447,6 % |
| 5 | Аммиак и аммоний-ион (по азоту) | 0,4 | 0,8 | на 100% |
| 6 | Нитраты (по NO3) | 40 | 9,1 | отсутствует |
| 7 | Нитриты (по NO2) | 0,08 | 0,07 | отсутствует |
| 8 | Хлориды | 62,4 | 61,0 | отсутствует |
| 9 | Нефтепродукты (нефть) | 0,05 | 0,07 | на 40% |
| 10 | Полифосфаты (PO4) | 0,2 | 0,63 | на 215 % |
| 11 | Железо | 0,1 | 0,4 | на 300% |
| 12 | Сульфаты | 19,8 | 19,5 | отсутствует |

В результате, за 2018 год, фактическое качество очистки сточных вод на КОС г. Сургута, по некоторым показателям, не соответствует установленным нормативам допустимого сброса загрязняющих веществ в реку Обь (1470 км от устья).

Для обеспечения степени очистки сточных вод до уровня нормативов ПДК рыбохозяйственных водоёмов у СГМУП «Горводоканал» разработан план мероприятий на 2020-2028 гг. по реконструкции КОС г. Сургута.

1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В состав городского округа город Сургут входит один населённый пункт — город Сургут.

Город Сургут территориально разделён на 7 жилых районов: Центральный, Восточный, Западный, Северный, Северо-восточный, Северо-западный, жилой район Нефтяников, 3 промышленных района: Восточный, Северный и Западный, и районы, где в настоящее время застройка в основном отсутствует: Восточный коммунальный, Восточный рекреационный, Восточный планировочный, Западный планировочный, Северный планировочный, Центральный планировочный, Юго-западный, Южный и Южный планировочный. Город также имеет деление на микрорайоны, жилые кварталы и посёлки, входящие в состав города, а именно: п. Медвежий угол, п. Лунный, п. Звёздный, п. ЦПКРС, п. Кедровый, п. Финский, п. Строитель, п. За ручьём, п. Геолог, п. Нагорный, п. Взлётный, п. Чёрный мыс, п. СУ-4, п. Снежный, п. Дорожный, п. СМП-330, п. ПСО-34, п. МО-94, п. Юность, п. Таёжный, п. Лесной.

Не охваченными централизованным хозяйственно-бытовым водоотведением являются территории ряда поселков, входящих в состав города, с низкой плотностью населения, где жилой фонд представлен индивидуальной застройкой (малоэтажными домами сельского и коттеджного типа): п. Пойма, п. Строитель, п. Геолог, п. За ручьём, п. Нагорный, п. Взлётный, п. Чёрный мыс, п. СУ-4, п. Боровой, п. Гидростроителей, п. ПСО-34, п. Финский (частично), п. Кедровый-1, п. Снежный, п. Лесной.

На перечисленных выше территориях отведение и сброс стоков осуществляется в септики и выгребные ямы.

Рисунок 1.18 – Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения на территории городского округа г. Сургут

1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского округа город Сургут

Проблемным вопросом в части сетевого хозяйственно-бытового канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах.

Согласно Приказу Минжилкомхоза РСФСР от 09.09.1975 № 378 «Об утверждении «Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий», нормативный срок службы железобетонных и стальных труб составляет 40 и 30 лет соответственно. Канализационные трубопроводы на территории городского округа выполнены из стали, железобетона, чугуна и др., из них порядка 41% имеют срок эксплуатации 30 и более лет. Срок эксплуатации части канализационных трубопроводов неизвестен, так как они были приняты на баланс СГМУП «Горводоканал» как бесхозяйные в 00-ые и 10-ые годы. Доля ежегодной замены канализационных сетей – 0,21% в год (при норме 5%) от общей протяжённости, что свидетельствует о накапливающемся недоремонте и ежегодном снижении надёжности работы системы водоотведения.

Высокий износ трубопроводов приводит к образованию утечек на напорных участках сетей, а также притоку дренажных вод на самотечных участках сетей. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запорно-регулирующей арматуры.

Другим проблемным вопросом является высокая степень износа оборудования КНС, которая составляет более 60%.

Также, «узким» местом системы водоотведения города Сургута является износ основного и вспомогательного оборудования канализационных очистных сооружений. Средневзвешенный срок эксплуатации оборудования КОС остров Заячий составляет более 18 лет. Проведенное техническое обследование оборудования КОС показало, что износ в среднем составляет более 60%, части оборудования необходима реконструкция.

Фактическое качество очистки сточных вод на КОС г. Сургута по части показателей не соответствует установленным нормативам допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов. Слабая очистка сточных вод пагубно влияет на состояние водного бассейна и основного водотока города Сургута – реку Обь, которая является рекой первой категории рыбохозяйственного значения. Река Обь также является третьей по водоносности рекой России (после рек Енисей и Лена). Охрана экологии реки Обь является важной задачей.

1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесённых к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объёме принимаемых сточных вод

Согласно постановлению Правительства РФ от 31 мая 2019 г. №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782», централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:

а) объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения, указанных ниже, составляет более 50% общего объёма сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации):

- сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов;

- сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания;

- сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

- сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;

- сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества;

- поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения);

- сточные воды, не указанные в данных подпунктах, но при этом соответствующих следующим показателям:

- нефтепродукты – не более 3 мг/дм3;

- фенолы (сумма) – не более 0,05 мг/дм3;

- железо – не более 3 мг/дм3;

- медь – не более 0,1 мг/дм3;

- алюминий – не более 1 мг/дм3;

- цинк – не более 0,5 мг/дм3;

- хром (шестивалентный) – не более 0,01 мг/дм3;

- никель – не более 0,1 мг/дм3;

- кадмий – не более 0,005 мг/дм3;

- свинец – не более 0,01 мг/дм3;

- мышьяк – не более 0,01 мг/дм3;

- ртуть – не более 0,0001 мг/дм3;

- ХПК (бихроматная окисляемость) – не более 400 мг/дм3.

б) одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

На территории муниципального образования городской округ г. Сургут функционирует одна централизованная система водоотведения – Централизованная система водоотведения г. Сургута (КОС о. Заячий), состоящая из комплекса технологически связанных между собой инженерных сооружений, обеспечивающих приём, транспортировку, очистку и выпуск сточных вод в водный объект.

В системе водоотведения функционируют очистные сооружения канализации в количестве 1 шт., расположенные на острове Заячем. Проектная производительность городских КОС составляет 150 тыс. м3/сут. Пропускная способность 1-ой очереди – 65 тыс. м3/сут, 2-й очереди – 85 тыс. м3/сут. Методы очистки сточных вод: механическая, биологическая, доочистка, обеззараживание. Среднегодовой объём принимаемых сточных вод на КОС в 2018 году составил 32 533,000 тыс. м3.

Все организации, осуществляющие отведение сточных вод в пределах данной централизованной системы, имеют в перечне деятельности, деятельность по сбору сточных вод (СГМУП «Горводоканал» по сбору и обработке сточных вод).

Согласно балансам, предоставленным СГМУП «Горводоканал», за последние 3 года, объем поступления сточных вод в совокупности от населения, бюджетных потребителей и прочих абонентов составлял: в 2016 году – 67,4%, в 2017 году – 68,7%, в 2018 году – 73,6%.

Исходя из вышеизложенного, существующая централизованная система водоотведения г. Сургута (КОС о. Заячий) относится к централизованным системам водоотведения поселений и городских округов, в частности городского округа г. Сургут.

2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

На территории муниципального образования городской округ город Сургут в настоящее время одна технологически связанная централизованная система водоотведения: система водоотведения г. Сургута (КОС о. Заячий). Технологической зоной водоотведения в данном случае является граница данной централизованной системы. В пределах технологической зоны КОС о. Заячий обеспечивается приём, транспортировка, очистка и отведение очищенных сточных вод в водный объект. Транспортировку сточных вод в пределах данной централизованной системы водоотведения осуществляют следующие организации:

- СГМУП «Горводоканал»;

- СГМУП «Тепловик»;

- ОАО «Аэропорт Сургут»;

- ООО УК «СЗТК»;

- ОАО «РЖД»;

- Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1;

- ООО «Газпром энерго»;

- ООО «Сибпромстрой-18»;

- ПАО «Сургутнефтегаз»;

- ОАО «Сургутское судоремонтное предприятие»;

- ООО «СибТрансРесурс».

Также на очистные сооружения города Сургута осуществляется сброс сточных вод от объектов МУП «ТО УТВиВ №1».

СГМУП «Тепловик» осуществляет транспортировку сточных вод в сети СГМУП «Горводоканал» от абонентов пос. Юность и пос. МО-94, на основании договора от 10.01.2008 №99 «На отпуск питьевой воды и приём сточных вод».

Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1 по сетям, находящимся на балансе, осуществляет транспортировку сточных вод собственных нужд и является транзитной для перекачки стоков предприятий промзоны, прилегающей к территории филиала.

Остальные организации, так же осуществляют транспортировку сточных вод в сети СГМУП «Горводоканал» на основании заключённых договоров. Общий объем сточных вод, поступивших в централизованную систему водоотведения г. Сургута в 2018 году по данным СГМУП «Горводоканал» составил 32 533,000 тыс. м3. Средний суточный объем поступления стоков 89,131 тыс. м3/сут. Максимальный суточный объем поступления стоков составил 106,957 тыс. м3/сут. Основная доля сточных вод, поступающих в систему водоотведения приходится на население и составляет 59,7%. Так же следует отметить, что 18,7% от общего объёма поступивших сточных вод в систему водоотведения г. Сургута в 2018 году приходится на неучтённый приток.

Таблица 2.1 – Баланс водоотведения СГМУП «Тепловик»

| Показатели | Величина показателя, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Передано сточных вод на очистку СГМУП «Горводоканал»: | 150,6 | 138,1 | 134,6 | 109,0 | 91,2 | 87,2 | 84,02 | 78,40 | 78,40 |
| в том числе по приборам учёта: | 14,0 | 13,0 | 19,6 | 21,6 | 23,4 | 30,22 | 27,63 | 50,45 | 50,45 |
| - от населения | - | - | - | - | 6,1 | 10,18 | 9,94 | 29,64 | 29,64 |
| - от бюджетных организаций | 8,7 | 7,1 | 8,3 | 7,1 | 7,3 | 5,35 | 4,51 | 4,24 | 4,24 |
| - от прочих потребителей | 5,3 | 5,9 | 11,3 | 14,5 | 10,0 | 14,69 | 13,18 | 16,57 | 16,57 |
| в том числе по нормативу: | 136,3 | 124,2 | 114,0 | 86,6 | 67,1 | 56,98 | 56,39 | 27,95 | 27,95 |
| - от населения | 136,3 | 124,2 | 114,0 | 86,6 | 67,1 | 56,98 | 56,39 | 27,95 | 27,95 |
| - от бюджетных организаций | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - от прочих потребителей | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Собственные нужды | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.2 – Баланс водоотведения филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1

| № п/п | Показатели | Величина показателя, тыс. м3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Поступление сточных вод от СГРЭС-1 | 67,782 | 54,991 | 66,688 | 65,376 | 50,915 |
| 2 | Транзит по сетям СГРЭС-1, в т.ч.: | 58,150 | 92,098 | 68,796 | 51,278 | 47,158 |
| 2.1 | - от населения | - | - | - | - | - |
| 2.2 | - от бюджетных потребителей | 0,291 | 0,25 | 0,734 | 0,731 | 0,307 |
| 2.3 | - от промышленных предприятий | 53,155 | 85,872 | 62,836 | 45,703 | 42,896 |
| 2.4 | - от прочих абонентов | 4,704 | 5,976 | 5,226 | 4,844 | 3,955 |
| 3 | Итого передано сточных вод на очистку в СГМУП «Горводоканал» | 125,381 | 146,210 | 134,501 | 115,671 | 96,883 |

Таблица 2.3 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Сургута (КОС о. Заячий), СГМУП «Горводоканал»

| № п/п | Показатели | Величина поступления сточных вод в систему водоотведения г. Сургута, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г |
| 1 | Принято сточных вод | 34064,472 | 34210,590 | 31248,432 | 33142,778 | 32031,828 | 34038,400 | 35043,662 | 33555,927 | 33220,283 | 32533,000 |
| 2 | Пропущено через КОС, в т.ч.: | 34064,472 | 34210,590 | 31248,432 | 33142,778 | 32031,828 | 34038,400 | 35043,662 | 33555,927 | 33220,283 | 32533,000 |
| 2.1 | - от МУП "ТО УТВиВ №1" | - | - | - | - | - | - | - | 1461,359 | 1357,869 | 1212,894 |
| 3 | Производственные нужды водоотведения, в т.ч.: | 590,052 | 655,382 | 661,716 | 687,964 | 561,698 | 417,938 | 425,481 | 429,809 | 426,167 | 418,091 |
| 3.1 | - технологические нужды | 588,578 | 653,782 | 660,166 | 686,414 | 560,148 | 416,438 | 423,981 | 428,311 | 424,667 | 416,048 |
| 3.2 | - хоз-бытовые нужды | 1,474 | 1,600 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,500 | 1,500 | 1,498 | 1,500 | 2,043 |
| 4 | Неучтённый объем стоков | 4053,152 | 4284,209 | 2889,267 | 5619,234 | 5185,108 | 9359,715 | 9858,243 | 8483,624 | 7997,153 | 6087,472 |
|  | (то же, в % от объёма принятых сточных вод) | 11,9 | 12,5 | 9,2 | 17,0 | 16,2 | 27,5 | 28,1 | 25,3 | 24,1 | 18,7 |
| 5 | Реализовано водоотведения всего, в т.ч.: | 29421,268 | 29270,999 | 27697,449 | 26835,580 | 26285,022 | 24260,747 | 24759,938 | 24642,494 | 24796,963 | 26027,437 |
| 5.1 | - абоненты, в т.ч.: | 27935,113 | 27118,309 | 25673,904 | 24873,743 | 24373,691 | 22408,502 | 22705,676 | 22612,084 | 22807,391 | 23915,360 |
| 5.1.1 | - население | 22560,113 | 22093,309 | 20902,904 | 20046,743 | 19411,691 | 17573,502 | 17787,676 | 17748,084 | 18203,391 | 19415,524 |
| 5.1.2 | - бюджетные потребители | 1635,000 | 1568,000 | 1521,000 | 1569,000 | 1597,000 | 1572,000 | 1638,000 | 1617,000 | 1478,000 | 1545,889 |
| 5.1.3 | - прочие потребители | 3740,000 | 3457,000 | 3250,000 | 3258,000 | 3365,000 | 3263,000 | 3280,000 | 3247,000 | 3126,000 | 2953,947 |
| 5.2 | Собственные нужды | 1486,155 | 2152,690 | 2023,545 | 1961,837 | 1911,331 | 1852,245 | 2054,262 | 2030,410 | 1989,572 | 2112,077 |

Рисунок 2.1 – Диаграмма процентного соотношения сточных вод, поступивших в централизованную систему водоотведения г. Сургута (КОС о. Заячий) СГМУП «Горводоканал» за 2018 год

Анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения показал, что:

- более 99% стоков в системы водоотведения города Сургута поступает на КОС острова Заячий;

- неучтённый объем стоков, поступающий в централизованные системы водоотведения, в зависимости от года составлял от 9,2% (2011 г.) до 28,1% (2015 г.). Неучтённый объем сточных вод в 2018 году составил 6 087,472 тыс. м3 или 18,7% от общего объёма принятых сточных вод;

- расчётный приём сточных вод от населения, в течение рассматриваемого периода снижался, что объясняется постепенным оборудованием абонентов приборами учёта питьевой воды и ГВС.

2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Неорганизованный сток – это дополнительный приток поверхностных и грунтовых вод, не организованно поступающих в самотечные сети канализации через неплотности люков колодцев и за счёт инфильтрации грунтовых вод.

Оценка фактического притока неорганизованного стока представлена по данным СГМУП «Горводоканал» и определена исходя из разницы годовых значений поступления сточных вод от абонентов и показаний приборов учёта, установленных на КНС и КОС.

Фактический объем неорганизованного стока, поступившего в систему хозяйственно-бытовой канализации г. Сургута за 2018 год составил 6 087,472 тыс. м3, что составляет 18,7% от общего объёма принятых сточных вод в систему водоотведения и сточных вод пропущенных через КОС о. Заячий.

Таблица 2.4 – Объем притока неорганизованного стока, поступающего в систему хозяйственно-бытовой канализации г. Сургута

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неорганизованный приток, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4053,152 | 4284,209 | 2889,267 | 5619,234 | 5185,108 | 9359,715 | 9858,243 | 8483,624 | 7997,153 | 6087,472 |
| Доля неорганизованного притока от общего объёма принятых стоков, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11,9 | 12,5 | 9,2 | 17,0 | 16,2 | 27,5 | 28,1 | 25,3 | 24,1 | 18,7 |

Рисунок 2.2 – График фактического притока неорганизованного стока в централизованную систему хозяйственно-бытовой канализации г. Сургута, по данным СГМУП «Горводоканал» за последние 10 лет

Минимальный объем неорганизованного стока в систему хозяйственно-бытовой канализации г. Сургута за последние 10 лет наблюдался в 2011 году, объем составил 2889,267 тыс. м3 или 9,2% от общего объёма сточных вод, поступивших в систему водоотведения. Максимальный объем наблюдался в 2015 году и составил 9858,243 тыс. м3 или 28,1% от общего объёма поступивших сточных вод. Среднее значение притока неорганизованного стока за данный период 6381,717 тыс. м3 в год.

Поступление дополнительного притока в систему хозяйственно-бытовой канализации в течение года не равномерное. Основная часть приходится на паводковые периоды в весеннее, летнее и осеннее время.

2.3 Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учёта принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчётов

Здания, строения и сооружения на территории города Сургута не оборудованы общедомовыми приборами учёта принимаемых сточных вод, так как система водоотведения от абонентов до КНС выполнена в безнапорном исполнении. Для ультразвуковых приборов учёта и аналогичных по принципу действия, одним из необходимых параметров является полное заполнение трубопровода, в котором осуществляется измерение. При самотечном водоотведении такое правило не выполняется. На сегодняшний день существуют приборы, способные измерять расход жидкости с частичным заполнением трубы, но их стоимость значительно выше, нежели стоимость ультразвуковых.

Для расчёта объёмов принятых стоков применяются данные индивидуальных квартирных приборов учёта ХВС и ГВС. Те абоненты, у которых отсутствуют индивидуальные счётчики ХВС и ГВС оплачивают услуги по водоотведению исходя из нормативных величин, утверждённых Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 ноября 2013 года №22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

Для технического учёта принятых очистными сооружениями стоков используются приборы учёта, установленные на КНС и КОС. При осуществлении коммерческих расчётов показания с данных приборов не учитываются.

Таблица 2.5 – Приборы учёта сточных вод на КОС и КНС г. Сургута

| № п/п | Место установки прибора | Тип прибора | № |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС-18 |  |  |  |
| 1 | КНС-18 1 нитка | Взлет ЭМ | 1100660 |
|  | КНС-18 2 нитка | Взлет ЭМ | 1100288 |
| Комплекс очистных сооружений Заячий остров |  |  |  |
| 2 | Выход с КОС 1 | Danffos | 085К6002 |
| 3 | Выход с КОС 2 | Danffos | 085Г6С02А |
| 4 | Приход стоков с Белого Яра 1 | ДРК-4 | 167 |
| 5 | Приход стоков с Белого Яра 2 | ДРК-4 | 171 |
| 6 | Приход стоков с КНС-6 1 | ДРК-4 | 306 |
| 7 | Приход стоков с КНС-6 2 | ДРК-4 | 165 |
| 8 | Приход стоков с КНС-1 1 | ДРК-4 | 303 |
| 9 | Приход с 1 окон с КНС-1 2 | ДРК-4 | 302 |
| 10 | Приход стоков с КНС собственных нужд | ДРК-4 | 300 |
| 11 | Приход стоком с ГКНС 1 | ДРК-4 | 308 |
| 12 | Приход стоков с ГКНС 2 | ДРК-4 | 307 |
| КНС-п. Снежный |  |  |  |
| 13 | Левый коллектор | Взлет ЭР |  |
| 14 | Правый коллектор | Взлет ЭР |  |
| ГКНС-2 (новая) |  |  |  |
| 15 | Левый коллектор | ДРК-4 | 1166 |
| 16 | Правый коллектор | ДРК-4 | 1165 |

На НФС-1 филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС – 1 установлены расходомеры воды корреляционные ДРК-4 (2 шт.).

На КНС аэропорта г. Сургута, установлены узлы учёта стоков:

- расходомер ультразвуковой OCM PRO LIGHT Qmax=381 м3/час, мощностью 0,18 кВт, инв. номер С-000000380;

- узел учёта стоков ЭХО-Р-02 акустический Qmax=100,06 м3/час, мощностью 0,2 кВт, инв. номер С-0000511.

2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения городского округа

В 2018 году объем реализации сточных вод снизился по отношению к 2009 году на 3393,831 тыс. м3. Минимальный объем реализуемых стоков за рассматриваемый период наблюдался в 2014 году. За рассматриваемый период наблюдается постепенное снижение реализации сточных вод, поступающих в систему водоотведения г. Сургута от абонентов, в частности от населения, бюджетных и прочих потребителей.

Снижение реализации сточных вод вызвано более экономичным потреблением воды в последние годы в результате установки приборов учёта питьевой воды и горячего водоснабжения.

Минимальный объем поступающих сточных вод на КОС о. Заячий за рассматриваемый период приходится на 2011 год и составил 31248,432 тыс. м3. Максимальный объем поступления пришёлся на 2015 год – 35043,662 тыс. м3.

С 2011 по 2015 год наблюдается увеличение поступления сточных вод на КОС о. Заячий, это связано с увеличением в этот период неорганизованного стока.

В последние годы, с 2015 по 2018 гг наблюдается ежегодное снижение количества поступающих сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Сургута, в среднем на 627,665 тыс. м3 в год.

Динамика поступления сточных вод в систему водоотведения и реализация стоков представлены в следующей таблице и на рисунке.

Таблица 2.6 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Сургута (КОС о. Заячий) за последние 10 лет

| № п/п | Показатели | Величина поступления сточных вод в систему водоотведения г. Сургута, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г |
| 1 | Принято сточных вод | 34064,472 | 34210,590 | 31248,432 | 33142,778 | 32031,828 | 34038,400 | 35043,662 | 33555,927 | 33220,283 | 32533,000 |
| 2 | Пропущено через КОС, в т.ч.: | 34064,472 | 34210,590 | 31248,432 | 33142,778 | 32031,828 | 34038,400 | 35043,662 | 33555,927 | 33220,283 | 32533,000 |
| 2.1 | - от МУП "ТО УТВиВ №1" | - | - | - | - | - | - | - | 1461,359 | 1357,869 | 1212,894 |
| 3 | Производственные нужды водоотведения, в т.ч.: | 590,052 | 655,382 | 661,716 | 687,964 | 561,698 | 417,938 | 425,481 | 429,809 | 426,167 | 418,091 |
| 3.1 | - технологические нужды | 588,578 | 653,782 | 660,166 | 686,414 | 560,148 | 416,438 | 423,981 | 428,311 | 424,667 | 416,048 |
| 3.2 | - хоз-бытовые нужды | 1,474 | 1,600 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,500 | 1,500 | 1,498 | 1,500 | 2,043 |
| 4 | Неучтённый объем стоков | 4053,152 | 4284,209 | 2889,267 | 5619,234 | 5185,108 | 9359,715 | 9858,243 | 8483,624 | 7997,153 | 6087,472 |
|  | (то же, в % от объёма принятых сточных вод) | 11,9 | 12,5 | 9,2 | 17,0 | 16,2 | 27,5 | 28,1 | 25,3 | 24,1 | 18,7 |
| 5 | Реализовано водоотведения всего, в т.ч.: | 29421,268 | 29270,999 | 27697,449 | 26835,580 | 26285,022 | 24260,747 | 24759,938 | 24642,494 | 24796,963 | 26027,437 |
| 5.1 | - абоненты, в т.ч.: | 27935,113 | 27118,309 | 25673,904 | 24873,743 | 24373,691 | 22408,502 | 22705,676 | 22612,084 | 22807,391 | 23915,360 |
| 5.1.1 | - население | 22560,113 | 22093,309 | 20902,904 | 20046,743 | 19411,691 | 17573,502 | 17787,676 | 17748,084 | 18203,391 | 19415,524 |
| 5.1.2 | - бюджетные потребители | 1635,000 | 1568,000 | 1521,000 | 1569,000 | 1597,000 | 1572,000 | 1638,000 | 1617,000 | 1478,000 | 1545,889 |
| 5.1.3 | - прочие потребители | 3740,000 | 3457,000 | 3250,000 | 3258,000 | 3365,000 | 3263,000 | 3280,000 | 3247,000 | 3126,000 | 2953,947 |
| 5.2 | Собственные нужды | 1486,155 | 2152,690 | 2023,545 | 1961,837 | 1911,331 | 1852,245 | 2054,262 | 2030,410 | 1989,572 | 2112,077 |

Рисунок 2.3 – Динамика поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Сургута за последние 10 лет

2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учётом различных сценариев развития городского округа город Сургут

Сценарии развития централизованных систем водоотведения должны определяться, в первую очередь, на основании утверждённых сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования, такие как правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.

Демографическая ситуация в городе Сургуте на протяжении последних 10 лет характеризуется положительной динамикой, создаваемой как за счёт естественного, так и за счёт механического прироста населения. За период с 2009 по 2018 гг., численность населения г. Сургута выросла на 67,265 тыс. человек.

Таблица 2.7 – Динамика численности населения городского округа г. Сургут за последние 10 лет

| Численность постоянного населения на конец года, тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009 г | 2010 г | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г |
| 306,675 | 308,507 | 316,624 | 325,511 | 332,313 | 340,845 | 348,643 | 360,590 | 366,189 | 373,940 |

Прогнозирование численности населения городского округа город Сургут производилось на основе метода компонент, который рассматривает динамику численности населения как результат изменения ее составляющих – чисел рождений, смертей и сальдо миграции. Прогноз подготовлен с учётом сложившегося уровня рождаемости и смертности в городе Сургуте. В частности, учитывалось значение специального коэффициента рождаемости в среднем по городу Сургуту за последние 7 лет.

Для использования демографических показателей в расчётах, на основе анализа текущей демографической ситуации произведён прогноз численности населения до конца 2035 года по 3 вариантам.

Консервативный вариант (вариант 1) разработан на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учётом активного влияния негативных демографических и внешнеэкономических факторов. Он характеризуется сохранением доминирования топливно-энергетического сектора в муниципальной экономике с постепенным снижением уровня отдачи от существующих месторождений. Инвестиции в добычу ресурсов останутся на уровне, необходимом для поддержания функционирования существующих месторождений. Инвестиции в промышленную инфраструктуру будут осуществлены только в области уже реализуемых проектов. Демографические показатели останутся достаточно благоприятными, но все же средний возраст населения города будет расти согласно общероссийскому и мировому тренду «старения» населения. Будет незначительно увеличиваться миграционный приток из близлежащих населённых пунктов, в основном, сельских поселений. Продолжится курс на укрепление экономических позиций города в округе. Инвестиции в основной капитал незначительно увеличатся, в основном за счёт предприятий топливно-энергетического комплекса. Постепенно качество жизни населения города будет улучшаться.

Базовый вариант (вариант 2) долгосрочного прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики города Сургута в условиях прогнозируемого изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов.

Базовый вариант прогноза характеризуется средними темпами роста экономики. Сохранятся факторы и ограничения роста экономики из-за внешней конъюнктуры, однако спрос на нефтегазовые ресурсы будет расти. В такой модели будет реализована концепция устойчивого развития экономики и социальной сферы за счёт сложившихся источников инвестиций. Продолжится модернизация социальной сферы, активное создание новых объектов социальной инфраструктуры как за счёт средств бюджетов разных уровней, так и за счёт привлечения частных инвесторов. Будет усиливаться инновационная составляющая экономики, в основном в нефтегазовой отрасли. Реализуются начатые инвестиционные проекты в экономике и планируемые проекты в социальной сфере. Устойчивость связи «образование-наука-инновации» будет усиливаться в первую очередь за счёт внутренних ресурсов. Особое внимание будет уделяться дальнейшему усилению позиции города как одного из транспортных центров региона.

Целевой вариант (вариант 3) характеризуется усилением инновационной и инвестиционной направленности в экономике. Будут созданы новые промышленные и инновационные предприятия в сфере освоения месторождений и производства продукции для добычи различных ресурсов северных регионов. Качество жизни населения будет быстро улучшаться за счёт внедрения социальных инноваций в образовании, здравоохранении, культуре и спорте. Получит сильное развитие образовательная и научная детальность в городе. Население города будет значительно увеличено за счёт притока из других городов и населённых пунктов как округа, так и других регионов России. Усилятся позиции города как одного из ведущих транспортно-логистических центров северной России.

Коротко по каждому варианту с точки зрения демографического развития:

- Вариант №1 – Сохранение уровня движения населения на сложившемся уровне;

- Вариант №2 – Увеличение численности населения за счёт более высокого уровня миграционного прироста;

- Вариант №3 – Увеличение численности населения за счёт высокого уровня как естественного, так и миграционного прироста.

Таблица 2.8 – Прогноз численности населения городского округа г. Сургут

| Вариант | Численность населения на конец года, тыс. чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. (базовый) | 2020 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| 1 вариант прогноза | 373,940 | 379,7 | 414,1 | 425,0 |
| 2 вариант прогноза |  | 380,2 | 427,1 | 440,0 |
| 3 вариант прогноза |  | 387,9 | 430,4 | 450,0 |

Учитывая сложившуюся динамику демографических показателей, а также перспективное развитие территории города Сургута, в том числе реализацию проектных решений генерального плана, потенциал жилищного строительства и возможность обеспечения населения учреждениями и предприятиями обслуживания (в частности, общеобразовательными организациями и детскими дошкольными организациями), рост темпов развития производств, за основу был принят третий вариант прогноза численности населения: численность населения на конец 2035 года – 450,0 тыс. человек.

Таким образом, изменение численности на первую очередь и расчётный срок составят:

- первая очередь 2020 г. – 387,9 тыс. человек;

- расчётный срок 2035 г. – 450,0 тыс. человек.

Согласно выбранному варианту развития, к расчётному сроку разработки схемы водоснабжения и водоотведения (2030 год), численность населения муниципального образования увеличится на 56 460 человек и составит 430 400 человек (относительно 2018 года). Также, прирост численности населения п.г.т. Белый Яр составит 13 843 человек (согласно данным Генерального плана прирост численности населения к 2025 году составит 12,673 тыс. чел, на период после окончания действия генерального плана динамика прироста численности населения п.г.т. Белый Яр принимается 234 человека в год).

Таблица 2.9 – Параметры территорий с жилой застройкой на конец расчётного срока Генерального плана муниципального образования

| Наименование зон с жилой застройкой | Площадь территории, га | Общий объем проектного жилищного фонда, тыс. кв. м общей площади жилых помещений |
| --- | --- | --- |
| Территории жилой застройки |  |  |
| Индивидуальная жилая застройка | 395,5 | 315,7 |
| Малоэтажная жилая застройка | 210,5 | 815,2 |
| Среднеэтажная жилая застройка | 188,5 | 886,5 |
| Многоэтажная жилая застройка | 1403,0 | 10924,7 |
| Всего: | 2197,5 | 12942,1 |
| Территории общественно-деловой застройки |  |  |
| Общественно-деловая зона | 55,3 | 189,4 |
| Итого: | 2252,8 | 13 131,5 |

Таблица 2.10 – Распределение проектного жилищного фонда в разрезе планировочной организации территории муниципального образования

| Наименование района | Объем проектного жилищного фонда, тыс. кв. м общей площади жилых помещений |
| --- | --- |
| Восточный жилой район | 1474,5 |
| Восточный планировочный район | 466,7 |
| Восточный промышленный район | 595,8 |
| Восточный рекреационный район | 2,3 |
| Жилой район Нефтяников | 985,1 |
| Западный жилой район | 428,6 |
| Западный планировочный район | 50 |
| п. Дорожный | 18 |
| п. Снежный | 50,2 |
| п. Таёжный | 46,1 |
| п. Юность | 409,9 |
| пос. Лесной | 2,5 |
| Северный жилой район | 1464 |
| Северный промышленный район | 46,3 |
| Северо-восточный жилой район | 1612,2 |
| Северо-западный жилой район | 1808,8 |
| Северо-западный планировочный район | 1050 |
| Центральный жилой район | 2320,3 |
| Южный планировочный район | 189,4 |
| Южный район | 110,8 |
| Итого: | 13 131,5 |

Из таблицы очевидно, что наибольший объем жилищного фонда будет приходиться на Центральный жилой район – более 2,3 млн. кв. м общей площади жилых помещений (или 18% от общего объёма проектного жилищного фонда).

Второе место по общему объёму жилищного фонда и численности проживающего населения занимают Северо-западный и Северо-Восточный жилые районы. Градостроительная ёмкость территории двух районов составляет порядка 3,4 млн. кв. м общей площади жилых помещений.

Помимо изыскания территорий под размещение жилой застройки в сложившихся микрорайонах города проектом предусматривается формирование новых свободных от застройки микрорайонов под жилищное строительство. Территория площадью более 270 га севернее мкр. п. Юность (за железной дорогой) определена под новый жилой микрорайон с многоэтажной жилой застройкой. При заданном типе жилой застройки в данном микрорайоне возможно расселить более 40 тыс. человек.

К преобразованию под многоэтажную жилую застройку определена территория промышленного и коммунально-складского назначения на территории восточного промышленного района. На территории порядка 95 га возможно будет возвести до 570 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. Более 19 тыс. человек позволит расселить на данной территории реализация такого решения. В микрорайонах п. Медвежий угол, п. Юность, п. ЦПКРС, п. СУ-4 предусматривается реорганизация существующей жилой застройки, представленной преимущественно балками, с заменой на средне- и многоэтажную. Также предусмотрен вынос инвентарного жилищного фонда из мкр. Ядро центра (п. Строитель).

Градостроительная ёмкость территории площадью 136 га, находящаяся восточнее Сургутского водохранилища и определённая проектом под застройку индивидуальными и малоэтажными жилыми домами, составляет более 17 тыс. человек. Данная территория для освоения требует значительных мероприятий по инженерной подготовке.

Освоение новых территорий под размещение индивидуальной жилой застройки предусматривается также в районе Заячьего острова (порядка 22 га) и восточнее садовых товариществ «Берёзовое» и «Пищевик» (порядка 66 га). Размещение индивидуальной и среднеэтажной жилой застройки предусматривается в микрорайоне №43 (порядка 51 га).

Резервирование территорий под размещение индивидуальной жилой застройки в указанных целях предусматривается восточнее садовых товариществ «Берёзовое», «Пищевик» и восточнее Сургутского водохранилища.

Генеральным планом выделено 16 инвестиционных площадок под жилищное строительство. При выборе инвестиционной площадки под жилищное строительство обязательным условием являлось, что доля строительства муниципального жилищного фонда в общем объёме должна составлять не менее 20%.

Для застраиваемых территорий, территорий, планируемых под жилищное строительство, отдельных объектов капитального строительства города Сургута предусматривается организация централизованного водоотведения.

При определении оптимального варианта развития системы водоотведения г. Сургута в качестве основных задач принято:

- повышение показателя обеспеченности населения централизованным водоотведением;

- обеспечение централизованным водоотведением перспективных потребителей;

- увеличение надёжности системы водоотведения в целом;

- обеспечение степени очистки сточных вод до уровней нормативов ПДК рыбохозяйственных водоёмов.

Обеспечение выполнения указанных выше задач рассматривается в следующем варианте развития централизованной системы водоотведения:

- модернизация КОС острова Заячий с целью обеспечения степени очистки сточных вод до уровней нормативов ПДК рыбохозяйственных водоёмов и подключения перспективных потребителей;

- создание системы централизованного водоотведения Восточного планировочного района, включающей в себя строительство и обустройство самотечных канализационных сетей, КНС и напорного коллектора до существующих канализационных сетей;

- подключение перспективных потребителей к централизованной системе водоотведения.

Прогноз объёмов поступления сточных вод на территории городского округа на период с 2017 по 2030 годы рассчитаны в соответствии с:

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

- Генеральным планом муниципального образования городской округ город Сургут;

- Генеральным планом муниципального образования городского поселения Белый Яр.

На расчётный срок разработки схемы водоотведения предполагается обеспечить всех жителей городского округа услугами по централизованному водоотведению (с учётом откачивания и вывоза сточных вод из септиков от части абонентов).

Исходными данными для перспективных объёмов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения являются:

- отвод стоков от существующего населения г. Сургута и п. г. т. Белый Яр, подключённого к централизованной системе водоотведения, на расчётный срок будет согласно фактическому водоотведению за 2018 год;

- прирост численности населения г. Сургута на период действия схемы водоотведения составит 56,460 тыс. чел., пгт. Белый Яр – 13,84 тыс. чел. (согласно данным соответствующих Генеральных планов);

- к 2030 году все население г. Сургута и п. г. т. Белый Яр будет подключено к централизованной системе водоотведения.

В Томе 2 рассматривается один сценарий перспективного поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.

В следующей таблице приведены перспективные объёмы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения при проектировании. Расчётное удельное среднесуточное поступление сточных вод принято равным расчётному удельному среднесуточному водопотреблению, без учёта расхода воды на полив территорий и зелёных насаждений, согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

Таблица 2.11 – Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения городского округа г. Сургут с учётом принятого варианта развития города

| № п/п | Система водоотведения | Единицы измерения | Базовый год | Расчёт на перспективу по 3 сценарию развития | Прирост показателя к базовому году, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 г | 2030 г |  |
| 1 | Годовой приём сточных вод | тыс.м3/год | 32 533 | 41 455 | 27,4% |
|  |  | тыс.м3/сут | 89,1 | 114 |  |
| 2 | Собственные нужды | тыс.м3/год | 2 530 | 3 181 | 25,7% |
|  |  | тыс.м3/сут | 6,9 | 9 |  |
| 3 | Принято сточных вод от абонентов: | тыс.м3/год | 23 915 | 31 403 | 31,3% |
|  |  | тыс.м3/сут | 65,5 | 86 |  |
| 3.1 | Население | тыс.м3/год | 19 415 | 24 304 | 25,2% |
|  |  | тыс.м3/сут | 53,2 | 67 |  |
| 3.2 | Бюджетные предприятия | тыс.м3/год | 1 546 | 2 159 | 39,6% |
|  |  | тыс.м3/сут | 4,2 | 6 |  |
| 3.3 | Прочие потребители | тыс.м3/год | 2 954 | 4 939 | 67,2% |
|  |  | тыс.м3/сут | 8,1 | 14 |  |
| 4 | Неучтённый объем | тыс.м3/год | 6 087 | 6 871 | 12,9% |
|  |  | тыс.м3/сут | 16,7 | 19 |  |

Рисунок 2.4 – Базовый и прогнозируемый объёмы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения городского округа г. Сургут с учётом принятого варианта развития города

К расчётному сроку планируемое поступление сточных вод изменится в сторону увеличения на 27,4%, что объясняется увеличением численности населения за рассматриваемый период.

Объем принимаемых сточных вод от абонентов увеличится к 2030 году на 7 488 тыс. м3 или на 31,3% по отношению к уровню 2018 года.

3 Прогноз объёма сточных вод

3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Ожидаемое поступление сточных вод в централизованную систему водоотведения городского округа г. Сургут, зависит от принятого варианта развития г. Сургута.

Информация о принятом варианте развития города и перспективной численности населения представлена в п. 2.5 данного тома.

Необходимо отметить, что все указанные данные по перспективному поступлению сточных вод в городском округе носят оценочный характер ввиду сложности прогнозирования экономической ситуации в стране, от которой напрямую зависит способность граждан к приобретению нового жилья, и, как следствие, темпов новой жилой застройки, а также привлекательность вложения денежных средств в инвестиционные проекты по созданию новых промышленных предприятий на территории городского округа. Прогнозные объёмы необходимо дополнительно актуализировать в зависимости от складывающихся обстоятельств в соответствии с п.8 «Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Перечень перспективных потребителей, планируемых к подключению к централизованной системе водоотведения, представлен в следующей таблице.

Таблица 3.1 – Перечень перспективных потребителей, планируемых к подключению к централизованной системе водоотведения

| Микрорайон | Наименование потребителя |
| --- | --- |
| III | ПАО "Сургутнефтегаз" |
|  | Ремонтно-механическая мастерская |
| IV | ПАО "Сургутнефтегаз" |
| X | Обь-регион ООО |
|  | Островского |
| XI | ООО "КИА Центр Сургут" |
| ВЖ1 | Речной вокзал |
|  | Торгово-развлекательный комплекс |
| ВПЛ1 | Жилищное строительство |
| ВПЛ2 | Квартал 1 |
|  | Квартал 10 |
|  | Квартал 11 |
|  | Квартал 12 |
|  | Квартал 13 |
|  | Квартал 14 |
|  | Квартал 15 |
|  | Квартал 2 |
|  | Квартал 3 |
|  | Квартал 4 |
|  | Квартал 5 |
|  | Квартал 6 |
|  | Квартал 7 |
|  | Квартал 8 |
|  | Квартал 9 |
| ЗП1 | Библиотечный центр (8) |
|  | Гараж (2) |
|  | Гараж (2.2) |
|  | Гараж (3) |
|  | Офис-центр (6) |
|  | Офис-центр (7) |
|  | Подстанция скорой помощи (9) |
|  | Пождепо (1) |
|  | Хореографическая школа (10) |
| ЗПЛ-1 | Противопожарный резервуар |
|  | Склад ГСМ ООО "Лукойл-Аэро" |
| кв. 30В | Коттедж 10 |
|  | Коттедж 11 |
|  | Коттедж 12 |
|  | Коттедж 13 |
|  | Коттедж 14 |
|  | Коттедж 16 |
|  | Коттедж 17 |
|  | Коттедж 18 |
|  | Коттедж 19 |
|  | Коттедж 21 |
|  | Коттедж 22 |
|  | Коттедж 23 |
|  | Коттедж 24 |
|  | Коттедж 25 |
|  | Коттедж 26 |
|  | Коттедж 27 |
|  | Коттедж 28 |
|  | Коттедж 29 |
|  | Коттедж 30 |
|  | Коттедж 31 |
|  | Коттедж 32 |
|  | Коттедж 33 |
|  | Коттедж 34 |
|  | Коттедж 35 |
|  | Коттедж 36 |
|  | Коттедж 49 |
|  | Коттедж 5 |
|  | Коттедж 50 |
|  | Коттедж 51 |
|  | Коттедж 52 |
|  | Коттедж 53 |
|  | Коттедж 54 |
|  | Коттедж 55 |
|  | Коттедж 56 |
|  | Коттедж 57 |
|  | Коттедж 58 |
|  | Коттедж 59 |
|  | Коттедж 6 |
|  | Коттедж 60 |
|  | Коттедж 61 |
|  | Коттедж 7 |
|  | Коттедж 8 |
|  | Коттедж 9 |
|  | Магазин повседневного спроса |
|  | Одноквартирные жилые дом-2 |
|  | Одноквартирные жилые дом-3 |
|  | Торговый павильон |
| КК1 | БЦ |
| КК1А | АЗС №86617 |
| КК2 | 30 лет Победы, 47 |
|  | 30 лет Победы, 47/2 |
| КК2А | Комплекс-Ка ООО |
|  | РМЦ |
| КК36 | Детский сад |
|  | Жилой дом №1 |
|  | Жилой дом №2 |
|  | Жилой дом №3 |
|  | Жилой дом №4 |
|  | Жилой дом №5 |
|  | Жилой дом №6 |
|  | Жилой дом №7 |
|  | Жилой дом№4 |
|  | Торгово-офисное здание |
| КК3А | Общественное здание |
| КК45 | Крытый каток |
|  | Многофункциональный культурно-досуговый центр |
|  | Общеобразовательная школа (1100 уч.) |
|  | Организация дополнительного образования (400 мест) |
|  | Спорт. комплекс с бассейном |
|  | Универсальный спортивно-зрелищный зал |
|  | Центр трансплантологии |
|  | Школа-детский сад (300 уч./200 мест) |
| КК8 | Коттедж 1 |
|  | Коттедж 2 |
|  | Коттедж 3 |
|  | Коттедж 4 |
|  | Одноквартирные жилые дом-3 |
|  | Производственная база |
| Марьина гора | АБК (сущ) |
|  | Гостиница, 10 эт, №39 |
|  | Детский сад на 300 мест, №30 |
|  | Детский сад на 300 мест, №31 |
|  | Детский сад на 300 мест, №32 |
|  | Детский сад на 300 мест, №33 |
|  | Магазин товаров повседневного спроса, №38 |
|  | Многоэтажный жилой дом с подземной парковкой, 16 эт,№16 |
|  | Многоэтажный жилой дом с подземной парковкой, 16 эт,№17 |
|  | Многоэтажный жилой дом с подземной парковкой, 16 эт,№18 |
|  | Многоэтажный жилой дом с подземной парковкой, 17 эт, №1 |
|  | Многоэтажный жилой дом с подземной парковкой, 25 эт,№25 |
|  | Многоэтажный жилой дом с подземной парковкой,16 эт, №15 |
|  | Многоэтажный жилой дом с подземной парковкой,25 эт, №14 |
|  | Многоэтажный жилой дом с подземной пароквкой,16 эт, №13 |
|  | Многоэтажный жилой дом с поземной парковкой, 16 эт,№19 |
|  | Многоэтажный жилой дом, 16 эт, №12 |
|  | Многоэтажный жилой дом, 17 эт, №2 |
|  | Многоэтажный жилой дом, 17 эт, №3 |
|  | Многоэтажный жилой дом, 17 эт, №4 |
|  | Многоэтажный жилой дом, 17 эт, №5 |
|  | Многоэтажный жилой дом, 17 эт, №6 |
|  | Многоэтажный жилой дом, 17 эт, №7 |
|  | Многоэтажный жилой дом, 25 эт, №10 |
|  | Многоэтажный жилой дом, 25 эт, №11 |
|  | Многоэтажный жилой дом, 25 эт, №20 |
|  | Многоэтажный жилой дом, 25 эт, №21 |
|  | Многоэтажный жилой дом, 25 эт, №22 |
|  | Многоэтажный жилой дом, 25 эт, №23 |
|  | Многоэтажный жилой дом, 25 эт, №24 |
|  | Многоэтажный жилой дом, 25 эт, №8 |
|  | Многоэтажный жилой дом, 25 эт, №9 |
|  | ПК, склад |
|  | Торгово-развлекательный центр, №27 |
|  | Торговый центр, №37 |
|  | Центр детского творчества, №36 |
|  | Центр дополнительного образования, №29 |
|  | Школа (1500 уч.) |
|  | Школа на 1250 уч, №35 |
| мкр. 1 | Автостоянка |
|  | Детский сад |
|  | Жилой дом |
|  | Жилой дом 4.1 |
|  | Жилой дом 4.3 |
|  | Жилой дом 4.4 |
|  | Жилой дом 4.4.4 |
|  | Жилой дом со встроенными предприятиями |
|  | Кедровый 4 |
|  | КРП |
|  | Магазин |
|  | Открытая автостоянка |
|  | Подземный гараж |
|  | Храм |
|  | Храм Веры, Надежды, Любви |
| мкр. 11 | Амбулаторно-диагностический центр |
| мкр. 12 | Спортивный центр УКС МКУ |
| мкр. 13А | Свято – Троицкий кафедральный собор |
| мкр. 16А | Объект делового управления |
|  | Школа (900 уч.) |
| мкр. 17 | БУ ВО "Сургутский государственный университет" |
| мкр. 19 | Гаражный комплекс |
|  | Детский сад |
|  | Дом культуры |
|  | КРП |
|  | Юности 17/1 |
| мкр. 2 | Детский сад |
|  | Жилой дом |
|  | Энтузиастов 43/А |
| мкр. 20 | Автостоянка |
| мкр. 20А | Городской архив |
|  | Жилой комплекс №2 |
|  | Жилой комплекс №3 |
|  | Жилой комплекс №4 |
|  | Жилой комплекс №5 |
|  | Жилой комплекс №6 |
|  | Здание общественного назначения |
|  | Общеобразовательная школа |
|  | Средняя школа (1500 уч.) |
| мкр. 21-22 | Жилой дом (стр.) |
|  | Жилой дом № 1 |
|  | Жилой дом № 1 |
|  | Жилой дом № 2 |
|  | Жилой дом № 3 |
|  | Жилой дом № 4 |
|  | Жилой дом № 5 |
|  | Жилой дом № 6 |
|  | Жилой дом № 7 |
|  | Жилой дом № 8 |
|  | Многоэтажный гараж |
| мкр. 24 | Геологов 9 |
|  | Многоквартирный жилой дом |
|  | Общественное здание |
|  | Перспективная застройка |
|  | Школа (1500 уч.) |
| мкр. 25 | Детская школа искусств |
| мкр. 26 | Торговый центр |
| мкр. 27А | Детский сад №12 |
|  | Детский сад №14 |
|  | Детский сад №2 |
|  | Жилой дом № 2 |
|  | Жилой дом №1 |
|  | Жилой дом №10 |
|  | Жилой дом №2 |
|  | Жилой дом №3 |
|  | Жилой дом №4 |
|  | Жилой дом №5 |
|  | Жилой дом №6 |
|  | Жилой дом №7 |
|  | Жилой дом №8 |
|  | Жилой дом №9 |
|  | Многоквартирный жилой дом |
|  | Многоквартирный жилой дом |
|  | Многоэтажный жилой дом |
|  | Школа (1500 уч.) |
| мкр. 28 | Детская школа искусств на 500 мест |
|  | Детский сад |
|  | Детский сад (300 мест) |
|  | ИЖС по ул. Разведчиков |
|  | ИТП |
|  | Кафе на 100 мест |
|  | Комплекс бытового обслуживания |
|  | Магазин универсальный |
|  | МБОУ средняя общеобразовательная школа №4 |
|  | Мелик-Карамова 20 в2 |
|  | Многоквартирный дом поз. 1.1. |
|  | Многоквартирный дом поз. 1.2. |
|  | Многоквартирный жилой дом |
|  | Многоквартирный жилой дом поз. 1.1. |
|  | Многоквартирный жилой дом поз. 1.2 |
|  | Многоквартирный жилой дом поз. 1.2. |
|  | Молодежно-подростковый клуб |
|  | Учреждение доп. Образования на 500 мест |
|  | Хоз. блок |
|  | ЦТП-304 |
|  | Школа №4 (700 уч.) |
| мкр. 29 | Спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном |
| мкр. 30 | Детский сад |
|  | Детский сад (300 мест) |
|  | Многоквартирный жилой дом |
|  | Школа |
|  | Школа (1500 уч.) |
| мкр. 30А | Дворец боевых искусств |
|  | Детский сад (300 мест) |
|  | Жилой дом |
|  | Жилой дом с общ. пристройкой |
|  | Общественное здание |
|  | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом |
|  | Школа (1500 уч.) |
| мкр. 31 | Многоквартирный жилой дом |
| мкр. 31А | Аптека |
|  | Больница |
|  | Вспомогательный корпус центра инвалидов |
|  | Детская больница |
|  | Кожно-венерологический диспансер |
|  | Поликлиника |
|  | Станция скорой помощи |
|  | Стоматология |
|  | Центр реабилитации инвалидов |
| мкр. 31Б | Детский сад |
|  | Жилой дом 1 |
|  | Жилой дом 10 |
|  | Жилой дом 2 |
|  | Жилой дом 5 |
|  | Жилой дом 6 |
|  | Жилой дом 7 |
|  | Жилой дом 8 |
|  | Жилой дом 9 |
|  | КРП |
|  | Многофункциональный комплекс |
|  | Школа (990 уч.) |
| мкр. 31В | Общественное здание |
| мкр. 32 | Кафе на 100 мест |
|  | Кафе с магазинами |
|  | Многоквартирный жилой дом |
|  | Многофункциональный комплекс |
|  | Средняя школа (900 уч.) |
| мкр. 33 | Многоквартирный жилой дом |
|  | Школа (900 уч.) |
| мкр. 34 | Мастерские |
|  | Объект школы |
|  | Помещение общественного назначения |
|  | ТРЦ |
|  | Школа (1500 уч.) |
| мкр. 35 | Бизнес-центр |
|  | Детский сад |
|  | Котельная б/ц мкр. 35 |
|  | Котельная Спортивно-оздоровительного центра |
|  | Многоквартирный дом (6) |
|  | Многоквартирный жилой дом (3) |
|  | Многоквартирный жилой дом (41) |
|  | Многоквартирный жилой дом (5) |
|  | Многоквартирный жилой дом (7) |
|  | Многоквартирный жилой дом (8) |
|  | Спорткомплекс |
|  | Торговый центр |
|  | Торговый центр (15) |
|  | Школа (1500 уч.) |
| мкр. 35А | Гаражный комплекс |
|  | Жилой дом №11 |
|  | Перспективная застройка |
|  | Спортивный комплекс с плавательным бассейном |
|  | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом |
|  | Храмовый комплекс |
| мкр. 37 | ж/д Югорский тракт (1) |
|  | ж/д Югорский тракт (2) |
|  | ж/д Югорский тракт (3) |
|  | Жилой дом |
|  | Жилой дом-1 |
|  | Жилой дом-2 |
|  | Жилой дом-3 |
|  | Жилой дом-4 |
|  | Жилой дом-5 |
|  | Жилой дом-6 |
| мкр. 38 | Гараж на 300 м/мест |
|  | Детское дошкольное учреждение на 180 мест |
|  | Торговый комплекс |
|  | Школа (1500 уч.) |
|  | Школа-дет/сад (100 уч./200 мест) |
| мкр. 39 | Детский сад на 350 мест |
|  | Жилой дом |
|  | Жилой дом с общественным помещением |
|  | Клуб на 50 мест |
|  | Корпус 7 |
|  | Корпус 8 |
|  | Общеобразовательная школа на 900 мест |
|  | Спортивный комплекс |
|  | Торговый центр |
|  | Школа (550 уч.) |
| мкр. 4 | Жилой дом |
|  | Многоэтажный жилой дом |
|  | Нефтяников 23 |
|  | Нефтяников 25 |
|  | Нефтяников 3 |
|  | Нефтяников 5 |
|  | Школа |
| мкр. 41 | Билдинг-сад (40 мест) |
|  | Многоквартирный жилой дом |
|  | Многоэтажный жилой дом |
|  | Многоэтажный жилой дом (22) |
| мкр. 42 | Школа (900 уч.) |
| мкр. 43 | Блокированный жилой дом |
|  | Детский сад на 300 мест |
|  | Жилой дом |
|  | Многоквартирный жилой дом |
|  | Таунхаусы |
|  | Школа (990 уч.) |
| мкр. 44 | Гараж-стоянка |
|  | Детский сад |
|  | Дом №2 блок Б |
|  | Жилой дои №8 |
|  | Жилой дом №10 |
|  | Жилой дом №5 |
|  | Жилой дом №6 |
|  | Жилой дом №7 |
|  | Жилой дом №9 |
|  | Перспективная застройка |
|  | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом |
|  | Центр дополнительного образования |
|  | Центр технического образования |
|  | Школа |
| мкр. 46 | Блокированный жилой дом |
|  | Жилой дом |
|  | Индвидуальный жилой дом |
|  | Индивидуальный жилой дом |
| мкр. 47 | Индивидуальный жилой дом |
|  | Общественное здание |
| мкр. 48 | Блокированный жилой дом |
|  | Блокированыый жилой дом |
|  | Детский сад |
|  | Жилой дом |
|  | Индвидуальный жилой дом |
|  | Индивидуальный жилой дом |
|  | Индивидуальный жилой дом |
|  | Многоквартирный жилой дом |
|  | Общеобразовательная школа |
|  | Общеобразовательный центр |
| мкр. 50 | Детский сад |
|  | Многоэтажный жилой дом-1 |
|  | Многоэтажный жилой дом-11 |
|  | Многоэтажный жилой дом-15 |
|  | Многоэтажный жилой дом-18 |
|  | Многоэтажный жилой дом-19 |
|  | Многоэтажный жилой дом-2 |
|  | Многоэтажный жилой дом-23 |
|  | Многоэтажный жилой дом-4 |
|  | Многоэтажный жилой дом-5 |
|  | Многоэтажный жилой дом-7 |
|  | Многоэтажный жилой дом-8 |
|  | Общеобразовательная школа |
| мкр. 51 | Больница здание (7.1) |
|  | Больница здание (7.2) |
|  | Больница здание (7.3) |
|  | ВНС |
|  | Детский сад на 250 мест (5) |
|  | Жилой дом (1.1) |
|  | Жилой дом (1.2) |
|  | Жилой дом (1.3) |
|  | Жилой дом (2.1) |
|  | Жилой дом (2.2) |
|  | Жилой дом (3.1) |
|  | Жилой дом (3.2) |
|  | Здание общественного назначения (1.4) |
|  | Здание общественного назначения (1.6) |
|  | Котельная мкр. 51 |
|  | Общеобразовательная школа на 650 мест |
|  | Паркинг с общественными помещениями (1.5) |
|  | Паркинг с общественными помещениями (1.7) |
|  | Психо-наркологический диспансер |
|  | Хоспис |
| мкр. 5А | Гостиница |
|  | Школа (1500 уч.) |
| мкр. 7А | Многоэтажная стоянка |
| мкр. 9,10 | Торгово-офисное здание |
| мкр. А | Спортивный центр СОШ №12 |
| п. Дорожный | Жилой дом (Замятинская, 9/2 стр.) |
| п. Лунный | Выставочный центр |
|  | Детский сад (300 мест) |
| п. Пойма | Детский сад |
|  | Детский сад (80 мест) |
|  | Жилой дом № 2* |
|  | Жилой дом № 3* |
|  | Жилой дом № 4* |
|  | Жилой дом № 5* |
|  | Жилой дом № 6* |
|  | Жилой дом № 7* |
|  | Жилой дом № 8* |
|  | Жилой дом № 9* |
|  | Жилой дом №1 |
|  | Жилой дом №2 |
|  | Жилой дом №2" |
|  | Жилой дом №3" |
|  | Общественный центр |
|  | Объект территории храма |
|  | Подстанция скорой помощи |
|  | Торговый центр |
|  | Хоз. блок |
|  | Школа |
| п. Снежный | Акушерский пункт |
|  | Детский сад (ясли) |
|  | Клуб-гостиная |
|  | Котельная п. Снежный (пр.) |
|  | Магазин |
|  | Магазин "Промтовары" |
|  | Отделение связи |
|  | Пункт бытовых услуг |
|  | Спортивный зал |
|  | Столовая |
|  | Торговый павильон |
|  | Школа |
| п. СУ-4 | Детский сад |
|  | Коттедж 37 |
|  | Коттедж 38 |
|  | Коттедж 39 |
|  | Коттедж 41 |
|  | Коттедж 42 |
|  | Коттедж 43 |
|  | Коттедж 44 |
|  | Коттедж 45 |
|  | Коттедж 46 |
|  | Коттедж 47 |
|  | Коттедж 48 |
|  | Одноквартирные жилые дом-1 |
| п. Таёжный | Аэрофлотская 26 |
|  | Аэрофлотская 27 |
|  | Аэрофлотская 28 |
|  | Аэрофлотская 29 |
|  | Аэрофлотская 37а |
|  | Аэрофлотская 39 |
|  | Аэрофлотская 48 |
|  | Таежный-1 |
|  | Таежный-10 |
|  | Таежный-11 |
|  | Таежный-12 |
|  | Таежный-13 |
|  | Таежный-14 |
|  | Таежный-15 |
|  | Таежный-16 |
|  | Таежный-17 |
|  | Таежный-18 |
|  | Таежный-19 |
|  | Таежный-2 |
|  | Таежный-20 |
|  | Таежный-21 |
|  | Таежный-22 |
|  | Таежный-23 |
|  | Таежный-24 |
|  | Таежный-25 |
|  | Таежный-26 |
|  | Таежный-27 |
|  | Таежный-28 |
|  | Таежный-29 |
|  | Таежный-3 |
|  | Таежный-30 |
|  | Таежный-31 |
|  | Таежный-32 |
|  | Таежный-4 |
|  | Таежный-5 |
|  | Таежный-6 |
|  | Таежный-7 |
|  | Таежный-8 |
|  | Таежный-9 |
| п. Юность | Автомагазин |
|  | Административное здание (19) |
|  | Административное здание (7) |
|  | Гараж (13) |
|  | Гараж (15) |
|  | Гараж (16) |
|  | Гараж (8) |
|  | Гостиница (30) |
|  | Гостиница (6.1) |
|  | Гостиничный комплекс (17) |
|  | Дворец спорта (8) |
|  | Детский сад (24) |
|  | Детский сад (25) |
|  | Жилой дом (1) |
|  | Жилой дом (10) |
|  | Жилой дом (11) |
|  | Жилой дом (12) |
|  | Жилой дом (13) |
|  | Жилой дом (14) |
|  | Жилой дом (15) |
|  | Жилой дом (16) |
|  | Жилой дом (17) |
|  | Жилой дом (18) |
|  | Жилой дом (19) |
|  | Жилой дом (2) |
|  | Жилой дом (20) |
|  | Жилой дом (3) |
|  | Жилой дом (4) |
|  | Жилой дом (5) |
|  | Жилой дом (6) |
|  | Жилой дом (7) |
|  | Жилой дом (8) |
|  | Жилой дом (9) |
|  | Клуб (29) |
|  | Котельная №1 |
|  | Красная 18 |
|  | Магазин (1) |
|  | Магазин (14) |
|  | Магазин (2) |
|  | Магазин (3) |
|  | Магазин (5) |
|  | Молодежно-подростковый центр (6) |
|  | Общеобразовательная школа (12 |
|  | Общеобразовательная школа (23) |
|  | Общеобразовательная школа (8) |
|  | Общеобразовательная школа №15 (22) |
|  | Общественное здание (1) |
|  | Офис "Градос" (4) |
|  | Офис-центр (6) |
|  | Офис-центр (8) |
|  | Офис-центр (9) |
|  | Перспективная застройка |
|  | Поликлиника (8) |
|  | Поликлиника (9) |
|  | Склад (1) |
|  | Склад (2) |
|  | Склад-арочник (6.3) |
|  | Складские помещения (8.1) |
|  | Спортивный комплекс (28) |
|  | Спортивный центр (7) |
|  | Торговый центр (7) |
|  | Торговый центр (9) |
|  | ТРК (10) |
|  | Храмовый комплекс (1) |
|  | Храмовый комплекс (2) |
|  | Шушенская 15 |
| Пойма-1 | АЗС №86623 |
|  | Кв.П-1 |
|  | Пойма-1 |
| Пойма-2 | Арена для фигурного катания |
|  | Арена керлинга |
|  | Арена ледовая |
|  | Арена тренировочная |
|  | Волейбольная арена |
|  | Котельная Пойма-2 |
|  | Леруа-Мерлен |
|  | Общежитие |
|  | П-1 |
|  | Пойма-2 |
|  | Спортивная арена |
| Пойма-5 | Детский сад, 2 эт, 11 |
|  | Детский сад, 2 эт, 15 |
|  | Жилой дом №21 эт. №6 |
|  | Жилой дом №21 эт. №7 |
|  | Жилой дом №25 эт. №8 |
|  | Жилой дом №25 эт. №9 |
|  | Жилой дом, 21 эт, №3 |
|  | Жилой дом, 21 эт, №4 |
|  | Жилой дом, 21 эт, №5 |
|  | Жилой дом, 25 эт, №10 |
|  | Школа, 3 эт, 14 |
| Промплощадка СГРЭС | Котельная |
| ПСО-34 | Многоэтажный жилой дом с подземной парковкой, 25 эт,№26 |
| СМП | Многоквартирный жилой дом |
|  | Школа-детский сад |
| ХХ | Автосалон Гулливер |
|  | Сервисный центр для автомобилей |
| ЦЖ1 | Детский сад |
|  | Общественное здание |
| ЦЖ2 | АО Завод промышленных строительных деталей |
|  | Детский сад |
|  | Котельная №11 |
|  | Многоквартирный жилой дом |
|  | Общеобразовательная школа |
|  | Объект торговли |
|  | Центр обучения |
| ЦЖ4 | Котельная №12 |
| ЦЖ5 | Автостоянка |
|  | Блок всп. и инж. обеспечения подземного гаража |
|  | Досугово-развлекательный комплекс |
|  | ИЖД Тетюцкий |
|  | ООО Газпромпереработка |
|  | Учебно-производственный центр |
| ЦЖ6 | Автозаправочный комплекс |
|  | Гостиница с гаражом |
|  | Объекты придорожного сервиса |
|  | Спортивный комплекс с искусственным льдом 80 чел |
|  | Спортивный комплекс с универсальным игровым залом 65 чел |
| ЮПЛ1 | Котельная п. Снежный |
| Ядро центра | Автостоянка |
|  | Гостиница высшего разряда |
|  | Зона интродукции (парк Сайма) |
|  | Кафе (парк Сайма) |
|  | Многофункциональный концертный комплекс |
|  | Музейно-выставочный центр |
|  | Общ. здание (парк Сайма) |
|  | Офисное здание |
|  | Станция юных натуралистов |
|  | Старый Сургут ИКЦМБУ |
|  | Сток (район парка Сайма) |
|  | Туалет (парк Сайма) |
|  | Центр перспективного развития СУРГУ |
|  | Центр социально-культурного значения |

Таблица 3.2 – Фактический и ожидаемый объём поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Сургута

| Система водоотведения | Единицы измерения | Базовый год | Величина показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Годовой приём сточных вод: | тыс.м3/год | 32533 | 33164 | 33796 | 34429 | 35061 | 35693 | 36309 | 37561 | 38732 | 39413 | 40094 | 40774 | 41455 |
| Среднесуточный | тыс.м3/сут | 89,1 | 90,9 | 92,6 | 94,3 | 96,1 | 97,8 | 99,5 | 102,9 | 106,1 | 108,0 | 109,8 | 111,7 | 113,6 |
| Максимальный суточный | тыс.м3/сут | 107,0 | 109,0 | 111,1 | 113,2 | 115,3 | 117,3 | 119,4 | 123,5 | 127,3 | 129,6 | 131,8 | 134,1 | 136,3 |
| Максимальный часовой | тыс. м3/ч | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 |
| Максимальный секундный | тыс. л/с | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| Собственные нужды | тыс.м3/год | 2530 | 2573 | 2616 | 2659 | 2702 | 2745 | 2788 | 2873 | 2966 | 3020 | 3074 | 3128 | 3181 |
|  | тыс.м3/сут | 6,9 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,9 | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,7 |
| Приём сточных вод от абонентов (реализация): | тыс.м3/год | 23915 | 24481 | 25047 | 25613 | 26179 | 26745 | 27311 | 28462 | 29346 | 29860 | 30374 | 30888 | 31403 |
|  | тыс.м3/сут | 65,5 | 67,1 | 68,6 | 70,2 | 71,7 | 73,3 | 74,8 | 78,0 | 80,4 | 81,8 | 83,2 | 84,6 | 86,0 |
| - Население | тыс.м3/год | 19415 | 19742 | 20069 | 20396 | 20723 | 21050 | 21377 | 22038 | 22716 | 23113 | 23510 | 23907 | 24304 |
|  | тыс.м3/сут | 53,2 | 54,1 | 55,0 | 55,9 | 56,8 | 57,7 | 58,6 | 60,4 | 62,2 | 63,3 | 64,4 | 65,5 | 66,6 |
| - Бюджетные предприятия | тыс.м3/год | 1546 | 1595 | 1644 | 1693 | 1742 | 1791 | 1840 | 1944 | 2009 | 2046 | 2084 | 2122 | 2159 |
|  | тыс.м3/сут | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,9 |
| - Прочие потребители | тыс.м3/год | 2954 | 3144 | 3334 | 3524 | 3714 | 3904 | 4094 | 4479 | 4620 | 4700 | 4780 | 4859 | 4939 |
|  | тыс.м3/сут | 8,1 | 8,6 | 9,1 | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 11,2 | 12,3 | 12,7 | 12,9 | 13,1 | 13,3 | 13,5 |
| Неучтённый объем | тыс.м3/год | 6087 | 6110 | 6133 | 6157 | 6180 | 6203 | 6210 | 6226 | 6420 | 6533 | 6645 | 6758 | 6871 |
|  | тыс.м3/сут | 16,7 | 16,7 | 16,8 | 16,9 | 16,9 | 17,0 | 17,0 | 17,1 | 17,6 | 17,9 | 18,2 | 18,5 | 18,8 |

Рисунок 3.1 - Фактический и ожидаемый объём поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Сургута

На период действия схемы ожидается увеличение водопотребления на территории города Сургута, объясняемое увеличением численности населения, что повлечёт за собой увеличение объёма отводимых сточных вод. Рост приёма сточных вод составит с 32 533 тыс. м3 в 2018 году до 41 455 тыс. м3 в 2030 году. Ожидаемый в 2030 году максимальный суточный объем стоков, поступающих на КОС, составит 136,3 тыс. м3/сут.

3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Структура централизованной системы водоотведения города Сургута состоит из одной технологической зоны водоотведения, которая разделена на эксплуатационные зоны организаций, осуществляющих водоотведение на территории данных зон.

Эксплуатацию большей части объектов хозяйственно-бытовой канализации городского округа город Сургут осуществляет СГМУП «Горводоканал. Предприятию присвоен статус гарантирующей организации.

Предприятиями, осуществляющими транспортировку стоков в сети хозяйственно-бытовой канализации СГМУП «Горводоканал» на территории муниципального образования, являются:

- СГМУП «Тепловик»;

- ОАО «Аэропорт Сургут»;

- ООО УК «СЗТК»;

- ОАО «РЖД»;

- Филиал ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1;

- ООО «Газпром энерго»;

- ООО «Сибпромстрой-18»;

- ПАО «Сургутнефтегаз»;

- ОАО «Сургутское судоремонтное предприятие»;

- ООО «СибТрансРесурс».

Данные предприятия осуществляют транспортировку стоков по своим канализационным сетям в сети СГМУП «Горводоканал». Далее сточные воды с помощью самотечных и напорных трубопроводов направляются на очистку на КОС о. Заячий.

Передача стоков транспортирующих организаций в сети СГМУП «Горводоканал» осуществляется на основании заключённых между организациями договоров.

3.3 Расчёт требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчётном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

В настоящее время производственная мощность очистных сооружений канализации КОС о. Заячий составляет 150 тыс. м3/сут. Пропускная способность 1-ой очереди – 65 тыс. м3/сут, 2-й очереди – 85 тыс. м3/сут.

В 2018 году максимальное суточное поступление сточных вод по технологической зоне водоотведения г. Сургута составило 107 тыс. м3/сут. Резерв мощности очистных сооружений при это составил 43 тыс. м3/сут.

К концу 2030 года требуемая мощность очистных сооружений составит 136,3 тыс. м3/сут. При данном объёме поступления стоков, резерв мощности сооружений составит 13,7 тыс. м3/сут.

Таблица 3.3 – Расчёт требуемой мощности очистных сооружений КОС о. Заячий

| Год | Фактическая мощность КОС о. Заячий, тыс. м3/сут | Требуемая мощность (макс. сут. объём стоков), тыс. м3/сут | Резерв(+)/ дефицит(-) мощности очистных сооружений, тыс. м3/сут | Резерв(+)/ дефицит(-) мощности очистных сооружений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 150,0 | 107,0 | 43,0 | 28,7 |
| 2019 | 150,0 | 109,0 | 41,0 | 27,3 |
| 2020 | 150,0 | 111,1 | 38,9 | 25,9 |
| 2021 | 150,0 | 113,2 | 36,8 | 24,5 |
| 2022 | 150,0 | 115,3 | 34,7 | 23,2 |
| 2023 | 150,0 | 117,3 | 32,7 | 21,8 |
| 2024 | 150,0 | 119,4 | 30,6 | 20,4 |
| 2025 | 150,0 | 123,5 | 26,5 | 17,7 |
| 2026 | 150,0 | 127,3 | 22,7 | 15,1 |
| 2027 | 150,0 | 129,6 | 20,4 | 13,6 |
| 2028 | 150,0 | 131,8 | 18,2 | 12,1 |
| 2029 | 150,0 | 134,1 | 15,9 | 10,6 |
| 2030 | 150,0 | 136,3 | 13,7 | 9,1 |

3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Гидравлический расчёт канализационных сетей системы водоотведения муниципального образования ГО г. Сургут выполнен согласно СП 32.13330.2012.

Канализационные самотечные трубопроводы (лотки, каналы) рассчитаны в соответствии с п. 5.2.1 СП 32.13330.2012 на расчётный максимальный секундный расход сточных вод. Напорные участки сети водоотведения рассчитаны согласно требованиям п. 5.2.2 СП 32.13330.2012. Расчёты проведены на основании исходных данных.

Моделирование сети хозяйственно-бытовой канализации и проведение гидравлических расчётов было выполнено в программно-расчётном комплексе «Zulu 8.0» в модуле «ZuluDrain».

ZuluDrain позволяет:

- проводить плановый ежегодный анализ состояния сети и оценивать эффективность её работы;

- выявить «узкие» места в системе водоотведения, определить переполняющиеся участки канализационной самотечной сети;

- выявить участки со скрытыми засорами на основе сопоставления результатов расчёта с данными обследования сети;

- моделировать последствия крупных сбросов, связанных с дождями и весенними паводками.

Анализ выполненных в геоинформационной системе Zulu расчётов (пакет ZuluDrain) показал, что канализационные сети имеют достаточный запас пропускной способности, зон с дефицитом пропускной способности не выявлено, дефицита производительности КНС также не выявлено.

3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

В настоящее время производственная мощность очистных сооружений канализации КОС о. Заячий составляет 150 тыс. м3/сут. Пропускная способность 1-ой очереди – 65 тыс. м3/сут, 2-й очереди – 85 тыс. м3/сут.

Максимальный коэффициент суточной неравномерности принят .

Согласно проведённым расчётам требуемой мощности очистных сооружений, выполненным в п. 3.3 «Расчёт требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчётном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам», в 2018 году максимальное суточное поступление сточных вод по технологической зоне водоотведения г. Сургута составило 107 тыс. м3/сут. Резерв мощности очистных сооружений при это составил 43 тыс. м3/сут.

К концу 2030 года требуемая мощность очистных сооружений составит 136,3 тыс. м3/сут. При данном объёме поступления стоков, резерв мощности сооружений составит 13,7 тыс. м3/сут или 9,1% от проектной мощности очистных сооружений.

Анализ показал, что на период 2018 года, резерв мощности достаточно высок и составляет 28,7% от проектной мощности очистных сооружений.

Существующих резервов КОС о. Заячий, достаточно для расширения зоны их действия как минимум на период действия схемы, т.е. до 2030 года. Однако, при таком высоком темпе роста численности населения города, в дальнейшем может потребоваться реконструкция сооружений очистки, направленная на увеличение проектной мощности.

4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения

4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основными задачами развития централизованной системы водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут являются:

- реконструкция канализационной сети с целью повышения надёжности централизованной системы водоотведения;

- строительство канализационной сети с целью обеспечения перспективных абонентов качественным и надёжным отведением стоков;

- повышение надёжности и эффективности функционирования системы в целом;

- снижение негативного влияния централизованной системы водоотведения на окружающую среду.

Принципы развития централизованной системы водоотведения:

- обеспечение для абонентов доступности водоотведения и постоянное улучшение качества предоставления услуг с использованием централизованной системы водоотведения;

- обеспечение водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения;

- внедрение энергосберегающих технологий в сфере водоотведения.

Направления развития централизованной системы водоотведения:

- обновление сетевого хозяйства;

- расширение зоны действия систем водоотведения;

- приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям концентрации вредных веществ;

- внедрение автоматизации и мониторинга на системах водоотведения;

- применение методов безопасной утилизации осадков, образующихся после очистки сточных вод.

Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения г. Сургута:

- показатель надёжности и бесперебойности водоотведения – снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций на объектах централизованного водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели очистки сточных вод – приведение показателей концентрации вредных веществ в очищенных стоках до соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и утверждённым нормативам ПДК;

- показатели эффективности использования ресурсов – снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей развития представлены в разделе 7 «Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения».

4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Таблица 4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения г. Сургута

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Группа 1. Мероприятия по сетям водоотведения |  |  |
| 1.1 | Реконструкция и модернизация существующих сетей водоотведения |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция сетей СГМУП "Горводоканал": |  |
| 1.1.1.1 | Магистральный напорный канализационный коллектор от КНС-3 (речка "Черная") до мехколонны №114 (колодец-гаситель), Д300 мм, протяженность 11 941 м | 2021-2024 |
| 1.1.1.2 | Сети канализации жилой и промышленной зоны Речного порта (участок коллектора по ул. Инженерная) (Ø500 мм, L-1422 м) | 2021-2024 |
| 1.1.1.3 | Реконструкция канализационного коллектора от КНС-4 в п. Звездный до магистрального коллектора по ул. Островского | 2025-2030 |
| 1.1.1.4 | Реконструкция сетей водоотведения с высокой степенью износа, общей протяжённостью 48,108 км | 2025-2030 |
| 1.1.1.5 | Сети канализации мкр. 17 (протяженность 711 м) | 2020 |
| 1.1.1.6 | Сеть напорного канализационного коллектора от ГРЭС-2 до ул. Маяковского. 2Д150 (2*780 м), общая протяженность 1560 м | 2021 |
| 1.1.2 | Реконструкция сетей ООО УК "СЗТК" - 5,074 км | 2020-2024 |
| 1.1.3 | Реконструкция сетей ОАО "Аэропорт Сургут" - 6,620 км | 2022-2030 |
| 1.1.4 | Реконструкция сетей ОАО "РЖД" - 9,930 км | 2024-2030 |
| 1.2 | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства |  |  |
| 1.2.1 | Канализационный коллектор по ул. 3 "З" по Тюменскому тракту до ул. 1 "З" для отведения сточных вод от мкр. 43, 50, кв. 36 (Ø400-630 мм, L-1112 м) | 2025-2030 |
| 1.2.2 | Канализационный коллектор по Тюменскому тракту от ул. 3 "З" до ул. 5 "З" для отведения сточных вод от мкр. 43, 46, 48, посёлков Юность, МО-94, водозабора 9, 9а промузла, Северо-западного промрайона (Ø500 мм, L-685 м) | 2021-2022 |
| 1.2.3 | Магистральный напорный канализационный коллектор от 9 п/у до ул. 5 "З" (протяжённость 3540 м) | 2020-2024 |
| 1.2.4 | Напорный коллектор от КНС в п. Юность до перспективных напорных коллекторов, проходящих по Тюменскому тракту, для отведения сточных вод посёлков Юность, МО-94 (Ø300 мм, L-1104 м) | 2025-2030 |
| 1.2.5 | Внутриквартальные сети водоотведения до границ земельного участка, для подключения к централизованной системе водоотведения объектов капитального строительства (Ø50-300 мм, L-3792 м) | 2021-2030 |
| 1.2.6 | Строительство самотечного канализационного коллектора по Тюменскому тракту, от ул. Аэрофлотская до Югорского тракта (для перенаправления стоков из самотечного коллектора по ул. Аэрофлотская в коллектор 1200 мм по Югорскому тракту. Проектируемый участок принят Д1000 мм, протяженность 842 м | 2025 |
| 1.2.7 | Строительство напорного коллектора от КНС 150 м3/час (на территории станции обезжелезивания пос. Гидростроитель) до КНС п. Голд-Фиш Д200 мм, протяженность 728 м | 2021-2024 |
| 1.2.8 | Строительство напорного коллектора Д200 мм от КНС п. Голд-Фиш до существующих сетей, идущих по Нижневартовскому шоссе, протяженность 1725 м | 2021-2024 |
| 1.2.1 | СГМУП "Горводоканал": Строительство сетей водоотведения для подключения объектов учебно-образовательного назначения, физической культуры и спорта |  |
| 1.2.1.1 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 135,69 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута - 900 уч. | 2020-2021 |
| 1.2.1.2 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 141,08 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута - 900 уч. | 2020-2021 |
| 1.2.1.3 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 73,28 м для подключения объекта - Школа - детский сад N 1 в микрорайоне 38 (100 учащ./200 мест) | 2020-2021 |
| 1.2.1.4 | Строительство сети водоотведения Д150-300 мм, протяженностью 268,55 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута - 1500 уч. | 2020-2021 |
| 1.2.1.5 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 241,74 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута - 900 уч. | 2020-2021 |
| 1.2.1.6 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 268,73 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута - 1500 уч. | 2020-2022 |
| 1.2.1.7 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 368,97 м для подключения объекта - Образовательный комплекс в микрорайоне 44 г. Сургута, (средняя общеобразовательная школа на 1250 учащихся (в 1 смену) с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой; детский сад на 550 мест | 2020-2022 |
| 1.2.1.8 | Строительство сети водоотведения Д150-200 мм, протяженностью 200,62 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 35 г. Сургута - 1500 уч. | 2022-2024 |
| 1.2.1.9 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 125,47 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 43 г. Сургута - 990 уч. | 2024-2026 |
| 1.2.1.10 | Строительство сети водоотведения Д150-200 мм, протяженностью 284,78 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 "Б" г. Сургута - 990 уч. | 2020-2022 |
| 1.2.1.11 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 131,96 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в жилом районе "Марьина гора" - 1500 уч. | 2024-2026 |
| 1.2.1.12 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 358,28 м для подключения объекта - Начальная образовательная школа в микрорайоне 45 г. Сургута - 550 уч. | 2025-2027 |
| 1.2.1.13 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 115,06 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута - 1500 уч. | 2020-2021 |
| 1.2.1.14 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 90,19 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа N 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2 - 550 уч. | 2020-2021 |
| 1.2.1.15 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 309,86 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута - 1500 уч. | 2020-2021 |
| 1.2.1.16 | Строительство сети водоотведения Д150-200 мм, протяженностью 378,34 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута - 1500 уч. | 2022-2024 |
| 1.2.1.17 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 129,04 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут - 1500 уч. | 2020-2022 |
| 1.2.1.18 | Строительство сети водоотведения Д150-225 мм, протяженностью 266,92 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута - 900 уч. | 2025-2027 |
| 1.2.1.19 | Строительство сети водоотведения Д150-200 мм, протяженностью 217,73 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута - 1500 уч. | 2025-2027 |
| 1.2.1.20 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 159,49 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа N 4 в микрорайоне 28 г. Сургута. Блок 2 - 700 уч. | 2026-2028 |
| 1.2.1.21 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 169,76 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27 А г. Сургуте - 1500 уч. | 2026-2028 |
| 1.2.1.22 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 140,07 м для подключения объекта - "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" Х этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест | 2020-2021 |
| 1.2.1.23 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 156,11 м для подключения объекта - Билдинг-сад в микрорайоне 41 - 40 мест | 2020-2021 |
| 1.2.1.24 | Строительство сети водоотведения Д150-200 мм, протяженностью 224,04 м для подключения объекта - Детский сад в микрорайоне N 30 г. Сургута - 300 мест | 2024-2026 |
| 1.2.1.25 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 77,64 м для подключения объекта - Детский сад в микрорайоне 28 г. Сургута - 300 мест | 2024-2026 |
| 1.2.1.26 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 68,92 м для подключения объекта - Детский сад в п. Лунный города Сургута - 300 мест | 2020-2022 |
| 1.2.1.27 | Строительство сети водоотведения для подключения спортивного комплекса с искусственным льдом на 80 человек и спортивного комплекса с универсальным игровым залом на 65 человек (территория "Хозяйственной зоны СПОПАТ"): Д150 мм - 140 м; Д200 мм - 70 м | 2020-2022 |
| 1.2.1.28 | Строительство сети водоотведения для подключения спортивного комплекса с универсальным игровым залом (мкр. А, территория СОШ №12): Д150 мм - 43 м; Д200 мм - 70 м | 2020-2022 |
| 1.2.1.29 | Строительство сети водоотведения Д150 мм для подключения спортивного комплекса с универсальным игровым залом и дворца боевых искусств в мкр. 30А, протяжённостью 139 м | 2020-2022 |
| 1.2.1.30 | Строительство сети водоотведения для подключения спортивного комплекса с универсальным игровым залом в мкр. 44: Д150 мм - 55 м; Д200 мм - 108 м | 2020-2022 |
| 1.2.1.31 | Строительство сети водоотведения для подключения спортивного комплекса "Спортивное ядро в мкр. 35А": Д150 мм - 156 м; Д200 мм - 95 м | 2020-2021 |
| 1.2.2 | Строительство самотечных сетей водоотведения согласно проектам планировок территорий с разбивкой по микрорайонам города |  |
| 1.2.2.1 | Восточный жилой район, в т.ч.: |  |
|  | ВЖ1 | 2020-2026 |
|  | мкр. 21-22 | 2022-2028 |
|  | мкр. 24 | 2021 |
|  | мкр. 25 | 2020-2024 |
|  | мкр. 26 | 2021-2023 |
|  | мкр. 27А | 2024-2028 |
|  | мкр. 28 | 2028 |
|  | мкр. 29 | 2020-2023 |
| 1.2.2.2 | Восточный планировочный район, Восточный коммунальный район, п. Дорожный, в т.ч.: |  |
|  | ВПЛ2 | 2021-2030 |
|  | п. Дорожный | 2021-2030 |
| 1.2.2.3 | Восточный промышленный район, в т.ч.: |  |
|  | XV | 2027 |
|  | Марьина гора | 2020-2022 |
|  | ПСО-34 | 2021-2024 |
|  | СМП | 2021-2024 |
| 1.2.2.4 | Жилой район Нефтяников, в т.ч.: |  |
|  | мкр. 1 | 2022 |
|  | мкр. 2 | 2021-2030 |
|  | мкр. 37 | 2021 |
|  | мкр. 4 | 2021-2030 |
|  | мкр. 5А | 2022 |
|  | Пойма-1 | 2024-2026 |
| 1.2.2.5 | Западный жилой район, в т.ч.: |  |
|  | мкр. 35 | 2022-2024 |
|  | мкр. 35А | 2025-2030 |
|  | мкр. 47 | 2025-2030 |
|  | мкр. 50 | 2022-2024 |
|  | мкр. 51 | 2025-2030 |
| 1.2.2.6 | Западный планировочный район, п. Таёжный, в т.ч.: |  |
|  | ЗПЛ-1 | 2025-2030 |
|  | ЗПЛ-2 | 2025-2030 |
|  | п. Таёжный | 2027-2029 |
| 1.2.2.7 | Западный промышленный район, в т.ч.: |  |
|  | ЗП1 | 2021-2030 |
| 1.2.2.8 | п. Снежный, в т.ч.: |  |
|  | п. Снежный | 2020-2030 |
| 1.2.2.9 | п. Юность, в т.ч.: |  |
|  | п. Юность | 2021-2030 |
| 1.2.2.10 | Северный жилой район, в т.ч.: |  |
|  | IV | 2025-2030 |
|  | мкр. 11 | 2024 |
|  | мкр. 12 | 2024 |
|  | мкр. 13А | 2024 |
|  | мкр. 16А | 2027 |
|  | ХХ | 2025-2030 |
| 1.2.2.11 | Северный промышленный район, в т.ч.: |  |
|  | III | 2025-2030 |
|  | V | 2025-2030 |
|  | X | 2025-2030 |
|  | XI | 2025-2030 |
|  | XXV | 2025-2030 |
|  | п. Лунный | 2021-2030 |
| 1.2.2.12 | Северо-восточный жилой район, в т.ч.: |  |
|  | кв. 30В | 2021-2024 |
|  | КК1 | 2025-2030 |
|  | КК1А | 2025-2026 |
|  | КК2 | 2025-2030 |
|  | КК2А | 2025-2030 |
|  | КК3А | 2025-2030 |
|  | КК6 | 2027-2030 |
|  | КК7 | 2027-2030 |
|  | КК8 | 2024-2027 |
|  | мкр. 30 | 2025-2030 |
|  | мкр. 30А | 2020-2024 |
|  | мкр. 31 | 2022 |
|  | мкр. 31А | 2020-2024 |
|  | мкр. 31Б | 2020-2030 |
|  | мкр. 31В | 2025-2030 |
|  | мкр. 32 | 2021 |
|  | мкр. 33 | 2021 |
|  | мкр. 34 | 2021 |
|  | п. СУ-4 | 2022-2024 |
| 1.2.2.13 | Северо-западный жилой район, в т.ч.: |  |
|  | КК36 | 2021-2030 |
|  | КК45 | 2021-2030 |
|  | мкр. 38 | 2021 |
|  | мкр. 39 | 2021 |
|  | мкр. 41 | 2021-2030 |
|  | мкр. 43 | 2021-2030 |
|  | мкр. 44 | 2021-2030 |
|  | мкр. 46 | 2025-2030 |
|  | мкр. 48 | 2025-2030 |
| 1.2.2.14 | Центральный жилой район, в т.ч.: |  |
|  | мкр. 17 | 2021-2024 |
|  | мкр. 19 | 2021-2024 |
|  | мкр. 20 | 2021-2024 |
|  | мкр. 20А | 2021-2024 |
|  | мкр. 7А | 2024 |
|  | мкр. 9,10 | 2024 |
|  | ЦЖ1 | 2024 |
|  | ЦЖ2 | 2024 |
|  | ЦЖ4 | 2025 |
|  | ЦЖ5 | 2026 |
|  | ЦЖ6 | 2025-2030 |
|  | Ядро центра | 2021-2022 |
| 1.2.2.15 | Центральный планировочный район, в т.ч.: |  |
|  | Промплощадка СГРЭС | 2025 |
| 1.2.2.16 | Юго-западный район, в т.ч.: |  |
|  | П-1 | 2025-2030 |
|  | Пойма-2 | 2025-2030 |
|  | Пойма-3 | 2025-2030 |
|  | ЮЗ1 | 2025-2030 |
| 1.2.2.17 | Южный планировочный район, в т.ч.: |  |
|  | Пойма-5 | 2025-2030 |
|  | ЮПЛ-1 | 2025-2030 |
| 1.2.2.18 | Южный район, в т.ч.: |  |
|  | п. Пойма (Пойма-4, кв. 23А) | 2021-2024 |
| 1.2.3 | Строительство напорных сетей водоотведения согласно проектам планировок территорий с разбивкой по микрорайонам города |  |
|  | XV | 2027 |
|  | ВЖ1 | 2020-2026 |
|  | ВПЛ1, ВПЛ2 | 2021-2030 |
|  | ЗПЛ-2 | 2025-2030 |
|  | мкр. 37 | 2021 |
|  | мкр. 48 | 2025-2030 |
|  | мкр. 9,10 | 2024 |
|  | п. Пойма (Пойма-4) | 2021-2024 |
|  | П-1 | 2025-2030 |
|  | Пойма-1 | 2024-2026 |
|  | Промплощадка СГРЭС | 2022-2025 |
|  | ЮЗ1 | 2025-2030 |
|  | Ядро центра | 2021-2022 |
| 2 | Группа 2. Мероприятия по канализационным насосным станциям (КНС) |  |  |
| 2.1 | Строительство новых КНС |  |  |
| 2.1.1 | КНС в пос. Юность производительностью 1200 м3/сут, для отведения сточных вод посёлков Юность, МО-94 | 2025-2030 |
| 2.1.2 | Строительство КНС в Восточном планировочном районе производительностью 5280 м3/сут | 2028-2030 |
| 2.1.3 | Строительство КНС в Восточном промышленном районе производительностью 2520 м3/сут | 2025 |
| 2.1.4 | Строительство КНС в Южном планировочном районе, жилой квартал Пойма-5 производительностью 3120 м3/сут | 2025-2030 |
| 2.1.5 | Строительство КНС в Южном районе, жилой квартал Пойма-4 производительностью 480 м3/сут | 2025-2030 |
| 2.1.6 | Строительство КНС за ТРЦ "Сургут Сити Молл" квартал П-2 производительностью 4800 м3/сут | 2025-2030 |
| 2.1.7 | Строительство КНС в Юго-Западном жилом районе, жилой квартал Пойма-2 производительностью 7200 м3/сут | 2025-2030 |
| 2.1.8 | Строительство КНС в жилом районе Нефтяников, квартал П-9 производительностью 240 м3/сут | 2025-2030 |
| 2.1.9 | Строительство КНС в Юго-Западном жилом районе, квартал П-10 производительностью 240 м3/сут | 2025-2030 |
| 2.1.10 | Строительство КНС в Западном жилом районе, мкр. 48 производительностью 900 м3/сут | 2025-2030 |
| 2.1.11 | Строительство КНС в п. МО-94 производительностью 1200 м3/сут | 2025-2030 |
| 2.1.12 | Строительство КНС в п. Голд-Фиш (пос. Гидростроитель), производительностью 183,3 м3/час | 2021-2024 |
| 2.1.13 | Строительство КНС в п. Гидростроитель на территории станции обезжелезивания воды, производительностью 150 м3/час | 2021-2024 |
| 2.2 | Реконструкция и модернизация существующих КНС |  |  |
| 2.2.1 | ГКНС-1 производительностью 7960 м3/час (модернизация насосного оборудования, внедрение резервного источника электропитания основного оборудования - дизельная электростанция 1МВт) | 2020-2024 |
| 2.2.2 | КНС-12 производительностью 3800 м3/час (модернизация насосного оборудования) | 2021-2024 |
| 2.2.3 | Реконструкция КНС-1 пр. Набережный (в связи с выработкой своего ресурса, строительство аварийно-регулирующего резервуара) | 2024 |
| 2.2.4 | Реконструкция КНС-5 мкр. Железнодорожников, ул. Мечникова (в связи с выработкой своего ресурса) | 2024 |
| 2.2.5 | Реконструкция КНС-6 п. Механизаторов (в связи со значительным износом) | 2021 |
| 2.2.6 | Реконструкция КНС-8 ул. Толстова (в связи с выработкой своего ресурса) | 2025-2030 |
| 2.2.7 | Реконструкция КНС-9 мкр. Железнодорожников, ул. Грибоедова (в связи с выработкой своего ресурса) | 2024 |
| 2.2.8 | Реконструкция КНС-10 мкр.10 (в связи с выработкой своего ресурса) | 2022 |
| 2.2.9 | Реконструкция КНС-13 ул. Югорская (в связи со значительным износом) | 2023 |
| 2.2.10 | Реконструкция КНС-15 п. Таёжный (в связи со значительным износом) | 2023 |
| 2.2.11 | Реконструкция КНС-17 п. Лунный (в связи со значительным износом) | 2023 |
| 2.2.12 | Реконструкция КНС-18 п. Кедровый-2 (в связи со значительным износом) | 2025-2030 |
| 2.2.13 | Реконструкция КНС-19 мкр. 21 (в связи с выработкой своего ресурса в течении расчётного срока) | 2022 |
| 2.2.14 | Реконструкция КНС п. Дорожный (в связи со значительным износом) | 2025 |
| 2.2.15 | Реконструкция КНС - Ледовый ул. Югорский тракт (в связи с выработкой своего ресурса в течении расчётного срока) | 2025-2030 |
| 2.2.16 | Реконструкция ГКНС-2 ул. Югорский тракт (в связи с выработкой своего ресурса в течении расчётного срока) | 2025-2030 |
| 2.2.17 | Реконструкция КНС территории аэропорта г. Сургута (в свзяи со значительным износом) | 2021 |
| 2.2.18 | Техническое перевооружение КНС-2 пр. Набережный (в связи со значительным износом) | 2025-2030 |
| 2.2.19 | Техническое перевооружение КНС-20 ул. Базовая (в связи со значительным износом) | 2025-2030 |
| 2.2.20 | Техническое перевооружение КНС-21 ул. Глухова (в связи со значительным износом) | 2025-2030 |
| 2.2.21 | Реконструкция и техническое перевооружение КНС-37 мкр. 37 (замена насосных агрегатов на затопляемые с меньшим напором и мощностью) | 2025-2030 |
| 2.2.22 | Техническое перевооружение КНС п. Снежный (в связи со значительным износом) | 2025-2030 |
| 2.2.23 | Строительство аварийно-регулирующего резервуара в непосредственной близости от КНС-15 объемом 350 м3 | 2025-2030 |
| 2.2.24 | Строительство аварийно-регулирующего резервуара в непосредственной близости от КНС-18 объемом 100 м3 | 2025-2030 |
| 2.2.25 | Строительство аварийно-регулирующего резервуара в непосредственной близости от КНС-37 объемом 300 м3 | 2025-2030 |
| 2.2.26 | Строительство аварийно-регулирующего резервуара в непосредственной близости от КНС-аэропорт объемом 500 м3 | 2025-2030 |
| 2.2.27 | Внедрение резервного источника электропитания основного оборудования ГКНС-2 (дизельная электростанция) установленной мощностью 850 кВт с возможностью автоматического запуска в случае прекращения подачи электроэнергии | 2025-2030 |
| 2.2.28 | Внедрение резервного источника электропитания основного оборудования КНС-6 (дизельная электростанция) установленной мощностью 300 кВт с возможностью автоматического запуска в случае прекращения подачи электроэнергии | 2025-2030 |
| 3 | Группа 3. Мероприятия на очистных сооружениях канализации |  |  |
| 3.1 | Реконструкция очистных сооружений канализации г. Сургута производительностью 150 000 м3/сут с целью обеспечения степени очистки сточных вод до уровней нормативов ПДК рыбохозяйственных водоёмов | 2020-2028 |
| 4 | Группа 4. Вывод из эксплуатации объектов водоотведения |  |  |
| 4.1 | Вывод из эксплуатации КНС-4 п. Звёздный | 2025-2030 |
| 4.2 | Вывод из эксплуатации КНС №1 п. Юность | 2024-2030 |
| 4.3 | Вывод из эксплуатации КНС №2 п. МО-94 | 2024-2030 |
| 5 | Группа 5. Мероприятия по защите объектов централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 5.1 | Реконструкция ограждения объекта: "Благоустройство 1 очереди очистных сооружений. Заячий остров" протяжённостью 2830 м.п. | 2024-2025 |
| 5.2 | Модернизация системы видеонаблюдения на канализационных очистных сооружениях на о. Заячий | 2022 |

Технические обоснования представленных в таблице мероприятий см. в п. 4.3 «Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения».

4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

1. Обоснование реконструкции участков существующих сетей водоотведения, исчерпавших свой нормативный срок эксплуатации

Согласно «Инструкции по технической инвентаризации основных фондов коммунальных водопроводно-канализационных предприятий», утверждённой Приказом Минжилкомхоза РСФСР от 09.09.1975 № 378, нормативный срок службы железобетонных и стальных труб составляет 40 и 30 лет соответственно.

Самый ранний год ввода в эксплуатацию канализационных сетей города Сургута – 1964. Основная доля строительства сетей водоотведения приходилась на период 1980 – 2000-х годов. В основном, канализационные сети выполнены из железобетонных, чугунных и стальных труб. В системе есть часть заменённых в 00-ые и 10-ые годы участков сети (замена на ПВХ трубы).

Общая протяжённость канализационной сети на балансе предприятия СГМУП «Горводоканал» по состоянию на 01.01.2019 г составляет 398,68418 км. Доля сетей водоотведения предприятия составляет 88,5% от общей протяжённости сетей системы водоотведения городского округа. Протяжённость ветхих сетей составляет 66,825 км или 16,8% от общей протяжённости.

Более 36% трубопроводов канализационных сетей имеют срок эксплуатации 30 и более лет. Срок эксплуатации части канализационных трубопроводов неизвестен, так как они были приняты на баланс предприятия как бесхозяйные в 00-ые и 10-ые годы.

Срок службы некоторых участков сетей ОАО «Аэропорт Сургут» составляет более 42 лет, что говорит о их значительном износе.

По данным ОАО «РЖД» сети канализации имеют значительный износ и нуждаются в реконструкции.

Износ сетей водоотведения ООО «Газпром энерго» от 70 до 100% имеют 86% участков от общей протяжённости сети.

Развитие многоэтажного строительства в городе Сургуте предполагается, в том числе в Жилом квартале Пойма-2. В соответствии с «Проектом планировки поймы реки Оби» часть перспективных зданий предполагается разместить на территории, где в настоящее время проложены напорные коллекторы, отводящие сточные воды от ГКНС-1 и КНС-6 на КОС.

На перспективу реконструкцию данных напорных коллекторов необходимо выполнить с частичным изменением трассировки для освобождения территории под строительство жилых домов.

Традиционные траншейные способы реконструкции трубопроводов сопряжены с выполнением большого объёма земляных работ, укреплением стенок траншей, перекрытием транспортных потоков, разрушением дорожных покрытий, повреждением зелёных насаждений, нарушением инфраструктуры, что вызывает большие материальные расходы на восстановительные работы. В городах с плотной застройкой, как правило, траншейная технология часто оказывается неприемлемой.

Именно поэтому бестраншейные методы (санация) трубопроводов с протягиванием новой трубы или рукава, изготовленных из полимерных материалов, при которых проведение земляных работ сведено к минимуму или вовсе отсутствует, являются наиболее эффективным и рентабельным решением проблемы восстановления и реконструкции коммунальных трубопроводов.

Методы санации подземных сетей предусматривают нанесение следующих типов защитных покрытий (облицовок):

- набрызговых (облицовка цементно-песчаным покрытием); применяются в основном на стальных и чугунных напорных участках городских водопроводных и водоотводящих сетей практически любого диаметра;

- сплошных (протяжка полимерных гибких оболочек или пластиковых труб с сохранением или разрушением старого трубопровода); применяются на напорных и безнапорных сетях различного диаметра;

- спиральных (навивка полимерных профильных лент на внутреннюю поверхность трубопроводов); применяются в основном для безнапорных водоотводящих сетей;

- точечных (наложение временных и постоянных бандажей на внутренней поверхности трубопроводов).

Качественно проведённая санация подземных трубопроводов позволяет достичь следующих результатов:

- предотвратить коррозию металлических стенок трубопроводов за счёт пассивного (изоляции стенок) и активного (образования на стенках субмикроскопического покровного слоя из оксидов железа) защитных эффектов;

- обеспечить требуемый уровень надёжности трубопроводов и снизить аварийность на подземных сетях;

- сохранить неизменными (в некоторых случаях для трубопроводов больших диаметров даже улучшить) гидравлические характеристики (например, за счёт уменьшения коэффициента гидравлического трения при использовании внутренних защитных оболочек из полимерных материалов);

- значительно уменьшить или предотвратить полностью явления инфильтрации и эксфильтрации, т.е. напрямую или косвенно способствовать снижению нагрузки на канализационные насосные станции и очистные сооружения, а также содействовать поддержанию соответствующей экологической обстановки.

В следующей таблице представлены сводные данные о наиболее распространённых методах бестраншейного восстановления трубопроводов с их техническими, технологическими и эксплуатационными показателями.

Таблица 4.2 – Сравнительные показатели методов бестраншейного восстановления сетей

| Технологические, технические и эксплуатационные показатели | Нанесение цементно-песчаных покрытий | Протаскивание нового трубопровода в старый с его разрушением или без разрушения | Протаскивание гибкой предварительно сжатой полимерной трубы (Свейдж-лайнинг) | Протаскивание гибкой сложенной (U-образной) полимерной трубы (Слип-лайнинг) | Использование комбинированной трубы (Упонор) | Использование гибких сегментов (Тролининг) | Использование гибкого комбинированного рукава (чулка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон диаметров, мм | 80-2200 | 100-900 | 80-300 | 100-800 | 150-300 | 150-2000 | 100-1500 |
| Максимальная протяжённость ремонтного участка, м | 180 | 100 | 200 | 600 | 200 | 100 | 300 |
| Виды повреждений (дефектов) | Мелкие трещины, коррозия, износ | Любые повреждения | Любые повреждения | Средние трещины и сколы, неплотности соединений | Средние трещины, неплотности соединений | Средние трещины и сколы, неплотности соединений | Крупные трещины, сколы, малая деформация по сечению |
| Материал ремонтного покрытия | Цементно-песчаная смесь | Полипропилен, поливинилхлорид, полиэтилен | Полиэтилен | Полиэтилен высокого давления, полипропилен | Термопластичные полимеры (полиэтилен) | Полиэтилен марки Vestolen A 3512 (HDPE) | Композит на основе полиэфирных, эпоксидных смол |
| Термостойкость, °С | Без ограничений | 45 | 50 | 50 | 45 | 50 | 70 |
| Требования к подготовке внутренней поверхности трубопровода | Очистка скребками и швабрами | Не требуется | Очистка водой под давлением, контроль дисками | Очистка водой под давлением, контроль дисками | Очистка водой под давлением, контроль дисками | Очистка водой под давлением, контроль дисками | Очистка водой под давлением, использование корнерезов, контроль дисками, TV контроль |
| Требования к водоотливу | Требуется | Требуется | Требуется | С 1/4 уровня заполнения | Требуется | Требуется | Требуется |
| Минимальное монтажное отверстие (проем) | Люк колодца | Люк колодца | Люк колодца | Люк колодца | Люк колодца | Люк колодца | Люк колодца |
| Продолжительность технологического цикла при ремонте участка длиной 100 м, рабочих смен | 3-5 | 2-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы ремонтного покрытия, лет |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| Реальность | Более 20 | Более 30 | Более 30 | Более 10 | Более 10 | Более 20 | Более 20 |
| Потери диаметра трубопровода после ремонта, % | 5-10 | Нет | 3-5 | 10-15 | 10-15 | 5-10 | 3-5 |
| Необходимость испытания на герметичность | Нет | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |

Выбор конкретного метода восстановления трубопроводов и обоснование возможности его применения зависит от:

- конфигурации трубопроводов (например, количества и крутизны изгибов);

- состояния трубопровода после прочистки и результатов теледиагностики;

- возможностей размещения и использования соответствующего оборудования и механизмов;

- допустимого объёма земляных и восстановительных работ (озеленение, восстановление асфальтового покрытия и т.д.);

- требуемой дополнительной механической прочности и несущей способности трубопровода;

- требуемой скорости производства работ;

- стоимости производства работ;

- квалификации персонала.

В некоторых случаях целесообразным оказывается использование комбинированных методов ремонта.

2. Обоснование строительства новых участков канализационных сетей и КНС на них

Согласно утверждённому генеральному плану муниципального образования, к 2030 году планируемый ввод нового жилого фонда. Генеральным планом выделено 16 инвестиционных площадок под жилищное строительство. При выборе инвестиционной площадки под жилищное строительство обязательным условием являлось, что доля строительства муниципального жилищного фонда в общем объёме должна составлять не менее 20%.

Для застраиваемых территорий, территорий, планируемых под жилищное строительство, отдельных объектов капитального строительства города Сургута предусматривается организация централизованного водоотведения. Для этого планируется строительство новых канализационных сетей от кварталов застроек, общей протяжённостью 141,325 км в безнапорном исполнении диаметром 100-600 мм и 23,520 км напорных сетей диаметром 100-700 мм.

Информация по строящимся участкам водоотведения в районах перспективной застройки, представлена в п. 4.4 «Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения».

Строительство новых канализационных насосных станций в перспективных районах города, обосновано невозможностью организации самотечной схемы водоотведения до существующих КНС и КОС из-за условий рельефа и их отдалённости.

- КНС в Восточном планировочном районе – удалённость от существующих сетей;

- КНС в Восточном промышленном районе – удалённость от существующих сетей;

- КНС в Южном планировочном районе, жилой квартал Пойма-5 – удалённость от существующих сетей, необходимость дюкерного перехода через протоку Бардыковка;

- КНС в Южном районе, жилой квартал Пойма-4 – условия рельефа: геодезические отметки жилого квартала меньше, чем отметки в планируемой точке подключения;

- КНС за ТРЦ «Сургут Сити Молл», квартал П-2 – удалённость от существующих сетей, условия рельефа: геодезические отметки жилого квартала меньше, чем отметки в планируемой точке подключения;

- КНС в Юго-западном жилом районе, жилой квартал Пойма-2 – удалённость от существующих сетей;

- КНС в жилом районе Нефтяников, квартал П-9 – удалённость от существующих самотечных сетей, подключение к существующему напорному коллектору;

- КНС в Юго-западном жилом районе, квартал П-10 – удалённость от существующих самотечных сетей, подключение к существующему напорному коллектору;

- КНС в Западном жилом районе, мкр. 48 – удалённость от существующих самотечных сетей, рисунок ХХ (сточные воды от мкр 46, 48 по самотечным коллекторам по условиям рельефа будут направляться в сторону Тюменского тракта до перспективного напорного коллектора);

- КНС в п. Юность;

- КНС в п. МО-94;

- КНС в п. Гидростроитель (п. Голд-Фиш) – удаленность от сущ. сетей.

Места расположения перспективных самотечных и напорных участков водоотведения, в также перспективных КНС в районах перспективной застройки представлены в графических материалах к схеме водоотведения, а также в электронной модели водоотведения г. Сургута, выполненной в ZuluGIS 8.0.

3. Обоснование реконструкции существующих КНС

Централизованный отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от абонентов г. Сургута осуществляется по самотечным внутриквартальным и магистральным канализационным сетям микрорайонов и промзон в канализационные насосные станции, затем в головные насосные станции и далее по системе напорных коллекторов на канализационные очистные сооружения.

Согласно сведениям СГМУП «Горводоканал», самый ранний год ввода насосного оборудования на существующих КНС – 1979 г, средневзвешенный срок эксплуатации насосов – более 12,3 лет. Амортизационный износ оборудования составляет более 60%. В связи с чем, необходима частичная модернизация и реконструкция основного насосного оборудования и самих зданий КНС в целом.

Настоящей схемой в рамках реконструкции и модернизации канализационных насосных станций предлагаются следующие решения:

- Реконструкция здания КНС, включающая в себя по необходимости:

- ремонт кровли;

- ремонт фасада (сайдинг металлический);

- устройство организованного водослива;

- облицовка цоколя;

- устройство отмостки;

- замена оконных и дверных блоков;

- устройство козырьков над входами;

- устройство металлических ограждений.

- Демонтаж старого и установка нового подъёмного оборудования.

- Замена старых насосов на современную высокоэффективную насосную технику:

- «Grundfos» (Грундфос, Дания);

- «KSB» (КСБ, Германия);

- «Wilo» (Вило, Германия);

- «Flygt» (Флигт, Швеция);

- «Взлет» (Россия).

- Автоматизация отдельного насосного оборудования и систем в целом с помощью современных систем автоматики, защиты и управления. Автоматика управляет работой станции, осуществляет мониторинг состояния насосных агрегатов и уровня жидкости в резервуаре КНС. Контроль за последним осуществляется с помощью поплавковых, электродных или аналоговых (в случае работы с агрессивной средой) датчиков. Система автоматики обеспечивает равномерную выработку ресурса насосных агрегатов и их защиту от аварий (защита от коротких замыканий, от перегрузки напряжения, от перегрева – применяются датчики температуры, от холостого хода с помощью поплавкового выключателя).

- Диспетчеризация объектов – предназначена для автоматического, ручного или дистанционного управления оборудованием КНС, контроля состояния оборудования и технологических параметров с центрального (или локального) диспетчерского пункта посредством кабельной линии связи или GSM канала, а также трансляции основных параметров работы на удалённый пульт диспетчерской сигнализации.

При возникновении аварийной ситуации на КНС происходит заполнение сточными водами приёмной камеры с последующим излитом сточных вод на поверхность.

Решение данной проблемы можно осуществить следующими способами:

- строительство аварийно-регулирующих резервуаров на КНС для аккумуляции аварийных сбросов сточных вод в случае возникновения нештатной ситуации с последующим возвращением в систему очистных сооружений;

- обвалование технологических площадок и сооружений, на которых возможны аварийные сбросы сточных вод и жидких продуктов, с созданием системы сбора ливневых вод с этих площадок;

- устройство резервного питания оборудования на КНС;

- прокладка резервных ниток канализационных сетей для возможности перераспределения нагрузок на КНС в случае возникновения аварийных ситуаций.

Приоритетным направлением решения проблемы излива сточных вод является устройство аварийно-регулирующих резервуаров. Однако, для реализации такого мероприятия требуется свободная от застройки и иных городских нужд большая площадь земли в районе расположения КНС.

КНС, где отсутствует возможность установки аварийно-регулирующих резервуаров, а также мощность основного оборудования превышает имеющиеся в наличии СГМУП «Горводоканал» резервные источники электропитания, предполагается оборудовать стационарными дизельными электростанциями в качестве резервных источников электропитания насосных станций.

4. Обоснование вывода из эксплуатации КНС

В перспективе развития системы водоотведения г. Сургута, запланированы мероприятия по выводу КНС-4 п. Звёздный, КНС №1 п. Юность, КНС №2 п. МО-94.

Для возможности вывода КНС-4 СГМУП «Горводоканал» в п. Звёздный из эксплуатации запланировано строительство самотечного коллектора от КНС-4 до коллектора, проходящего по ул. Островского. Расчётная длина коллектора составит 434,45 метров, диаметр – 150 мм. Данные мероприятия позволят снизить энергоёмкость транспортировки стоков. Схема прокладки коллектора представлена на рисунке ниже.

Рисунок 4.1 – Схема трассировки проектируемого самотечного коллектора от КНС-4 до существующего коллектора по ул. Островского

Вывод из эксплуатации КНС №1 и КНС №2 СГМУП «Тепловик» обусловлен сносом ветхого жилья в п. Юность и п. МО-94 и строительством многоэтажных благоустроенных жилых домов в соответствии с «Проектом планировки и проектом межевания территории п. Юность в г. Сургуте». Отвод стоков от данных территорий планируется осуществлять по перспективным самотечным сетям до перспективных КНС в п. Юность и п. МО-94.

Рисунок 4.2 – Трассировка перспективных самотечных и напорных участков канализации п. Юность и п. МО-94

5. Обоснование реконструкции городских КОС о. Заячий

В настоящий момент 100% стоков в системе водоотведения города Сургута поступают на КОС острова Заячий.

Техническим обоснованием для реконструкции существующих очистных сооружений, является превышение концентраций загрязняющих веществ на выходе с КОС по физико-химическим показателям. За 2018 год общее количество проб отобранных для контроля сточных вод составило 677 проб. Из них 226 нестандартных проб. За 2019 год всего отобрано 1001 проба, из них нестандартных – 226 проб. Также часть оборудования очистных сооружений имеет срок эксплуатации более 15 лет.

На основании приказа Управления Федеральной службы по надзору природопользования (Росприроднадзора) по ХМАО-Югре от 11.12.2018 №2031, установлены перечень, допустимые концентрации и количество загрязняющих веществ, разрешённых к сбросу в реку Обь (1470 км от устья) для СГМУП «Горводоканал». Разрешение выдано на период с 11.12.2018 г по 03.10.2023 г.

В п. 1.7 «Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду» выполнен сравнительный анализ фактических концентраций загрязняющих веществ в сточной воде на выпуске КОС с допустимыми концентрациями загрязняющих веществ, согласно выше указанному приказу.

В результате были выявлены превышения допустимых концентраций со следующим показателям: БПК5, аммиак и аммоний-ион (по азоту), нитриты (по NO3), хлориды, нефтепродукты (нефть), полифосфаты, железо.

Превышение нормативных значений концентраций загрязняющих веществ в очищенных сточных водах объясняется:

- азота (аммонийного, нитритного, нитратного) – недостаточной глубиной прохождения биологической очистки;

- фосфатов, железа и нефтепродуктов – недостаточно эффективной работой блока доочистки, а также отсутствием реагентной обработки сточных вод.

Реконструкцию КОС планируется провести в 4 этапа строительства:

1 этап строительства:

- Горизонтальная аэрируемая песколовка;

- Распределительная камера аэротенков;

- Здание реагентного хозяйства и обезвоживания песка;

- Аварийная иловая площадка;

- Аэротенк 3-й линии;

- Вторичные радиальные отстойники 3-й линии;

- Воздуходувная станция 2,3-й линии;

- Иловая насосная станция 3-й линии;

- Трансформаторная подстанция №1;

- Трансформаторная подстанция №2;

- Насосная станция производственной канализации.

2 этап строительства:

- Блок доочистки на песчаных фильтрах;

- Компрессорная блока доочистки (резервуар регенерационных вод с машинным залом);

- Минерализатор избыточного ила;

- Насосная станция опорожнения;

- Аэробные минерализаторы;

- Насосная станция минерализованного ила;

- Здание УФ-обеззараживания сточных вод;

- Блок доочистки существующий (с ершовой загрузкой).

3 этап строительства:

- Аэротенк 1-й линии;

- Аэротенк 2-й линии;

- Иловая насосная станция 2-й линии;

- Воздуходувная станция 1-й линии;

- Насосная станция биологически очищенных вод 1-й линии;

- Насосная станция биологически очищенных вод 2-й линии;

- Камера переключения;

- Вторичные отстойники 1-ой технологической линии;

- Вторичные отстойники 2-ой технологической линии;

- Распределительная камера ила.

4 этап строительства:

- Здание решёток 1-й линии;

- Здание решёток 2-й линии;

- Аварийная иловая площадка;

- Песколовки 1-ой технологической линии.

По оценке работы оборудования, ряд объектов КОС, которые имеют значительных физический износ, требуют капитальных вложений. Одним из важнейших объектов в составе очистных сооружений, который влияет на качество очистки сточных вод по санитарно-бактериологическим показателям, является блок УФО.

Принимая во внимание тот факт, что существующее здание блока УФО не отвечает требованиям дальнейшей эксплуатации (на основании заключения экспертизы №56-О/2016-13-ТО от 01.09.2016), а оборудование имеет физический и моральный износ, возникла необходимость принятия решения о капитальном ремонте или модернизации блока УФО.

Анализируя варианты решения задачи, предприятие (СГМУП «Горводоканал») пришло к выводу, что модернизация будет «временной», по причине конструктивного изменения блока УФО, при реализации общих этапов мероприятий по реконструкции объекта: «Очистные сооружения канализационных сточных вод г. Сургута производительностью 150000 м3/сутки», в связи с чем модернизация существующего блока УФО экономически не целесообразна.

Принято решение выполнить корректировку разработанной проектной документации по объекту: «Очистные сооружения канализационных сточных вод г. Сургута производительностью 150000 м3/сутки», реализовать мероприятие по строительству нового блока УФО по проектным решениям принятым в основном проекте и выделить первым этапом.

Основными задачами, решаемыми при реализации мероприятий реконструкции блока УФО являются:

- модернизация действующих линий вторичных отстойников для снижения показателей загрязняющих веществ (взвешенные вещества; БПК5; ХПК; Железо общее; Нефтепродукты) перед подачей на новый блок УФО (замена илососов, установка кассет (фильтров) с плавающей загрузкой);

- замена устаревшего оборудования на более производительное и эффективное;

- эффективное использование объёма очистных сооружений за счёт установки фильтров с плавающей загрузкой внутри вторичных отстойников.

4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

1. Сведения об участках канализационных сетей, подлежащих реконструкции

В период реализации данной схемы водоотведения до 2030 года планируется выполнить реконструкцию сетей протяжённостью 81,102 км, в том числе:

- Реконструкция сетей СГМУП «Горводоканал»:

- Магистральный напорный канализационный коллектор от КНС-15 (КНС-3) в п. Таёжный до мехколонны №114 (колодец-гаситель) (Ø300 мм, L-9948 м);

- Сети канализации жилой и промышленной зоны Речного порта (участок коллектора по ул. Инженерная) (Ø500 мм, L-1422 м);

- Реконструкция канализационного коллектора от КНС-4 в п. Звёздный до магистрального коллектора по ул. Островского;

- Реконструкция сетей водоотведения с высокой степенью износа, общей протяжённостью 48,108 км.

- Реконструкция сетей ООО УК "СЗТК" - 5,074 км;

- Реконструкция сетей ОАО "Аэропорт Сургут" - 6,620 км;

- Реконструкция сетей ОАО "РЖД" - 9,930 км.

2. Сведения об участках канализационных сетей, планируемых к строительству

К расчётному сроку для обеспечения технической возможности подключения абонентов к централизованной системе водоотведения требуется построить 148,976 км безнапорных и 25,296 км напорных сетей в границах города Сургута. Согласно гидравлическим расчётам канализационной сети, диаметры предлагаемых к строительству безнапорных трубопроводов составляют 100-600 мм, диаметры предлагаемых к строительству напорных трубопроводов составляю 100-700 мм, материал труб – ПВХ.

Таблица 4.3 – Данные по строительству магистральных коллекторов водоотведения СГМУП «Горводоканал»

| № | Наименование участка | Диаметр, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационный коллектор по ул. 3 "З" по Тюменскому тракту до ул. 1 "З" для отведения сточных вод от мкр. 43, 50, кв. 36 | 400-630 | 1112 |
| 2 | Канализационный коллектор по Тюменскому тракту от ул. 3 "З" до ул. 5 "З" для отведения сточных вод от мкр. 43, 46, 48, посёлков Юность, МО-94, водозабора 9, 9а промузла, Северо-западного промрайона | 500 | 685 |
| 3 | Магистральный напорный канализационный коллектор от 9 промузла до ул. 5 "З" для отведения сточных вод от мкр. 46, 48, посёлков Юность, МО-94, водозабора 9, 9а промузла | 450 | 3540 |
| 4 | Напорный коллектор от КНС в п. Юность до перспективных напорных коллекторов, проходящих по Тюменскому тракту, для отведения сточных вод посёлков Юность, МО-94 (Ø300 мм, L-1104 м) | 300 | 1104 |

Данные по строительству всех перспективных сетей водоотведения в различных районах города с разбивкой по диаметрам и длинам представлены в следующей таблице.

Таблица 4.4 – Строительство перспективных самотечных сетей водоотведения с разбивкой по микрорайонам города

| Наименование района/микрорайона | Протяжённость трубопроводов по диаметру, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 мм | 150 мм | 200 мм | 250 мм | 300 мм | 350 мм | 400 мм | 450 мм | 500 мм | 600 мм |  |
| Восточный жилой район |  | 4299,77 | 3066,61 | 167,18 | 476,4 |  | 318,83 |  | 177,96 |  | 8506,75 |
| ВЖ1 |  | 391,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,33 |
| мкр. 21-22 |  | 584,47 | 852,67 |  | 106,85 |  | 318,83 |  | 177,96 |  | 2040,78 |
| мкр. 24 |  | 607,67 | 290,15 |  |  |  |  |  |  |  | 897,82 |
| мкр. 25 |  | 57,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,48 |
| мкр. 26 |  | 21,86 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,86 |
| мкр. 27А |  | 1030,36 | 935,2 | 167,18 | 369,55 |  |  |  |  |  | 2502,29 |
| мкр. 28 |  | 1567,48 | 797,72 |  |  |  |  |  |  |  | 2365,2 |
| мкр. 29 |  | 39,12 | 190,87 |  |  |  |  |  |  |  | 229,99 |
| Восточный планировочный район, Восточный коммунальный район, п. Дорожный |  | 1367,89 | 3964,53 |  | 1509,99 |  | 24,41 |  |  |  | 6866,82 |
| ВПЛ2 |  | 1120,13 | 3964,53 |  | 1509,99 |  | 24,41 |  |  |  | 6619,06 |
| п. Дорожный |  | 247,76 |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,76 |
| Восточный промышленный район |  | 4756,49 | 1595,02 | 1044,34 | 1195,74 | 202,19 | 359,49 | 26,08 | 417,71 |  | 9597,06 |
| XV |  |  |  |  |  |  |  |  | 381,43 |  | 381,43 |
| Марьина гора |  | 4459,66 | 1509,91 | 692,07 | 1195,74 | 202,19 | 359,49 | 26,08 | 36,28 |  | 8481,42 |
| ПСО-34 |  | 29,33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,33 |
| СМП |  | 267,5 | 85,11 | 352,27 |  |  |  |  |  |  | 704,88 |
| Жилой район Нефтяников | 5,47 | 3444,92 | 865,99 | 88,25 | 385,42 |  |  |  |  |  | 4790,05 |
| мкр. 1 | 5,47 | 1268,38 | 363,25 |  | 239,54 |  |  |  |  |  | 1876,64 |
| мкр. 2 |  | 477,16 | 144,77 |  |  |  |  |  |  |  | 621,93 |
| мкр. 37 |  | 885,58 | 220 | 88,25 | 58,67 |  |  |  |  |  | 1252,5 |
| мкр. 4 |  | 542,02 | 137,97 |  | 87,21 |  |  |  |  |  | 767,2 |
| мкр. 5А |  | 30,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,73 |
| Пойма-1 |  | 241,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,05 |
| Западный жилой район | 548,17 | 9179,97 | 1975,44 | 682,98 | 419,04 | 221,64 | 57,88 |  | 1829,67 | 1370,67 | 16285,46 |
| мкр. 35 |  | 2576,52 | 130,9 | 42,64 |  |  |  |  | 818,72 |  | 3568,78 |
| мкр. 35А |  | 3198,32 | 785,3 | 323,28 | 316,06 |  |  |  |  | 914,54 | 5537,5 |
| мкр. 47 | 548,17 | 1583,49 |  |  |  |  |  |  | 418,87 |  | 2550,53 |
| мкр. 50 |  | 938,59 |  |  |  |  | 57,88 |  | 470,47 |  | 1466,94 |
| мкр. 51 |  | 883,05 | 1059,24 | 317,06 | 102,98 | 221,64 |  |  | 121,61 | 456,13 | 3161,71 |
| Западный планировочный район, п. Таёжный |  | 15980,46 | 4132,09 | 307,72 |  |  |  |  |  |  | 20420,27 |
| ЗПЛ-1 |  | 120,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,27 |
| ЗПЛ2 |  | 14095,44 | 4132,09 | 307,72 |  |  |  |  |  |  | 18535,25 |
| п. Таёжный |  | 1764,75 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1764,75 |
| Западный промышленный район |  | 630,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,1 |
| ЗП1 |  | 630,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,1 |
| п. Снежный | 79,63 | 225,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,26 |
| п. Снежный | 79,63 | 225,63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,26 |
| п. Юность |  | 9993,59 | 1311,85 | 673,55 | 312,76 | 73,33 | 22,33 | 246,31 |  |  | 12633,72 |
| п. Юность |  | 9993,59 | 1311,85 | 673,55 | 312,76 | 73,33 | 22,33 | 246,31 |  |  | 12633,72 |
| Северный жилой район |  | 545,27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 545,27 |
| IV |  | 178,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,42 |
| мкр. 11 |  | 5,83 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,83 |
| мкр. 12 |  | 15,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,65 |
| мкр. 13А |  | 91,45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,45 |
| мкр. 16А |  | 35,42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,42 |
| ХХ |  | 218,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 218,5 |
| Северный промышленный район |  | 757,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 757,06 |
| III |  | 148,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,03 |
| V |  | 56,68 |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,68 |
| X |  | 98,82 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,82 |
| XI |  | 29,88 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,88 |
| XXV |  | 376,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 376,8 |
| п. Лунный |  | 46,85 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,85 |
| Северо-восточный жилой район |  | 8877,73 | 2863,12 | 799,83 | 757,61 |  |  |  |  | 535,42 | 13833,71 |
| кв. 30В |  | 1721,13 |  |  | 393,74 |  |  |  |  |  | 2114,87 |
| КК1 |  | 74,79 |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,79 |
| КК1А |  | 44,31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,31 |
| КК2 |  | 111,62 |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,62 |
| КК2А |  | 885,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 885,95 |
| КК3А |  | 266,19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 266,19 |
| КК6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,38 | 386,38 |
| КК7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,04 | 149,04 |
| КК8 |  | 377,13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 377,13 |
| мкр. 30 |  | 1609,13 | 752,15 | 455,64 | 247,7 |  |  |  |  |  | 3064,62 |
| мкр. 30А |  | 499,5 | 656,37 | 65,85 |  |  |  |  |  |  | 1221,72 |
| мкр. 31 |  | 218,16 | 105,36 |  |  |  |  |  |  |  | 323,52 |
| мкр. 31А |  | 1038,56 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1038,56 |
| мкр. 31Б |  | 832,91 | 519,39 | 278,34 | 116,17 |  |  |  |  |  | 1746,81 |
| мкр. 31В |  | 269,14 | 719,7 |  |  |  |  |  |  |  | 988,84 |
| мкр. 32 |  | 225,4 | 23,57 |  |  |  |  |  |  |  | 248,97 |
| мкр. 33 |  | 88,97 |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,97 |
| мкр. 34 |  | 178,85 | 86,58 |  |  |  |  |  |  |  | 265,43 |
| п. СУ-4 |  | 435,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,99 |
| Северо-западный жилой район | 365,55 | 22116,79 | 7022,88 | 1129,21 | 2271,3 | 95,07 | 2441,54 |  | 13,26 |  | 35455,6 |
| КК36 |  | 1661,62 | 54,32 |  |  |  |  |  |  |  | 1715,94 |
| КК45 |  | 557,02 | 282,82 |  |  |  |  |  |  |  | 839,84 |
| мкр. 38 |  | 184,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,11 |
| мкр. 39 |  | 745,14 | 954,96 |  | 447,53 |  |  |  |  |  | 2147,63 |
| мкр. 41 | 87,76 | 126,6 | 218,48 |  |  |  |  |  |  |  | 432,84 |
| мкр. 43 | 199,45 | 9084 | 151,05 |  | 963,93 |  | 2026,96 |  |  |  | 12425,39 |
| мкр. 44 |  | 739 | 477,61 | 230,13 |  |  |  |  |  |  | 1446,74 |
| мкр. 46 | 2,6 | 2145,09 | 1064,34 | 602,91 | 687,62 |  | 34,17 |  |  |  | 4536,73 |
| мкр. 48 | 75,74 | 6874,21 | 3819,3 | 296,17 | 172,22 | 95,07 | 380,41 |  | 13,26 |  | 11726,38 |
| Центральный жилой район |  | 4966,68 | 1426,28 | 380,13 | 120,07 |  |  |  | 4,18 |  | 6897,34 |
| мкр. 17 |  | 32,94 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,94 |
| мкр. 19 |  | 369,66 | 138,37 |  |  |  |  |  |  |  | 508,03 |
| мкр. 20 |  | 87,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,95 |
| мкр. 20А |  | 890,98 | 344,23 |  | 45,17 |  |  |  |  |  | 1280,38 |
| мкр. 7А |  | 45,48 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,48 |
| мкр. 9,10 |  | 70,91 |  |  |  |  |  |  | 4,18 |  | 75,09 |
| ЦЖ1 |  | 191,62 | 79,61 |  |  |  |  |  |  |  | 271,23 |
| ЦЖ2 |  | 897,06 | 739,22 | 380,13 | 74,9 |  |  |  |  |  | 2091,31 |
| ЦЖ4 |  | 240,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,14 |
| ЦЖ5 |  | 266,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 266,17 |
| ЦЖ6 |  | 227,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,17 |
| Ядро центра |  | 1646,6 | 124,85 |  |  |  |  |  |  |  | 1771,45 |
| Центральный планировочный район |  | 83,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,16 |
| Промплощадка СГРЭС |  | 83,16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,16 |
| Юго-западный район |  | 1310,24 | 561,25 | 205,49 |  |  | 2805,26 |  |  |  | 4882,24 |
| П-1 |  |  |  |  |  |  | 1033,08 |  |  |  | 1033,08 |
| Пойма-2 |  | 1310,24 | 561,25 | 205,49 |  |  | 556,86 |  |  |  | 2633,84 |
| Пойма-3 |  |  |  |  |  |  | 1119,88 |  |  |  | 1119,88 |
| ЮЗ1 |  |  |  |  |  |  | 95,44 |  |  |  | 95,44 |
| Южный планировочный район |  | 1272,68 | 282,91 | 240,81 | 141,14 |  |  |  |  |  | 1937,54 |
| Пойма-5 |  | 1222,76 | 282,91 | 240,81 | 141,14 |  |  |  |  |  | 1887,62 |
| ЮПЛ1 |  | 49,92 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,92 |
| Южный район | 26,44 | 3212,3 | 1278,36 |  | 32,04 |  |  |  |  |  | 4549,14 |
| п. Пойма | 26,44 | 3212,3 | 1278,36 |  | 32,04 |  |  |  |  |  | 4549,14 |
| Итого: | 1025,26 | 93051,19 | 30346,33 | 5719,49 | 7621,51 | 592,23 | 6029,74 | 272,39 | 2442,78 | 1906,09 | 148976,55 |

Таблица 4.5 – Строительство перспективных напорных сетей водоотведения с разбивкой по микрорайонам города

| Наименование микрорайона | Протяжённость трубопроводов по диаметру, м |  |  |  |  |  |  | Всего, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 мм | 150 мм | 200 мм | 250 мм | 300 мм | 400 мм | 700 мм |  |
| XV |  |  |  |  | 1292,6 |  |  | 1292,6 |
| ВЖ1 | 238,51 |  |  |  |  |  |  | 238,51 |
| ВПЛ1, ВПЛ2 |  |  |  |  |  | 6400,33 |  | 6400,33 |
| ЗПЛ-2 |  | 8709,25 |  |  |  |  |  | 8709,25 |
| мкр. 37 |  |  |  |  | 51,08 |  |  | 51,08 |
| мкр. 48 |  |  |  | 332,84 |  |  |  | 332,84 |
| мкр. 9,10 |  |  | 1324,84 |  |  |  |  | 1324,84 |
| п. Пойма (Пойма-4) |  |  | 220,06 |  |  |  |  | 220,06 |
| П-1 |  |  |  | 858,77 |  |  |  | 858,77 |
| Пойма-1 | 28,8 |  |  |  |  |  |  | 28,8 |
| Промплощадка СГРЭС |  |  |  |  | 1937,72 |  |  | 1937,72 |
| ЮЗ1 | 122,94 |  |  |  | 994,38 |  |  | 1117,32 |
| Ядро центра | 1495,08 |  |  |  |  |  | 1288,94 | 2784,02 |
| Итого: | 1885,33 | 8709,25 | 1544,9 | 1191,61 | 4275,78 | 6400,33 | 1288,94 | 25296,14 |

3. Сведения о КНС, подлежащих реконструкции и модернизации

В следующей таблице представлены КНС, на которых необходимо провести реконструкцию и модернизацию в течении рассматриваемого периода в связи со значительным износом части основного и вспомогательного оборудования.

Таблица 4.6 – Информация о реконструируемых КНС

| № п/п | Наименование КНС | Адрес | Характеристика КНС |  | Плановая дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Производительность, м3/час | Напор, м |  |
| СГМУП «Горводоканал» |  |  |  |  |  |
| 1 | КНС-1 | пр. Набережный | 1360 | 16 | 2024 |
| 2 | КНС-2 | пр. Набережный | 450 | 12 | 2025-2030 |
| 3 | КНС-5 | ул. Мечникова | 650 | 12 | 2021-2025 |
| 4 | КНС-6 | п. Механизаторов | 2170 | 33 | 2022 |
| 5 | КНС-8 | ул. Толстова | 130 | 25 | 2025-2030 |
| 6 | КНС-9 | ул. Грибоедова | 255 | 15 | 2021-2025 |
| 7 | КНС-10 | ул. Гагарина | 208 | 10 | 2022 |
| 8 | КНС-12 | пр. Комсомольский | 3800 | 8 | 2020-2022 |
| 9 | КНС-13 | ул. Югорская | 576 | 9 | 2023-2025 |
| 10 | КНС-15 | п. Таёжный | 530 | 22 | 2022-2025 |
| 11 | КНС-17 | п. Лунный | 90 | 12 | 2023 |
| 12 | КНС-18 | п. Кедровый-2 | 185 | 20 | 2025-2030 |
| 13 | КНС-19 | мкр. 21 | 50 | 15 | 2022 |
| 14 | КНС-20 | ул. Базовая | 200 | 32 | 2025-2030 |
| 15 | КНС-21 | ул. Глухова | 45 | 25 | 2025-2030 |
| 16 | КНС-37 | мкр. 37 | 61 | 5 | 2025-2030 |
| 17 | КНС-Дорожный | п. Дорожный | 80 | 30 | 2025 |
| 18 | КНС-Ледовый | ул. Югорский тракт | 316 | 38 | 2025-2030 |
| 19 | КНС-Снежный | п. Снежный | 25 | 23 | 2025-2030 |
| 20 | ГКНС-1 | п. Механизаторов | 7960 | 30 | 2019-2024 |
| 21 | ГКНС-2 | ул. Югорский тракт | 1600 | 21 | 2025-2030 |
| ОАО «Аэропорт Сургут»: |  |  |  |  |  |
| 22 | КНС | На территории аэропорта г. Сургута | 80 | 14 | 2021 |

Для предотвращения проблемы излива сточных вод на рельеф местности или в водные объекты городского округа предусмотрены мероприятия по устройству аварийно-регулирующих резервуаров или оснащение стационарными дизельными электростанциями в качестве резервных источников электропитания на следующих КНС:

- КНС-15 – объёмом 350 м3;

- КНС-18 – объёмом 100 м3;

- КНС-37 – объёмом 300 м3;

- КНС-Аэропорт – объёмом 500 м3;

- ГКНС-1 – дизельная электростанция мощностью 1 МВт;

- ГКНС-2 – дизельная электростанция мощностью 850 кВт;

- КНС-6 – дизельная электростанция мощностью 300 кВт;

Для КНС, не представленных выше, сохраняется существующая схема резервного питания в случае отключения подачи электроэнергии: подвоз и включение в работу мобильной дизельной электростанции.

4. Сведения о КНС, планируемых к строительству

Ввиду невозможности организации самотечной схемы сбора и транспортировки стоков от некоторых перспективных районов города Сургута в существующие сети водоотведения по причине их значительной удалённости и недостаточной разницы высотных отметок, необходимо строительство следующих КНС:

- КНС в пос. Юность производительностью 1200 м3/сут, для отведения сточных вод посёлков Юность, МО-94;

- Строительство КНС в Восточном планировочном районе производительностью 5280 м3/сут;

- Строительство КНС в Восточном промышленном районе производительностью 2520 м3/сут;

- Строительство КНС в Южном планировочном районе, жилой квартал Пойма-5 производительностью 3120 м3/сут;

- Строительство КНС в Южном районе, жилой квартал Пойма-4 производительностью 480 м3/сут;

- Строительство КНС за ТРЦ "Сургут Сити Молл" квартал П-2 производительностью 4800 м3/сут;

- Строительство КНС в Юго-Западном жилом районе, жилой квартал Пойма-2 производительностью 7200 м3/сут;

- Строительство КНС в жилом районе Нефтяников, квартал П-9 производительностью 240 м3/сут;

- Строительство КНС в Юго-Западном жилом районе, квартал П-10 производительностью 240 м3/сут;

- Строительство КНС в Западном жилом районе, мкр. 48 производительностью 900 м3/сут;

- Строительство КНС в п. МО-94 производительностью 1200 м3/сут;

- Строительство КНС в пос. Голд-Фиш (пос. Гидростроитель) производительностью 183,3 м3/час;

- Строительство КНС в пос. Гидростроитель на территории станции обезжелезивания воды, производительностью 150 м3/час.

Настоящим проектом предлагаются к строительству канализационные насосные станции в корпусах из сборного железобетона. При возведении таких корпусов применяется специально разработанная технология крепления железобетонных деталей между собой, уплотнения швов и нанесения пропиточной и обмазочной гидроизоляции.

Сооружения, возведённые по такой технологии, успешно эксплуатируются в сложных инженерно-геологических условиях в течение долгого времени и значительно превосходят по этому показателю КНС в корпусах из стеклопластика, металла и других материалов.

Для улучшения условий эксплуатации, КНС оснащаются надземными павильонами. Каждый павильон представляет собой каркасно-панельное быстровозводимое строение полной заводской готовности с металлическим каркасом и ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей. Вследствие того, что заглублённый корпус КНС из сборного железобетона способен нести значительные вертикальные нагрузки, устройства фундамента под павильон не требуется.

Павильоны имеют утепление и оснащаются системами инженерного обеспечения: наружным и внутренним освещением, отоплением и вентиляцией, системой молниезащиты, заземления и уравнивания потенциалов, охранно-пожарной сигнализацией.

Архитектурные решения, принимаемые при проектировании павильонов, согласовываются с Заказчиком.

Несущие конструкции павильонов рассчитаны на возможность крепления к ним грузоподъёмных устройств, предназначенных для перемещения технологического оборудования КНС.

Конструкция и массогабаритные характеристики павильонов позволяют проводить их транспортировку любым видом транспорта и монтаж без подготовительных мероприятий.

Защита КНС от возникновения аварийных ситуаций, когда происходит заполнение сточными водами приёмной камеры с последующим изливом сточных вод на поверхность, осуществляется следующими способами:

- строительство аварийно-регулирующих резервуаров на КНС для аккумуляции аварийных сбросов сточных вод в случае возникновения нештатной ситуации с последующим возвращением в систему очистных сооружений;

- обвалование технологических площадок и сооружений, на которых возможны аварийные сбросы сточных вод и жидких продуктов, с созданием системы сбора ливневых вод с этих площадок;

- устройство резервного питания оборудования на КНС;

- прокладка резервных ниток канализационных сетей для возможности перераспределения нагрузок на КНС в случае возникновения аварийных ситуаций.

Приоритетным направлением решения проблемы излива сточных вод на рельеф местности или в водные объекты городского округа является устройство аварийно-регулирующих резервуаров, а также обвалование технологических площадок и сооружений, на которых возможны аварийные сбросы сточных вод, поскольку для реализации мероприятия требуется относительно небольшое количество денежных вложений, а также появляется возможность использовать аварийную ёмкость в качестве резервной, для выравнивания суточной нагрузки на КНС.

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

На канализационных очистных сооружениях СГМУП «Горводоканал» КОС о. Заячий, выполнена автоматизация технологических процессов, что позволяет проводить оперативный контроль и управление за работой и параметрами технологического оборудования очистных сооружений, обеспечивает безопасность работы основного и вспомогательного технологического оборудования объектов КОС при любых режимах работы.

На всех КНС СГМУП «Горводоканал» имеются автоматизированные системы контроля и управления технологическими процессами с выводом информации на пульт оператора в единую диспетчерскую на КОС.

Основные задачи автоматизированной системы контроля и управления технологическими процессами:

- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

На КНС филиала ПАО «ОГК-2» - Сургутская ГРЭС-1, ООО УК «СЗТК», ОАО «Аэропорт Сургут» и СГМУП «Тепловик», системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения не применяются.

Перспективные канализационные насосные станции настоящим проектом планируется оснастить современными системами автоматизации и диспетчеризации аналогичными ныне используемым СГМУП «Горводоканал». Данные мероприятия позволят интегрировать перспективные КНС в действующую систему автоматизации и диспетчеризации СГМУП «Горводоканал» без значительных затрат.

КНС ОАО «Аэропорт Сургут» в ходе мероприятий по реконструкции и модернизации также планируется оснастить современными системами автоматизации и диспетчеризации.

4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа город Сургут, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В перспективе развития системы водоотведения города Сургута планируются мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоотведения, в том числе канализационных очистных сооружений, КНС, самотечных и напорных сетей водоотведения.

Маршруты прохождения реконструируемых трубопроводов водоотведения будут совпадать с их существующими местами прокладки.

Площадки размещения вновь строящихся объектов водоотведения и трассы трубопроводов определены исходя из технической возможности их строительства и прокладки в выбранных местах (отсутствие зданий, строений и объектов капитального строительства, т.е. стационарных сооружений).

Подробная трассировка проектируемых канализационных сетей и расположение проектируемых канализационных насосных станций представлены в электронной модели к данному проекту.

4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территорий определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависит планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны должен быть обоснован проектом санитарно-защитной зоны с расчётами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учётом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждён результатами натурных исследований и измерений. Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений и насосных станций следует применять по таблице 4.7. В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Таблица 4.7 – Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений и насосных станций

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м, при расчётной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Размеры должны приниматься:

1. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м;

2. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м;

3. Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м;

4. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м;

5. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размер СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице;

6. Размер СЗЗ от снеготаялок и снегоплавильных пунктов до жилой территории следует принимать 100 м.

Размеры санитарно-защитных зон для планируемых к строительству канализационных насосных станций г. Сургута представлены в следующей таблице.

Таблица 4.8 – Размеры санитарно-защитных зон для планируемых к строительству КНС

| № п/п | Наименование КНС | Расчётная производительность, тыс. м³/сут | Санитарно-защитная зона, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС в Восточном планировочном районе | 5,280 | 20 |
| 2 | КНС в Восточном промышленном районе | 2,520 | 20 |
| 3 | КНС в Южном планировочном районе, жилой квартал Пойма-5 | 3,120 | 20 |
| 4 | КНС в Южном районе, жилой квартал Пойма-4 | 0,480 | 20 |
| 5 | КНС за ТРЦ «Сургут Сити Молл», квартал П-2 | 4,800 | 20 |
| 6 | КНС в Юго-западном жилом районе, жилой квартал Пойма-2 | 7,200 | 20 |
| 7 | КНС в жилом районе Нефтяников, квартал П-9 | 0,240 | 20 |
| 8 | КНС в Юго-западном жилом районе, квартал П-10 | 0,240 | 20 |
| 9 | КНС в Западном жилом районе, мкр. 48 | 0,900 | 20 |
| 10 | КНС в п. МО-94 | 1,200 | 20 |
| 11 | КНС в п. Юность | 1,200 | 20 |

Для обычных условий, охранная зона напорной канализации составляет 5 м в каждую сторону от края боковой стенки трубы. То же самое касается самотечной системы водоотведения. К особым условиям, влияющим на размер санитарно-охранных зон, относятся низкая среднегодовая температура региона, высокая сейсмоопасность, слабые и переувлажнённые грунты, прочие условия, указанные в СНиП. В таких случаях СЗЗ увеличивается до расстояния в 10 м в каждую сторону от края боковой стенки трубопровода.

Интенсивность сейсмических воздействий по шкале MSK 64 в соответствии с картой ОСР-97 по сейсмическим свойствам составляет 5 баллов. Следовательно, СЗЗ для линейных объектов системы водоотведения составляет 5 м в каждую сторону от края боковой стенки трубопровода, аналогично следует принимать СЗЗ для вновь проектируемых сетей. При соответствующем обосновании и согласовании с местными органами СЭС, допускается принимать СЗЗ отличающихся размеров.

4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения города Сургута.

5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади может происходить из следующих основных элементов централизованной системы водоотведения:

- из трубопроводов и арматуры на сетях водоотведения при возникновении аварийных ситуаций (утечки из арматуры на напорных участках сети, прорывы и засорения трубопроводов, механические повреждения трубопроводов);

- из КНС в результате отключения питания электродвигателей насосного оборудования, превышения максимально допустимого расхода сточных вод на КНС;

- из канализационных очистных сооружений в результате превышения максимально допустимого расхода сточных вод на КОС, засорения элементов КОС, нарушения технологии очистки.

Для предотвращения возникновения аварийного сброса сточных вод на рельеф местности в результате утечек или прорывов труб канализационной сети, схемой водоотведения предусматриваются мероприятия по замене изношенных участков канализационной сети, включая замену арматуры, на полиэтиленовые (ПЭ) трубопроводы со сроком гарантированной службы не менее 50 лет, стойких к коррозийному и абразивному воздействию агрессивных жидких сред, что позволит значительно снизить аварийность на канализационных сетях.

При возникновении аварийных ситуаций на КНС происходит заполнение сточными водами приёмной камеры с последующим изливом сточных вод на поверхность.

Решение данной проблемы можно осуществить следующими способами:

- строительство аварийно-регулирующих резервуаров на КНС для аккумуляции аварийных сбросов сточных вод в случае возникновения нештатной ситуации с последующим возвращением в систему очистных сооружений;

- обвалование технологических площадок и сооружений, на которых возможны аварийные сбросы сточных вод, с созданием системы сбора ливневых вод с этих площадок;

- устройство резервного питания оборудования на КНС;

- прокладка резервных ниток канализационных сетей для возможности перераспределения нагрузок на КНС в случае возникновения аварийных ситуаций.

СГМУП «Горводоканал» для решения данной проблемы использует передвижные (мобильные) дизельные электростанции (каждая установленной мощностью 200 кВт) в качестве резервного источника питания КНС в случае аварийного отключения подачи электроэнергии.

Приоритетным направлением решения проблемы излива сточных вод на рельеф местности или в водные объекты городского округа является устройство аварийно-регулирующих резервуаров, поскольку данное мероприятие имеет ряд преимуществ:

- относительно низкая стоимость реализации;

- возможность использования резервуара в качестве резервного для выравнивания суточной неравномерности поступления сточных вод на КНС;

- низкие эксплуатационные затраты;

- предотвращение возникновения аварийной ситуации не только по причине прекращения электропитания оборудования КНС, но и при выходе из строя насосного оборудования.

Однако, для реализации такого мероприятия требуется свободная от застройки и иных городских нужд большая площадь земли в районе расположения КНС. Поэтому, реализация данного мероприятия возможна только при наличии свободного пространства достаточной величины.

КНС, где отсутствует возможность установки аварийно-регулирующих резервуаров, а также мощность основного оборудования превышает имеющиеся в наличии СГМУП «Горводоканал» резервные источники электропитания, предполагается оборудовать стационарными дизельными электростанциями в качестве резервных источников электропитания насосных станций.

Таблица 5.1 – Предлагаемые решения по предотвращению возникновения аварийного сброса сточных вод на КНС

| № п/п | Наименование КНС | Производительность, тыс. м3/сут | Предлагаемое к реализации мероприятие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС-6 | 52,08 | Внедрение резервного источника электропитания основного оборудования КНС (дизельная электростанция) установленной мощностью 300 кВт с возможностью автоматического запуска в случае прекращения подачи электроэнергии |
| 2 | КНС-12 | 91,2 | Резервный источник питания в настоящий момент уже установлен, дополнительных мероприятий не требуется |
| 3 | КНС-15 | 12,72 | Строительство аварийно-регулирующего резервуара в непосредственной близости от КНС объёмом 350 м3 |
| 4 | КНС-18 | 4,44 | Строительство аварийно-регулирующего резервуара в непосредственной близости от КНС объёмом 100 м3 |
| 5 | КНС-37 | 4,39 | Строительство аварийно-регулирующего резервуара в непосредственной близости от КНС объёмом 300 м3 |
| 6 | ГКНС-1 | 191,04 | Внедрение резервного источника электропитания основного оборудования КНС (дизельная электростанция) установленной мощностью 1 МВт с возможностью автоматического запуска в случае прекращения подачи электроэнергии |
| 7 | ГКНС-2 | 39,87 | Внедрение резервного источника электропитания основного оборудования КНС (дизельная электростанция) установленной мощностью 850 кВт с возможностью автоматического запуска в случае прекращения подачи электроэнергии |
| 8 | КНС-аэропорт | 1,92 | Строительство аварийно-регулирующего резервуара в непосредственной близости от КНС объёмом 500 м3 |

Для КНС, не представленных в таблице, сохраняется существующая схема резервного питания в случае отключения подачи электроэнергии: подвоз и включение в работу мобильной ДЭС.

Согласно проведённым расчётам развития системы централизованного водоотведения на расчётный срок, предполагается сохранение существующих централизованных очистных сооружений на Заячьем острове без проведения мероприятий по увеличению производительности очистных сооружений.

КОС на Заячьем острове обладают необходимой производительностью для обеспечения услугой по очистке сточных вод с учётом принятого перспективного развития города Сургута, а также необходимой автоматизацией для предотвращения возникновения аварийных ситуаций, связанных со сбросом сточных вод без их предварительной очистки в водные объекты городского округа.

Анализ фактических данных по эффективности очистки сточных вод на очистных сооружениях показывает, что на КОС о. Заячий наблюдается превышение некоторых нормативов допустимых сбросов, установленных приказом Управления Федеральной службы по надзору природопользования (Росприроднадзора) по ХМАО-Югре от 11.12.2018 №2031, в частности: БПК5, Аммиак и аммоний-ион (по азоту), нитриты (по NO3), нефтепродукты, полифосфаты (PO4), железо.

Для снижения концентраций загрязняющих веществ, в стоках, сбрасываемых в водный объект после очистки на КОС, СГМУП «Горводоканал» разработан план мероприятий по реконструкции очистных сооружения в период 2020-2028 годы, направленных на снижение концентраций загрязняющих веществ до нормативов ПДК рыбохозяйственных водоёмов. Описание данных мероприятий представлено в п. 4.3, 4.4 данного тома.

Помимо централизованных очистных сооружений, в городском округе были расположены локальные очистные сооружения (ЛКОС) Геронтологического центра в п. Снежный.

Качество очистки сточных вод на ЛКОС п. Снежный по большинству показателей не соответствовало установленным нормативам допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов в участок протоки Боровая реки Оби.

Ввиду достаточно высокого физического износа ЛКОС, а также учитывая факт превышения НДС по многим показателям, СГМУП «Горводоканал» приняло решение по выводу из эксплуатации ЛКОС п. Снежный. На момент актуализации схемы водоотведения ЛКОС п. Снежный переведён в режим работы в качестве КНС с подачей стоков в городскую систему канализации. Произведён монтаж насосного и технологического оборудования в соответствии с проектом.

Неотъемлемой задачей по снижению загрязнения водных объектов городского округа также является решение проблемы несанкционированных сбросов неочищенных сточных вод в водные объекты.

Для выявления и ликвидации незаконного или сверхнормативного сброса сточных вод в водные объекты необходимо организовывать периодические профилактические рейды с забором проб в разных точках водных объектов городского округа. При отклонении результатов анализа состава воды необходимо произвести проверку местности с целью определения источника загрязнения. Также для решения поставленной задачи рекомендуется организовать горячую линию для населения и поощрения за сообщения о нарушениях водного законодательства РФ.

Для предполагаемых к строительству объектов централизованного водоотведения в г. Сургуте должны быть установлены санитарно-защитные зоны.

Согласно разделу 4 настоящего отчёта, в перспективе до 2030 года не планируется осуществлять строительство новых канализационных очистных сооружений. Приём стоков будет осуществляться существующими КОС на Заячьем острове по системе канализационных трубопроводов посредствам КНС.

До 2030 года планируется к строительству КНС в количестве 11 шт., суммарной производительностью 27 180 м3/сут.

Размеры санитарно-защитных зон для данных КНС представлены в п. 4.7 «Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения».

Загрязнение подземных водных объектов также может осуществляться по причине неудовлетворительного состояния иловых карт КОС о. Заячий.

Современные конструкции иловых карт должны иметь:

– кровлю;

– водонепроницаемое основание;

– дренажную систему.

Кровля необходима для предотвращения заполнения карт поверхностными сточными водами. Высота кровли должна подбираться таким образом, чтобы обеспечивать работу техники, осуществляющей разгрузку карт.

При внедрении механического обезвоживания осадков, иловые карты для обезвоживания осадка не используются. Назначением иловых карт в таком случае является:

– использование в качестве резерва блока механического обезвоживания осадков;

– для хранения обезвоженного осадка перед его направлением на утилизацию или переработку.

Для повышения эффективности использования существующих иловых площадок предлагается применить метод статического обезвоживания складированного осадка в геотубах. При этом метод механического обезвоживания является первостепенным на очистных сооружениях. Применять систему геотубирования рекомендуется в периоды нарушения работы механической системы обезвоживания, а также невозможности вывоза отходов на утилизацию.

Геотубирование – это технологический процесс гравитационного обезвоживания осадка в контейнерах, сшитых из тканого полипропиленового материала марки высокой плотности, соединённых в прочную ткань с устойчивым положением нитей относительно друг друга. Этот материал имеет уникальную тонкую структуру пор, обеспечивающую удержание частиц малого размера в контейнере и отвод из него свободной влаги. Благодаря этому технология Geotube обеспечивает высокую производительность без значимых капитальных затрат с получением до 1500 м³ обезвоженного материала в одном контейнере.

Контейнеры Geotube в зависимости от требуемых объёмов обезвоживания могут изготавливаться различных размеров. Уменьшение обезвоживаемых объёмов может достигать 80% с итоговой высокой плотностью обезвоженного материала.

Рисунок 5.1 – Внешний вид контейнеров Geotube

Процесс обезвоживания осуществляется следующим образом.

Свободная вода выходит через стенки контейнера сквозь мелкие поры геотекстиля. В результате этого происходит обезвоживание осадка и, как следствие, уменьшение его объёма.

После завершения активной стадии водоотдачи осадок, закаченный в геотекстильные контейнеры, продолжает обезвоживаться благодаря хорошей светопоглощающей способности геотекстиля и испарению через большую площадь поверхности контейнера. Кроме того, контейнер не впитывает атмосферные осадки, и осадок не подвергается повторному обводнению.

Положительно на процесс обезвоживания влияет «зимовка» контейнера геотубы. Благодаря промораживанию осадка меняется его структура, и происходит отделение остаточной влаги. В результате, после оттаивания весной из контейнера выходит дополнительная порция воды, а объем содержащегося осадка сокращается.

Благодаря обезвоживанию в контейнере, обезвоженный осадок становится материалом, удобным для погрузки и транспортировки. Контейнер вскрывается, и его содержимое вывозится и утилизируется. Повторное использование геотуб не предусматривается, однако существуют аналоги с возможностью вторичной загрузки. Гарантийные сроки эксплуатации должны быть определены в ходе разработки проектной документации непосредственно перед внедрением технологии на КОС.

Предлагаемая методика утилизации осадка сточных вод представлена в следующем пункте.

5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Обработка осадка, образующегося в процессе очистки сточных вод на КОС г. Сургута, осуществляется в комплексе по обработке осадка.

Избыточный ил и сырой осадок с первой и второй очереди подаётся в приёмный распределительный лоток аэробного минерализатора. В минерализаторе в аэробных условиях происходит снижение содержания беззольного вещества осадка за счёт процессов самоокисления. Минерализованная смесь по трубопроводам поступает в распределительный лоток илоуплотнителей. Иловая вода из зоны уплотнения через зубчатый водослив отводится лотком в сеть канализации и в насосную станцию собственных нужд. Уплотнённый осадок с илоуплотнителей подаётся на фильтр-прессы насосами-дозаторами осадка. Опорожнение коридоров предусматривается в насосную станцию собственных нужд.

Во избежание прекращения биологических процессов температура осадка в минерализаторе должна быть не менее +8 С. Для подогрева осадка, в зимний период, по периметру зоны аэрации проложены трубы с подогревом.

Согласно технологическому регламенту, в качестве дезинвазионного средства для дегельминтизации осадков сточных вод КОС применяется овицидный препарат «Пуролат-Бингсти» (ТУ № 9291-001-57507397-2004 от 16.04.2004 года). При введении препарата в минерализатор дискретно, препарат вызывает естественную гибель яиц гельминтов при контакте с обрабатываемым субстратом не менее 6 часов. Лишённые таким образом инвазионных свойств яйца гельминтов не представляют эпидемиологической опасности.

Из илоуплотнителей смесь осадков через мацераторы поступает к насосам-дозаторам осадка. Мацератор делает из уплотнённого осадка равномерную смесь без крупных включений. Подача осадка на ленточные фильтр-пресса осуществляется винтовыми насосами-дозаторами, оборудованными электрифицированными заслонками. Ленточный фильтр-пресс предназначен для обезвоживания осадка сточных вод, обработанного предварительно флокулянтом.

Подача флокулянта осуществляется из установки приготовления рабочего раствора флокулянта. Установка работает в автоматическом режиме и требует только периодического добавления порошкообразного флокулянта в приёмный бункер.

Осадок совместно с раствором флокулянта подаётся в заливочный лоток на нижнюю сетку. Вода фильтруется через сетку, а осадок выводится далее, где происходит активное отделение свободной воды.

Обезвоженный осадок снимается ножами и поступает на ленточный транспортёр, а затем в бункер осадка и вывозится автотранспортом на утилизацию.

На территории очистных сооружений расположены 3 иловые площадки.

Иловые площадки на территории КОС используются в случае перебоев в работе комплекса по обработке осадков.

В настоящее время в централизованной системе водоотведения г. Сургута существует проблема утилизации осадков сточных вод. Единственный способ утилизации осадков на данный момент – вывод осадка автотранспортом на утилизацию.

Среди альтернативных методов утилизации обезвоженного осадка первичных отстойников и избыточного активного ила, образующих основной объем отходов, можно выделить следующие:

- сжигание в специальных илосжигательных печах, оснащённых системой газоочистки;

- термическое разложение в пиролитических реакторах.

Метод сжигания широко практикуется, комплексы оборудования, реализующие этот метод внедрены на многих предприятиях водоотведения в различных городах.

Сжигание — это процесс окисления органической части осадков до нетоксичных газов (диоксид углерода, водяные пары и азот) и золы. Перед сжиганием осадки должны быть или механически обезвожены, или подвергнуты термической сушке, или пройти оба процесса.

Процесс сжигания осадков состоит из следующих стадий: нагревание, сушка, отгонка летучих веществ, сжигание органической части и прокаливание для выгорания остатков углерода.

Возгорание осадка происходит при температуре 200-500 °С. Прокаливание зольной части осадка завершается его охлаждением. Температура в топке печи должна быть в пределах 700-1000 °С.

Установки для сжигания осадков должны обеспечивать полноту сгорания органической части осадка и утилизацию теплоты отходящих газов.

Для сжигания осадков наибольшее распространение получили многоподовые печи, печи кипящего слоя и барабанные вращающиеся печи.

Сжигание осадков в многоподовой печи. Корпус многоподовой печи представляет собой вертикальный стальной цилиндр, футерованный изнутри огнеупорным кирпичом. Топочное пространство печи разделено по высоте на семь — девять горизонтальных подов. В центре печи имеется вертикальный вал, на котором укреплены горизонтальные фермы гребковых устройств. Каждый под имеет отверстия, расположенные у одного пода на периферии, а у другого — в центральной части.

Осадок подаётся конвейером через загрузочный люк в верхнюю камеру печи, перемещается гребками к пересыпному отверстию, сбрасывается на лежащий ниже под и т.д. Вертикальный вал и фермы гребковых механизмов выполняются полыми и охлаждаются воздухом, подаваемым вентилятором.

На верхних подах осадок сушится, на средних — органическая часть осадка сгорает при температуре 600-900 °С, а на нижних — охлаждается зола перед сбросом в бункер. Из печи газы отводятся в мокрый пылеуловитель и дымососом выбрасывается в атмосферу.

Рисунок 5.2 – Схема сжигания осадков в многоподовой печи

1 – конвейер ленточный; 2 – бункер загрузки осадка; 3 – шнековый питатель; 4 – многоподовая печь; 5 – наружная топка; 6 – дутьевой вентилятор; 7 – вал; 8 – вентилятор охлаждения; 9 – атмосферная труба; 10 – рециркуляционный трубопровод; 11 – мокрый пылеуловитель; 12 – дымосос; 13 – дымовая труба; 14 – сборник золы; 15 – насос перекачки золовой воды; 16 – вентилятор пневмотранспорта; 17 – шлюзовой питатель; 18 – циклонный разгрузитель; 19 – бункер выгрузки золы; 20 – газорегуляторная установка; 21 – трубопровод топливного газа; 22 – водопровод; 23 – золопровод; 24 – канализационный трубопровод; 25 – воздуховод.

Многоподовые печи просты и надёжны в эксплуатации. К их недостаткам относятся высокая строительная стоимость, большие габариты, частый выход из строя гребковых устройств.

Печь кипящего слоя представляет собой вертикальный стальной цилиндр, футерованный изнутри огнеупорным кирпичом. Внутри печи имеется топочная камера, конусная часть с воздухораспределительной беспровальной решёткой и куполообразным сводом.

На решётке насыпан песок крупностью 0,6-2,5 мм слоем 0,8-1 м. Кипящий слой песка создаётся при продувании воздуха через решётку со скоростью, при которой частицы взвешиваются в газовом потоке. Воздух подаётся воздуходувкой, нагревается в рекуператоре дымовыми газами и подаётся под решётку. Осадок подаётся в печь через загрузочный бункер и шнековый питатель.

Рисунок 5.3 – Схема сжигания осадков в печи кипящего слоя

1 – ленточный конвейер; 2 – бункер загрузки осадка; 3 – шнековый питатель; 4 – печь кипящего слоя; 5 – рекуператор; 6 – воздуходувка; 7 – мокрый пылеуловитель; 8 – дымосос; 9 – дымовая труба; 10 – золовая ёмкость; 11 – насос перекачки золовой воды; 12 – вентилятор; 13 – шлюзовой питатель; 14 – бункер для песка; 15 – заслонка; 16 – циклонный разгрузитель; 17 – бункер выгрузки золы; 18 – газовая горелка; 19 – газорегуляторная установка; 20 – бункер-дозатор; 21 – воздуховод; 22 – трубопровод топливного газа; 23 – водопровод; 24 – золопровод; 25 – канализационный трубопровод.

В кипящем слое происходит интенсивное перемешивание осадка с кварцевым песком, мгновенное испарение влаги и выделение летучих органических веществ. Весь процесс длится 1 – 2 мин.

Мелкая зола и пыль выносятся из печи потоком отходящих газов, поступающих в рекуператор (воздухоподогреватель). Для охлаждения отходящих газов между входом в рекуператор подаётся холодный воздух. Из рекуператора под давлением нагретый воздух, проходя с определённой скоростью через решётку, обеспечивает поддержание псевдоожиженного слоя.

Если при сгорании органической части осадка недостаточно собственной теплоты, то для поддержания процесса горения с помощью горелок сжигается дополнительное топливо. Дымовые газы, охлаждённые в рекуператоре, проходят мокрую пылеочистку, освобождаются от золы и пыли и выбрасываются в атмосферу.

Достоинствами печей кипящего слоя являются компактность установок, интенсивность процесса, возможность сжигания осадков различной влажности; недостатками — большая запылённость отходящих газов и необходимость устройства рекуператоров.

Барабанные вращающиеся печи за рубежом применяют для сжигания осадков в смеси с городским мусором. В отличие от барабанной сушилки, барабан вращающейся печи наклонен в сторону топки. Обезвоженный осадок загружается с противоположного от топки конца барабана. По мере продвижения внутри барабана осадок сначала подсушивается, а затем сгорает. Горячая зола из топки поступает в воздушный охладитель и оттуда пневмотранспортом направляется в приёмный бункер и вывозится. Отходящие газы отсасываются дымососом, проходят мокрый пылеуловитель и выбрасываются в атмосферу. Температура газов в зоне сушки 200 °С, а в зоне сжигания 900-1000 °С. Барабан в зоне сжигания футерован огнеупорным кирпичом. В зоне сушки внутри барабана устроены насадки для перемешивания и дробления осадка.

Барабанные печи имеют небольшую запылённость отходящих газов и могут располагаться на открытом воздухе, кроме топочной части и камеры загрузки. Недостатками вращающихся барабанных печей являются громоздкость, большие капитальные затраты и относительная сложность эксплуатации.

Циклонные печи применяются относительно редко и служат для сжигания жидких или мелкодисперсных сухих материалов. Для сжигания осадков в циклонной печи необходима их предварительная термическая сушка, например, в сушилках со встречными струями, и тщательное измельчение.

Обычно установка с циклонными печами состоит из сушильного аппарата, измельчителя осадка, циклонной печи, камеры дезодорации газов, мокрой пылеочистки дымососа, дымовой трубы.

Пиролитический метод рассматривается в настоящее время как перспективный.

В результате пиролитической обработки образуется горючий газ, который используется при функционировании установки, и шлак, объем которого составляет менее 1% от объёма осадка.

Пиролиз - процесс высокотемпературной обработки органических осадков сточных вод без доступа воздуха, в результате которого из органического вещества осадков образуется твёрдый углеродный остаток - кокс, горючий газ и конденсат. В зависимости от температурного режима обработки в результате пиролиза осадков может произойти: коксование (карбонизация) осадка, когда основное количество органического вещества осадка перерабатывается в твёрдый углеродсодержащий остаток - кокс, или газификация, когда большое количество органического вещества перерабатывается в газовую фазу и конденсат. Коксование и карбонизацию производят при температуре 400-500 °С, газификацию - при более высоких температурах.

Полученный в результате пиролиза осадков кокс после активации может использоваться в качестве сорбента.

Образующийся в результате пиролиза осадков сточных вод газ - достаточно калорийное топливо с теплотой сгорания до 3500 кДж/м3.

Пиролиз применяют также для получения сорбентов из лигнина, древесины, каменного угля. Имеется зарубежный опыт по совместному пиролизу осадков и твёрдых бытовых отходов. При переработке осадков или смеси осадков и твёрдых бытовых отходов не выделяют стадии карбонизации или газификации и процесс ведут в условиях дефицита воздуха. В результате часть органического вещества сгорает, а выделяющаяся при этом теплота обеспечивает термическую деструкцию оставшейся части органического вещества осадка в режиме пиролиза. В качестве реактора для проведения процесса используют многоподовые печи.

Ввиду того, что пиролитический метод является перспективным и в практике российских водоканалов не применяется, внедрение данной технологии связано с определёнными рисками, ввиду чего в качестве альтернативного метода утилизации обезвоженного осадка первичных отстойников и избыточного активного ила рекомендуется внедрить систему сжигания в илосжигательных печах, оснащённых системой газоочистки.

6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

В настоящее время, существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства. Изменчивость цен и их разнообразие, не позволяют на данном этапе работы, точно определить необходимые затраты в полном объёме. В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования, требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. Определение стоимости на разных этапах проектирования, должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии, при обосновании инвестиций, определяется предварительная (расчётная) стоимость строительства или реконструкции. Проекта на этой стадии ещё нет, поэтому она составляется по предельно укрупнённым показателям.

Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи с чем, обеспечивается поэтапная её детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

Объёмы капитальных вложений для строительства сетей и сооружений водоотведения были посчитаны по нормативным ценам строительства:

- НЦС 81-02-2017. Сборник №14 – «Сети водоснабжения и канализации»;

- НЦС 81-02-19-2017. Сборник №19 – «Здания и сооружения городской инфраструктуры».

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Общий объем капитальных вложений, направленных на строительство и реконструкцию объектов водоотведения городского округа г. Сургут на период до 2030 года, составляет 4 373,912 млн. руб., в том числе:

- Группа 1. Мероприятия по сетям водоотведения – 3 256,819 млн. руб.;

- Группа 2. Мероприятия по канализационным насосным станциям (КНС) – 494,270 млн. руб.;

- Группа 3. Мероприятия на очистных сооружениях канализации – 602,586 млн. руб.;

- Группа 4. Вывод из эксплуатации объектов водоотведения – 0,931 млн. руб.;

- Группа 5. Мероприятия по защите объектов централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций – 19,305 млн. руб.

Основные возможные источники финансирования мероприятий по реализации схемы водоотведения:

- бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- бюджет муниципального образования городской округ город Сургут;

- собственные средства ресурсоснабжающих организаций;

Объёмы капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения г. Сургута на период до 2030 года с разбивкой по годам представлены в следующей таблице.

Таблица 6.1 – Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы водоотведения г. Сургута

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего капитальных вложений, млн. руб. | Величина капитальных вложений по годам, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Группа 1. Мероприятия по сетям водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция и модернизация существующих сетей водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реконструкция сетей СГМУП "Горводоканал": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Магистральный напорный канализационный коллектор от КНС-3 (речка "Черная") до мехколонны №114 (колодец-гаситель), Д300 мм, протяженность 11 941 м | 795,316 | - | 129,340 | 197,142 | 203,241 | 265,593 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.2 | Сети канализации жилой и промышленной зоны Речного порта (участок коллектора по ул. Инженерная) (Ø500 мм, L-1422 м) | 158,133 | - | 10,345 | - | 73,894 | 73,894 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.3 | Реконструкция канализационного коллектора от КНС-4 в п. Звездный до магистрального коллектора по ул. Островского | 6,414 | - | - | - | - | - | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 | 1,069 |
| 1.1.1.4 | Реконструкция сетей водоотведения с высокой степенью износа, общей протяжённостью 48,108 км | 369,546 | - | - | - | - | - | 61,591 | 61,591 | 61,591 | 61,591 | 61,591 | 61,591 |
| 1.1.1.5 | Сети канализации мкр. 17 (протяженность 711 м) | 34,445 | 34,445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.6 | Сеть напорного канализационного коллектора от ГРЭС-2 до ул. Маяковского. 2Д150 (2*780 м), общая протяженность 1560 м | 44,167 | - | 44,167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Реконструкция сетей ООО УК "СЗТК" - 5,074 км | 30,220 | 6,044 | 6,044 | 6,044 | 6,044 | 6,044 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Реконструкция сетей ОАО "Аэропорт Сургут" - 6,620 км | 34,164 | - | - | 3,796 | 3,796 | 3,796 | 3,796 | 3,796 | 3,796 | 3,796 | 3,796 | 3,796 |
| 1.1.4 | Реконструкция сетей ОАО "РЖД" - 9,930 км | 60,368 | - | - | - | - | 8,624 | 8,624 | 8,624 | 8,624 | 8,624 | 8,624 | 8,624 |
| Итого по п. 1.1 |  | 1 532,773 | 40,489 | 189,896 | 206,982 | 286,975 | 357,951 | 75,080 | 75,080 | 75,080 | 75,080 | 75,080 | 75,080 |
| 1.2 | Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Канализационный коллектор по ул. 3 "З" по Тюменскому тракту до ул. 1 "З" для отведения сточных вод от мкр. 43, 50, кв. 36 (Ø400-630 мм, L-1112 м) | 52,674 | - | - | - | - | - | 8,779 | 8,779 | 8,779 | 8,779 | 8,779 | 8,779 |
| 1.2.2 | Канализационный коллектор по Тюменскому тракту от ул. 3 "З" до ул. 5 "З" для отведения сточных вод от мкр. 43, 46, 48, посёлков Юность, МО-94, водозабора 9, 9а промузла, Северо-западного промрайона (Ø500 мм, L-685 м) | 37,937 | - | 11,094 | 26,843 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Магистральный напорный канализационный коллектор от 9 п/у до ул. 5 "З" (протяжённость 3540 м) | 85,024 | 4,200 | 2,920 | 7,378 | 26,804 | 43,722 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Напорный коллектор от КНС в п. Юность до перспективных напорных коллекторов, проходящих по Тюменскому тракту, для отведения сточных вод посёлков Юность, МО-94 (Ø300 мм, L-1104 м) | 17,352 | - | - | - | - | - | 2,892 | 2,892 | 2,892 | 2,892 | 2,892 | 2,892 |
| 1.2.5 | Внутриквартальные сети водоотведения до границ земельного участка, для подключения к централизованной системе водоотведения объектов капитального строительства (Ø50-300 мм, L-3792 м) | 149,216 | - | 14,922 | 14,922 | 14,922 | 14,922 | 14,922 | 14,922 | 14,921 | 14,921 | 14,921 | 14,921 |
| 1.2.6 | Строительство самотечного канализационного коллектора по Тюменскому тракту, от ул. Аэрофлотская до Югорского тракта (для перенаправления стоков из самотечного коллектора по ул. Аэрофлотская в коллектор 1200 мм по Югорскому тракту. Проектируемый участок принят Д1000 мм, протяженность 842 м | 21,849 | - | - | - | - | - | 21,849 | - | - | - | - | - |
| 1.2.7 | Строительство напорного коллектора от КНС 150 м3/час (на территории станции обезжелезивания пос. Гидростроитель) до КНС п. Голд-Фиш Д200 мм, протяженность 728 м | 6,560 | - | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.8 | Строительство напорного коллектора Д200 мм от КНС п. Голд-Фиш до существующих сетей, идущих по Нижневартовскому шоссе, протяженность 1725 м | 15,572 | - | 3,893 | 3,893 | 3,893 | 3,893 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | СГМУП "Горводоканал": Строительство сетей водоотведения для подключения объектов учебно-образовательного назначения, физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 135,69 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута - 900 уч. | 0,631 | - | 0,631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.2 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 141,08 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута - 900 уч. | 0,657 | - | 0,657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.3 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 73,28 м для подключения объекта - Школа - детский сад N 1 в микрорайоне 38 (100 учащ./200 мест) | 0,341 | - | 0,341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.4 | Строительство сети водоотведения Д150-300 мм, протяженностью 268,55 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута - 1500 уч. | 1,496 | - | 1,496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.5 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 241,74 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута - 900 уч. | 1,125 | - | 1,125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.6 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 268,73 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30А г. Сургута - 1500 уч. | 1,250 | - | 0,625 | 0,625 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.7 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 368,97 м для подключения объекта - Образовательный комплекс в микрорайоне 44 г. Сургута, (средняя общеобразовательная школа на 1250 учащихся (в 1 смену) с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой; детский сад на 550 мест | 1,712 | - | 0,856 | 0,856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.8 | Строительство сети водоотведения Д150-200 мм, протяженностью 200,62 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 35 г. Сургута - 1500 уч. | 1,047 | - | - | 0,349 | 0,349 | 0,349 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.9 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 125,47 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 43 г. Сургута - 990 уч. | 0,585 | - | - | - | - | 0,195 | 0,195 | 0,195 | - | - | - | - |
| 1.2.1.10 | Строительство сети водоотведения Д150-200 мм, протяженностью 284,78 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 "Б" г. Сургута - 990 уч. | 1,490 | - | 0,745 | 0,745 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.11 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 131,96 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в жилом районе "Марьина гора" - 1500 уч. | 0,615 | - | - | - | - | 0,205 | 0,205 | 0,205 | - | - | - | - |
| 1.2.1.12 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 358,28 м для подключения объекта - Начальная образовательная школа в микрорайоне 45 г. Сургута - 550 уч. | 1,668 | - | - | - | - | - | 0,556 | 0,556 | 0,556 | - | - | - |
| 1.2.1.13 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 115,06 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута - 1500 уч. | 0,535 | - | 0,535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.14 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 90,19 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа N 9 в микрорайоне 39 г. Сургута. Блок 2 - 550 уч. | 0,420 | - | 0,420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.15 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 309,86 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута - 1500 уч. | 1,442 | - | 1,442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.16 | Строительство сети водоотведения Д150-200 мм, протяженностью 378,34 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 24 г. Сургута - 1500 уч. | 1,980 | - | - | 0,660 | 0,660 | 0,660 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.17 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 129,04 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургут - 1500 уч. | 0,600 | - | 0,300 | 0,300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.18 | Строительство сети водоотведения Д150-225 мм, протяженностью 266,92 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута - 900 уч. | 1,395 | - | - | - | - | - | 0,465 | 0,465 | 0,465 | - | - | - |
| 1.2.1.19 | Строительство сети водоотведения Д150-200 мм, протяженностью 217,73 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 30 г. Сургута - 1500 уч. | 1,140 | - | - | - | - | - | 0,380 | 0,380 | 0,380 | - | - | - |
| 1.2.1.20 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 159,49 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа N 4 в микрорайоне 28 г. Сургута. Блок 2 - 700 уч. | 0,741 | - | - | - | - | - | - | 0,247 | 0,247 | 0,247 | - | - |
| 1.2.1.21 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 169,76 м для подключения объекта - Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 27 А г. Сургуте - 1500 уч. | 0,789 | - | - | - | - | - | - | 0,263 | 0,263 | 0,263 | - | - |
| 1.2.1.22 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 140,07 м для подключения объекта - "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" Х этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест | 0,652 | - | 0,652 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.23 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 156,11 м для подключения объекта - Билдинг-сад в микрорайоне 41 - 40 мест | 0,727 | - | 0,727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.24 | Строительство сети водоотведения Д150-200 мм, протяженностью 224,04 м для подключения объекта - Детский сад в микрорайоне N 30 г. Сургута - 300 мест | 1,173 | - | - | - | - | 0,391 | 0,391 | 0,391 | - | - | - | - |
| 1.2.1.25 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 77,64 м для подключения объекта - Детский сад в микрорайоне 28 г. Сургута - 300 мест | 0,360 | - | - | - | - | 0,120 | 0,120 | 0,120 | - | - | - | - |
| 1.2.1.26 | Строительство сети водоотведения Д150 мм, протяженностью 68,92 м для подключения объекта - Детский сад в п. Лунный города Сургута - 300 мест | 0,320 | - | 0,160 | 0,160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.27 | Строительство сети водоотведения для подключения спортивного комплекса с искусственным льдом на 80 человек и спортивного комплекса с универсальным игровым залом на 65 человек (территория "Хозяйственной зоны СПОПАТ"): Д150 мм - 140 м; Д200 мм - 70 м | 1,410 | 0,470 | 0,470 | 0,470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.28 | Строительство сети водоотведения для подключения спортивного комплекса с универсальным игровым залом (мкр. А, территория СОШ №12): Д150 мм - 43 м; Д200 мм - 70 м | 0,750 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.29 | Строительство сети водоотведения Д150 мм для подключения спортивного комплекса с универсальным игровым залом и дворца боевых искусств в мкр. 30А, протяжённостью 139 м | 0,945 | 0,315 | 0,315 | 0,315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.30 | Строительство сети водоотведения для подключения спортивного комплекса с универсальным игровым залом в мкр. 44: Д150 мм - 55 м; Д200 мм - 108 м | 1,083 | 0,361 | 0,361 | 0,361 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1.31 | Строительство сети водоотведения для подключения спортивного комплекса "Спортивное ядро в мкр. 35А": Д150 мм - 156 м; Д200 мм - 95 м | 1,684 | 0,842 | 0,842 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Строительство самотечных сетей водоотведения согласно проектам планировок территорий с разбивкой по микрорайонам города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Восточный жилой район, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЖ1 | 2,660 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | - | - | - | - |
|  | мкр. 21-22 | 15,442 | - | - | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | 2,206 | - | - |
|  | мкр. 24 | 6,036 | - | 6,036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мкр. 25 | 0,390 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | - | - | - | - | - | - |
|  | мкр. 26 | 0,150 | - | 0,050 | 0,050 | 0,050 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мкр. 27А | 17,305 | - | - | - | - | 3,461 | 3,461 | 3,461 | 3,461 | 3,461 | - | - |
|  | мкр. 28 | 15,894 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,894 | - | - |
|  | мкр. 29 | 1,520 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | 0,380 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2.2 | Восточный планировочный район, Восточный коммунальный район, п. Дорожный, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВПЛ2 | 45,570 | - | 4,557 | 4,557 | 4,557 | 4,557 | 4,557 | 4,557 | 4,557 | 4,557 | 4,557 | 4,557 |
|  | п. Дорожный | 1,680 | - | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| 1.2.2.3 | Восточный промышленный район, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XV | 4,503 | - | - | - | - | - | - | - | 4,503 | - | - | - |
|  | Марьина гора | 60,798 | 20,266 | 20,266 | 20,266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ПСО-34 | 0,200 | - | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | - | - | - | - | - | - |
|  | СМП | 5,108 | - | 1,277 | 1,277 | 1,277 | 1,277 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2.4 | Жилой район Нефтяников, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мкр. 1 | 12,903 | - | - | 12,903 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мкр. 2 | 4,190 | - | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 | 0,419 |
|  | мкр. 37 | 8,605 | - | 8,605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мкр. 4 | 5,270 | - | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 |
|  | мкр. 5А | 0,209 | - | - | 0,209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Пойма-1 | 1,638 | - | - | - | - | 0,546 | 0,546 | 0,546 | - | - | - | - |
| 1.2.2.5 | Западный жилой район, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мкр. 35 | 28,377 | - | - | 9,459 | 9,459 | 9,459 | - | - | - | - | - | - |
|  | мкр. 35А | 44,868 | - | - | - | - | - | 7,478 | 7,478 | 7,478 | 7,478 | 7,478 | 7,478 |
|  | мкр. 47 | 19,440 | - | - | - | - | - | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 3,240 |
|  | мкр. 50 | 12,471 | - | - | 4,157 | 4,157 | 4,157 | - | - | - | - | - | - |
|  | мкр. 51 | 26,184 | - | - | - | - | - | 4,364 | 4,364 | 4,364 | 4,364 | 4,364 | 4,364 |
| 1.2.2.6 | Западный планировочный район, п. Таёжный, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗПЛ-1 | 0,816 | - | - | - | - | - | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
|  | ЗПЛ-2 | 125,352 | - | - | - | - | - | 20,892 | 20,892 | 20,892 | 20,892 | 20,892 | 20,892 |
|  | п. Таёжный | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | 4,000 | 4,000 | - |
| 1.2.2.7 | Западный промышленный район, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗП1 | 4,280 | - | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 | 0,428 |
| 1.2.2.8 | п. Снежный, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Снежный | 2,079 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| 1.2.2.9 | п. Юность, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Юность | 88,010 | - | 8,801 | 8,801 | 8,801 | 8,801 | 8,801 | 8,801 | 8,801 | 8,801 | 8,801 | 8,801 |
| 1.2.2.10 | Северный жилой район, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | 1,212 | - | - | - | - | - | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
|  | мкр. 11 | 0,040 | - | - | - | - | 0,040 | - | - | - | - | - | - |
|  | мкр. 12 | 0,106 | - | - | - | - | 0,106 | - | - | - | - | - | - |
|  | мкр. 13А | 0,622 | - | - | - | - | 0,622 | - | - | - | - | - | - |
|  | мкр. 16А | 0,241 | - | - | - | - | 0,241 | - | - | - | - | - | - |
|  | ХХ | 1,488 | - | - | - | - | - | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
| 1.2.2.11 | Северный промышленный район, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III | 1,008 | - | - | - | - | - | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
|  | V | 0,384 | - | - | - | - | - | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 |
|  | X | 0,672 | - | - | - | - | - | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 |
|  | XI | 0,204 | - | - | - | - | - | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 |
|  | XXV | 2,562 | - | - | - | - | - | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 | 0,427 |
|  | п. Лунный | 0,320 | - | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,032 |
| 1.2.2.12 | Северо-восточный жилой район, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кв. 30В | 14,756 | - | 3,689 | 3,689 | 3,689 | 3,689 | - | - | - | - | - | - |
|  | КК1 | 0,510 | - | - | - | - | - | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
|  | КК1А | 0,302 | - | - | - | - | - | 0,151 | 0,151 | - | - | - | - |
|  | КК2 | 0,762 | - | - | - | - | - | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 | 0,127 |
|  | КК2А | 6,024 | - | - | - | - | - | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 | 1,004 |
|  | КК3А | 1,812 | - | - | - | - | - | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 |
|  | КК6 | 5,496 | - | - | - | - | - | - | - | 1,374 | 1,374 | 1,374 | 1,374 |
|  | КК7 | 2,120 | - | - | - | - | - | - | - | 0,530 | 0,530 | 0,530 | 0,530 |
|  | КК8 | 2,564 | - | - | - | - | 0,641 | 0,641 | 0,641 | 0,641 | - | - | - |
|  | мкр. 30 | 21,330 | - | - | - | - | - | 3,555 | 3,555 | 3,555 | 3,555 | 3,555 | 3,555 |
|  | мкр. 30А | 8,215 | 1,643 | 1,643 | 1,643 | 1,643 | 1,643 | - | - | - | - | - | - |
|  | мкр. 31 | 2,175 | - | - | 2,175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мкр. 31А | 7,060 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | 1,412 | - | - | - | - | - | - |
|  | мкр. 31Б | 12,133 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 | 1,103 |
|  | мкр. 31В | 6,552 | - | - | - | - | - | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 | 1,092 |
|  | мкр. 32 | 1,687 | - | 1,687 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мкр. 33 | 0,605 | - | 0,605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мкр. 34 | 1,784 | - | 1,784 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | п. СУ-4 | 2,964 | - | - | 0,988 | 0,988 | 0,988 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2.13 | Северо-западный жилой район, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КК36 | 11,660 | - | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 | 1,166 |
|  | КК45 | 5,640 | - | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 | 0,564 |
|  | мкр. 38 | 1,252 | - | 1,252 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мкр. 39 | 14,804 | - | 14,804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мкр. 41 | 2,890 | - | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 | 0,289 |
|  | мкр. 43 | 90,320 | - | 9,032 | 9,032 | 9,032 | 9,032 | 9,032 | 9,032 | 9,032 | 9,032 | 9,032 | 9,032 |
|  | мкр. 44 | 9,940 | - | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 |
|  | мкр. 46 | 31,914 | - | - | - | - | - | 5,319 | 5,319 | 5,319 | 5,319 | 5,319 | 5,319 |
|  | мкр. 48 | 80,502 | - | - | - | - | - | 13,417 | 13,417 | 13,417 | 13,417 | 13,417 | 13,417 |
| 1.2.2.14 | Центральный жилой район, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мкр. 17 | 0,224 | - | 0,056 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | - | - | - | - | - | - |
|  | мкр. 19 | 3,420 | - | 0,855 | 0,855 | 0,855 | 0,855 | - | - | - | - | - | - |
|  | мкр. 20 | 0,600 | - | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | - | - | - | - | - | - |
|  | мкр. 20А | 8,668 | - | 2,167 | 2,167 | 2,167 | 2,167 | - | - | - | - | - | - |
|  | мкр. 7А | 0,309 | - | - | - | - | 0,309 | - | - | - | - | - | - |
|  | мкр. 9,10 | 0,532 | - | - | - | - | 0,532 | - | - | - | - | - | - |
|  | ЦЖ1 | 1,825 | - | - | - | - | 1,825 | - | - | - | - | - | - |
|  | ЦЖ2 | 14,480 | - | - | - | - | 14,480 | - | - | - | - | - | - |
|  | ЦЖ4 | 1,633 | - | - | - | - | - | 1,633 | - | - | - | - | - |
|  | ЦЖ5 | 1,810 | - | - | - | - | - | - | 1,810 | - | - | - | - |
|  | ЦЖ6 | 1,542 | - | - | - | - | - | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 |
|  | Ядро центра | 12,016 | - | 6,008 | 6,008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2.15 | Центральный планировочный район, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промплощадка СГРЭС | 0,565 | - | - | - | - | - | 0,565 | - | - | - | - | - |
| 1.2.2.16 | Юго-западный район, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | П-1 | 9,540 | - | - | - | - | - | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 | 1,590 |
|  | Пойма-2 | 19,332 | - | - | - | - | - | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 3,222 | 3,222 |
|  | Пойма-3 | 10,344 | - | - | - | - | - | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 | 1,724 |
|  | ЮЗ1 | 0,882 | - | - | - | - | - | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 | 0,147 |
| 1.2.2.17 | Южный планировочный район, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пойма-5 | 13,134 | - | - | - | - | - | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 | 2,189 |
|  | ЮПЛ-1 | 0,342 | - | - | - | - | - | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 | 0,057 |
| 1.2.2.18 | Южный район, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Пойма (Пойма-4, кв. 23А) | 30,660 | - | 7,665 | 7,665 | 7,665 | 7,665 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Строительство напорных сетей водоотведения согласно проектам планировок территорий с разбивкой по микрорайонам города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | XV | 11,959 | - | - | - | - | - | - | - | 11,959 | - | - | - |
|  | ВЖ1 | 1,330 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | 0,190 | - | - | - | - |
|  | ВПЛ1, ВПЛ2 | 75,490 | - | 7,549 | 7,549 | 7,549 | 7,549 | 7,549 | 7,549 | 7,549 | 7,549 | 7,549 | 7,549 |
|  | ЗПЛ-2 | 53,778 | - | - | - | - | - | 8,963 | 8,963 | 8,963 | 8,963 | 8,963 | 8,963 |
|  | мкр. 37 | 0,473 | - | 0,473 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | мкр. 48 | 2,640 | - | - | - | - | - | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 | 0,440 |
|  | мкр. 9,10 | 8,121 | - | - | - | - | 8,121 | - | - | - | - | - | - |
|  | п. Пойма (Пойма-4) | 1,348 | - | 0,337 | 0,337 | 0,337 | 0,337 | - | - | - | - | - | - |
|  | П-1 | 6,816 | - | - | - | - | - | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 |
|  | Пойма-1 | 0,162 | - | - | - | - | 0,054 | 0,054 | 0,054 | - | - | - | - |
|  | Промплощадка СГРЭС | 17,928 | - | - | 4,482 | 4,482 | 4,482 | 4,482 | - | - | - | - | - |
|  | ЮЗ1 | 9,888 | - | - | - | - | - | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1,648 | 1,648 |
|  | Ядро центра | 54,728 | - | 27,364 | 27,364 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по п. 1.2 |  | 1 724,046 | 32,079 | 192,500 | 206,181 | 125,757 | 174,134 | 184,520 | 158,311 | 176,634 | 174,024 | 151,953 | 147,953 |
| Итого по группе 1 |  | 3 256,819 | 72,568 | 382,396 | 413,163 | 412,732 | 532,085 | 259,600 | 233,391 | 251,714 | 249,104 | 227,033 | 223,033 |
| 2 | Группа 2. Мероприятия по канализационным насосным станциям (КНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство новых КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | КНС в пос. Юность производительностью 1200 м3/сут, для отведения сточных вод посёлков Юность, МО-94 | 5,424 | - | - | - | - | - | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 | 0,904 |
| 2.1.2 | Строительство КНС в Восточном планировочном районе производительностью 5280 м3/сут | 16,861 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,620 | 5,620 | 5,620 |
| 2.1.3 | Строительство КНС в Восточном промышленном районе производительностью 2520 м3/сут | 6,364 | - | - | - | - | - | 6,364 | - | - | - | - | - |
| 2.1.4 | Строительство КНС в Южном планировочном районе, жилой квартал Пойма-5 производительностью 3120 м3/сут | 8,520 | - | - | - | - | - | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
| 2.1.5 | Строительство КНС в Южном районе, жилой квартал Пойма-4 производительностью 480 м3/сут | 1,212 | - | - | - | - | - | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 | 0,202 |
| 2.1.6 | Строительство КНС за ТРЦ "Сургут Сити Молл" квартал П-2 производительностью 4800 м3/сут | 12,605 | - | - | - | - | - | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 2,101 | 2,101 |
| 2.1.7 | Строительство КНС в Юго-Западном жилом районе, жилой квартал Пойма-2 производительностью 7200 м3/сут | 19,661 | - | - | - | - | - | 3,277 | 3,277 | 3,277 | 3,277 | 3,277 | 3,277 |
| 2.1.8 | Строительство КНС в жилом районе Нефтяников, квартал П-9 производительностью 240 м3/сут | 0,681 | - | - | - | - | - | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 2.1.9 | Строительство КНС в Юго-Западном жилом районе, квартал П-10 производительностью 240 м3/сут | 0,681 | - | - | - | - | - | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 | 0,114 |
| 2.1.10 | Строительство КНС в Западном жилом районе, мкр. 48 производительностью 900 м3/сут | 3,390 | - | - | - | - | - | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 | 0,565 |
| 2.1.11 | Строительство КНС в п. МО-94 производительностью 1200 м3/сут | 3,151 | - | - | - | - | - | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 | 0,525 |
| 2.1.12 | Строительство КНС в п. Голд-Фиш (пос. Гидростроитель), производительностью 183,3 м3/час | 7,784 | - | 1,946 | 1,946 | 1,946 | 1,946 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1.13 | Строительство КНС в п. Гидростроитель на территории станции обезжелезивания воды, производительностью 150 м3/час | 6,372 | - | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | - | - | - | - | - | - |
| Итого по п. 2.1 |  | 92,707 | - | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 3,539 | 15,585 | 9,221 | 9,221 | 14,841 | 14,841 | 14,841 |
| 2.2 | Реконструкция и модернизация существующих КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | ГКНС-1 производительностью 7960 м3/час (модернизация насосного оборудования, внедрение резервного источника электропитания основного оборудования - дизельная электростанция 1МВт) | 92,223 | 34,131 | 14,127 | 9,350 | 16,985 | 17,630 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | КНС-12 производительностью 3800 м3/час (модернизация насосного оборудования) | 108,767 | - | 25,709 | 26,660 | 27,673 | 28,725 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.3 | Реконструкция КНС-1 пр. Набережный (в связи с выработкой своего ресурса, строительство аварийно-регулирующего резервуара) | 6,741 | - | - | - | - | 6,741 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.4 | Реконструкция КНС-5 мкр. Железнодорожников, ул. Мечникова (в связи с выработкой своего ресурса) | 4,040 | - | - | - | - | 4,040 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.5 | Реконструкция КНС-6 п. Механизаторов (в связи со значительным износом) | 13,584 | - | 13,584 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.6 | Реконструкция КНС-8 ул. Толстова (в связи с выработкой своего ресурса) | 1,620 | - | - | - | - | - | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 | 0,270 |
| 2.2.7 | Реконструкция КНС-9 мкр. Железнодорожников, ул. Грибоедова (в связи с выработкой своего ресурса) | 5,975 | - | - | - | - | 5,975 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.8 | Реконструкция КНС-10 мкр.10 (в связи с выработкой своего ресурса) | 3,834 | - | - | 3,834 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.9 | Реконструкция КНС-13 ул. Югорская (в связи со значительным износом) | 6,549 | - | - | - | 6,549 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.10 | Реконструкция КНС-15 п. Таёжный (в связи со значительным износом) | 5,872 | - | - | - | 5,872 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.11 | Реконструкция КНС-17 п. Лунный (в связи со значительным износом) | 2,789 | - | - | - | 2,789 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.12 | Реконструкция КНС-18 п. Кедровый-2 (в связи со значительным износом) | 3,222 | - | - | - | - | - | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 | 0,537 |
| 2.2.13 | Реконструкция КНС-19 мкр. 21 (в связи с выработкой своего ресурса в течении расчётного срока) | 2,147 | - | - | 2,147 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.14 | Реконструкция КНС п. Дорожный (в связи со значительным износом) | 2,774 | - | - | - | - | - | 2,774 | - | - | - | - | - |
| 2.2.15 | Реконструкция КНС - Ледовый ул. Югорский тракт (в связи с выработкой своего ресурса в течении расчётного срока) | 3,930 | - | - | - | - | - | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 |
| 2.2.16 | Реконструкция ГКНС-2 ул. Югорский тракт (в связи с выработкой своего ресурса в течении расчётного срока) | 17,370 | - | - | - | - | - | 2,895 | 2,895 | 2,895 | 2,895 | 2,895 | 2,895 |
| 2.2.17 | Реконструкция КНС территории аэропорта г. Сургута (в свзяи со значительным износом) | 3,540 | - | 3,540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.18 | Техническое перевооружение КНС-2 пр. Набережный (в связи со значительным износом) | 4,770 | - | - | - | - | - | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 | 0,795 |
| 2.2.19 | Техническое перевооружение КНС-20 ул. Базовая (в связи со значительным износом) | 5,064 | - | - | - | - | - | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 | 0,844 |
| 2.2.20 | Техническое перевооружение КНС-21 ул. Глухова (в связи со значительным износом) | 4,998 | - | - | - | - | - | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 | 0,833 |
| 2.2.21 | Реконструкция и техническое перевооружение КНС-37 мкр. 37 (замена насосных агрегатов на затопляемые с меньшим напором и мощностью) | 1,494 | - | - | - | - | - | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 | 0,249 |
| 2.2.22 | Техническое перевооружение КНС п. Снежный (в связи со значительным износом) | 3,540 | - | - | - | - | - | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 | 0,590 |
| 2.2.23 | Строительство аварийно-регулирующего резервуара в непосредственной близости от КНС-15 объемом 350 м3 | 18,768 | - | - | - | - | - | 3,128 | 3,128 | 3,128 | 3,128 | 3,128 | 3,128 |
| 2.2.24 | Строительство аварийно-регулирующего резервуара в непосредственной близости от КНС-18 объемом 100 м3 | 5,364 | - | - | - | - | - | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 | 0,894 |
| 2.2.25 | Строительство аварийно-регулирующего резервуара в непосредственной близости от КНС-37 объемом 300 м3 | 16,086 | - | - | - | - | - | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 | 2,681 |
| 2.2.26 | Строительство аварийно-регулирующего резервуара в непосредственной близости от КНС-аэропорт объемом 500 м3 | 27,876 | - | - | - | - | - | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 | 4,646 |
| 2.2.27 | Внедрение резервного источника электропитания основного оборудования ГКНС-2 (дизельная электростанция) установленной мощностью 850 кВт с возможностью автоматического запуска в случае прекращения подачи электроэнергии | 22,524 | - | - | - | - | - | 3,754 | 3,754 | 3,754 | 3,754 | 3,754 | 3,754 |
| 2.2.28 | Внедрение резервного источника электропитания основного оборудования КНС-6 (дизельная электростанция) установленной мощностью 300 кВт с возможностью автоматического запуска в случае прекращения подачи электроэнергии | 6,102 | - | - | - | - | - | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 |
| Итого по п. 2.2 |  | 401,563 | 34,131 | 56,960 | 41,991 | 59,868 | 63,111 | 26,562 | 23,788 | 23,788 | 23,788 | 23,788 | 23,788 |
| Итого по группе 2 |  | 494,270 | 34,131 | 60,499 | 45,530 | 63,407 | 66,650 | 42,147 | 33,009 | 33,009 | 38,629 | 38,629 | 38,629 |
| 3 | Группа 3. Мероприятия на очистных сооружениях канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция очистных сооружений канализации г. Сургута производительностью 150 000 м3/сут с целью обеспечения степени очистки сточных вод до уровней нормативов ПДК рыбохозяйственных водоёмов | 602,586 | 42,586 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | - | - |
| Итого по группе 3 |  | 602,586 | 42,586 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | - | - |
| 4 | Группа 4. Вывод из эксплуатации объектов водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Вывод из эксплуатации КНС-4 п. Звёздный | 0,475 | - | - | - | - | - | 0,475 | - | - | - | - | - |
| 4.2 | Вывод из эксплуатации КНС №1 п. Юность | 0,228 | - | - | - | - | - | - | 0,228 | - | - | - | - |
| 4.3 | Вывод из эксплуатации КНС №2 п. МО-94 | 0,228 | - | - | - | - | - | - | - | 0,228 | - | - | - |
| Итого по группе 4 |  | 0,931 | - | - | - | - | - | 0,475 | 0,228 | 0,228 | - | - | - |
| 5 | Группа 5. Мероприятия по защите объектов централизованных систем водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Реконструкция ограждения объекта: "Благоустройство 1 очереди очистных сооружений. Заячий остров" протяжённостью 2830 м.п. | 15,731 | - | - | - | - | 0,012 | 15,719 | - | - | - | - | - |
| 5.2 | Модернизация системы видеонаблюдения на канализационных очистных сооружениях на о. Заячий | 3,574 | - | - | 3,574 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по группе 5 |  | 19,305 | - | - | 3,574 | - | 0,012 | 15,719 | - | - | - | - | - |
| Всего по системе водоотведения |  | 4 373,912 | 149,285 | 512,895 | 532,267 | 546,139 | 668,747 | 387,941 | 336,628 | 354,951 | 357,733 | 265,662 | 261,662 |

7 Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Раздел содержит значения плановых показателей развития на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, включая плановые показатели и их значения с разбивкой по годам.

К показателям надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

а) показатели надёжности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели качества обслуживания абонентов;

в) показатели очистки сточных вод;

г) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

д) соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод;

е) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения

Фактическое значение показателя надёжности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год) (ед./км.) (П н), определяется следующим образом:

П н = К а/п /L сети, где:

К а/п - количество аварий и засоров на канализационных сетях;

L сети - протяжённость канализационных сетей (км).

Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя из объёма отведения сточных вод в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоотведения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.

Согласно п. 8 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» объекты централизованных системы водоотведения по надёжности действия подразделяются на три категории:

Первая категория. Не допускается перерыва или снижения транспорта сточных вод.

Вторая категория. Допускается перерыв в транспорте сточных вод не более 6 ч либо снижение его в пределах, определяемых надёжностью системы водоснабжения населённого пункта или промпредприятия.

Третья категория. Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток (с прекращением водоснабжения населённых пунктов при численности жителей до 5000).

Исходя из этого, система водоотведения г. Сургута относится по надёжности ко 2 категории.

Перерывов в отведении стоков более 12 часов (в том числе по причине засоров, сопровождающихся изливом стоков на территорию) в течение 2018 года зафиксировано не было, все нарушения водоотведения оперативно устраняются аварийной бригадой СГМУП «Горводоканал».

Показатели очистки сточных вод

а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (процентов), Дсвно:

- объем сточных вод, не подвергшихся очистке;

- общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения;

б) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения (процентов), Днн:

- количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы;

- общее количество проб сточных вод.

Согласно балансам, предоставленным СГМУП «Горводоканал», весь объём сточных вод поступающих на КОС о. Заячий подвергается очистке.

За 2018 год общее количество проб отобранных для контроля сточных вод составило 677 проб. Из них 226 нестандартных проб или 33,4% от общего количества. За 2019 год всего отобрано 1001 проба, из них нестандартных – 226 проб или 22,6% от общего количества. Нестандартные пробы установлены в отношении физико-химических показателей качества сточной воды.

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, Уоч (кВт∙ч/м3):

- всего затрачено электрической энергии на очистку стоков;

- общий объем сточных вод, подвергающихся очистке.

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод, Утр, (кВт∙ч/м3):

- всего затрачено электрической энергии на очистку стоков;

- общий объем сточных вод, подвергающихся очистке.

Общее количество транспортируемых сточных вод и сточных вод подвергающихся дальнейшей очистке в 2018 году составило 32 533 000 м3. Общее количество электрической энергии, потребляемое в технологическом процессе очистки сточных вод, составило 16 823 270 кВт*ч. Количество электрической энергии, потребляемое в технологическом процессе транспортировки стоков, составило 6 404 121,296 кВт*ч, в том числе:

- объектами СГМУП «Горводоканал» - 6 338 140 кВт*ч;

- объектами СГМУП «Тепловик» - 33 530 кВт*ч;

- объектами ООО УК «СЗТК» - 37 296 кВт*ч;

- объектами СГРЭС-1 – 32 414 кВт*ч.

В следующей таблице представлены плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения городского округа г. Сургут.

Таблица 7.1 – Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения городского округа г. Сургут

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель 2018 г | Величина показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Система водоотведения городского округа г. Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество аварий на канализационных сетях | ед./км | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,027 | 0,027 | 0,026 | 0,026 | 0,025 |
| 2 | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоотведения по телефону "горячей линии" | мин. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2.2 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в систему водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов | % | 33,4 | 22,6 | 22,0 | 21,0 | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт∙ч/м3 | 0,517 | 0,516 | 0,514 | 0,513 | 0,511 | 0,510 | 0,509 | 0,507 | 0,506 | 0,504 | 0,503 | 0,502 | 0,500 |
| 4.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВт∙ч/м3 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,197 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,196 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| 5 | Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Улучшение качества очистки сточных вод | % | 66,6 | 77,4 | 78,0 | 79,0 | 5,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц.

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, в том числе канализационных сетей, путём эксплуатации которых обеспечивается водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет водоотведение, и канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством.

Расходы организации, осуществляющей водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Правительством Российской Федерации.

Работа Администрации г. Сургута в отношении бесхозяйных наружных сетей водоснабжения и водоотведения осуществляется в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Приказом Минэкономразвития России (Министерства экономического развития РФ) от 10.12.2015 г. № 931 "Об установлении порядка принятия на учёт бесхозяйных недвижимых вещей";

- Уставом муниципального образования.

Согласно информации, предоставленной комитетом по управлению имуществом г. Сургута, в составе централизованной системы водоотведения г. Сургута имеется рад бесхозяйных объектов канализации. Перечень данных объектов представлен в следующей таблице.

Таблица 8.1 – Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения городского округа г. Сургут по состоянию на 16.05.2019

| № п/п | Наименование объекта | Местонахождение | Характеристика | Ответственная эксплуатирующая организация (организация по учёту) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети трубопровода попутного дренажа | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Бахилова, 5 (территория МБОУ СОШ № 26) |  | СОШ № 26 |
| 2 | Сети трубопровода попутного дренажа | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Бахилова, 5 (территория МБОУ СОШ № 26) здание начальной школы |  | СОШ № 26 |
| 3 | Сети канализации от КК-1 до КК сущ. в микрорайоне 17 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, мкр. 17 | 83 м | СГМУП «ГВК» |
| 4 | Сети канализации от смотровых колодцев вдоль жилого дома по улице Быстринской, 20/2, блок В | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Быстринская | 42 м | СГМУП «ГВК» |
| 5 | Сети канализации от жилого дома по улице Генерала Иванова, 3 от КК-11 до КК сущ. | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут | 123 м | СГМУП «ГВК» |
| 6 | Сети канализации | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, набережная Ивана Кайдалова, ж/д 28/1 | 229 м | СГМУП «ГВК» |
| 7 | Наружные сети канализации от смотровых колодцев вдоль здания пр. Советов, 4 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, проезд Советов, 4 | 162 м | СГМУП «ГВК» |
| 8 | Канализационно-насосная станция | г. Сургут, Северный промрайон, ул. Аграрная, 6, на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101253:93 |  | КУИ |
| 9 | Сети водоотведения от смотровых колодцев вдоль здания по улице Федорова, дом 73 до канализационного колодца, расположенного на углу жилого дома № 25 по улице Мелик-Карамова | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут |  | СГМУП «ГВК» |
| 10 | Внутриквартальные сети канализации | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, микрорайон 41 |  | СГМУП «ГВК» |
| 11 | Септик (водоотведение) | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Заячий остров, 6/1 |  | МБУ "ЦСП "Сибирский легион" |
| 12 | Сеть хоз-бытовой канализации от первого смотрового колодца ИТП-50 до К-5 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут |  | СГМУП «ГВК» |
| 13 | Сети канализации от КК5 до КК возле жилого дома по проезду Дружбы, 6 (распоряжение Администрации города от 26.06.2019 №1236) | ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 7/2 |  | СГМУП «ГВК» |
| 14 | Сети канализации от КК-1 до ККсущ., от КК-4 до КК-5 (распоряжение Администрации города от 26.07.2019 №1493) | ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Ленина, 18/1 |  | СГМУП «ГВК» |
| 15 | Сети канализации (распоряжение Администрации города от 26.07.2019 №1493) | ХМАО-Югра, г. Сургут, пр. Ленина, 22 |  | СГМУП «ГВК» |
| 16 | Канализационный коллектор от КНС п. МО-94 до КК (СГМУП «ГВК») | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут | 715 м | С 2020 года передан СГМУП «ГВК» |
| 17 | Самотечная канализационная сеть, КНС и напорный коллектор до колодца ФК-80 на территории СГРЭС-1 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, п. Кедровый, пересечение ул. Энергостроителей и проезда В. Васильева | 1,935 км | СГМУП «ГВК» |