СГМУП «Городские тепловые сети»

Результаты контроля качества питьевой (холодной) воды в распределительной сети за 2017год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отбора | Определяемые показатели | Запах  (ГОСТ 3351-74) | Цветность  (ГОСТ 31868-2012) | Мутность  (ГОСТ 3351-74) | рН  (ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97) | Железо общее  (ГОСТ 4011-72) | Аммиак  (ГОСТ 33045-2014) | ТКБ, число колоний бактерий в 100мл | ОКБ, число колоний бактерий в 100мл | ОМЧ, число образующих колонии бактерий в 1мл |
| Единицы измерения | баллы  20о/60о | Градусы | мг/дм3 | ед.  рН | мг/дм3 | мг/дм3 |  |  |  |
| ПДК (СанПиН 2.1.4.1074-01) | **2** | **20** | **1,5** | **6-9** | **0,3** | **2,0** | **Отст.** | **Отст.** | **Не более 50** |
| Наименование пробы, место отбора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1 квартал** | | | | | | | | | | |
| 18.01 | ЦТП-46, ХВС-выход | 0/1 | 10,77±1,83 | 0,64±0,11 | 7,50±0,17 | 0,27±0,06 | 1,69±0,29 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| ЦТП-80, ХВС-выход | 0/1 | 11,18±1,90 | 0,70±0,12 | 6,39±0,17 | 0,26±0,06 | 1,20±0,21 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 15.02 | от ЦТП-27, ул. Нефтяников,18 ХВС-вход | 0/1 | 10,25±1,74 | < 0,58 | 7,16±0,17 | 0,23±0,05 | 0,76±0,30 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-27, ул. Нефтяников,3 ХВС-вход | 0/1 | 10,25±1,74 | < 0,58 | 7,21±0,17 | 0,25±0,05 | 1,81±0,31 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-1ул. Набержная,66 ХВС-вход | 0/1 | 11,28±1,92 | 0,58±0,10 | 7,10±0,17 | 0,23±0,05 | 1,82±0,31 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-1, ул. Энтузиастов,51 ХВС-вход | 0/1 | 11,25±2,25 | 0,61±0,10 | 7,16±0,17 | 0,24±0,05 | 1,86±0,32 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-29, ул. Нефтяников,2 ХВС-вход | 0/1 | 9,94±2,48 | < 0,58 | 7,10±0,17 | 0,25±0,05 | 1,78±0,30 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-29, ул. Нефтяников,10/1 ХВС-вход | 0/1 | 10,35±2,23 | < 0,58 | 7,12±0,17 | 0,24±0,05 | 1,87±0,32 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| **2 квартал** | | | | | | | | | | |
| 25.04 | ЦТП-38, ХВС-выход | 0/1 | 10,46±1,78 | < 0,58 | 7,08± 0,17 | 0,24±0,05 | 1,74±0,30 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| ЦТП-39, ХВС-выход | 0/1 | 11,50±1,96 | 0,58±0,10 | 7,18 ±0,17 | 0,26±0,06 | 1,83±0,31 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| ЦТП-45, ХВС-выход | 0/1 | 11,39 ±1,94 | <0,58 | 7,18 ±0,17 | 0,26±0,06 | 1,74 ±0,30 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| ЦТП-47, ХВС-выход | 0/1 | 10,98 ±1,87 | 0,58±0,10 | 7,28 ±0,17 | 0,24 ±0,05 | 1,91 ±0,30 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 23.05 | от ЦТП-70, ул. Энергетиков,53 ХВС-вход | 0/1 | 12,32±2,10 | <0,58 | 7,12 ±0,17 | 0,28 ±0,06 | 1,84±0,31 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-70, ул. Республики,90 ХВС-вход | 0/1 | 12,74±2,17 | 0,67±0,11 | 7,16 ±0,17 | 0,29 ±0,06 | 1,89±0,32 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-71, ул. Республики,78а ХВС-вход | 0/1 | 12,12±2,06 | <0,58 | 7,20 ±0,17 | 0,27 ±0,06 | 1,81±0,31 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-71, ул. Республики, 88 ХВС-вход | 0/1 | 13,15±2,24 | 0,73±0,12 | 7,16±0,17 | 0,25±0,06 | 1,90±0,32 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-74, ул. Республики, 67 ХВС-вход | 0/1 | 12,32±2,10 | 0,58±0,10 | 7,14±0,17 | 0,26±0,06 | 1,87±0,32 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-66, ул. Гагарина,10 ХВС-вход | 0/1 | 12,94±2,20 | 0,73±0,12 | 7,08±0,17 | 0,28±0,06 | 1,84±0,31 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-66, ул. Просвещения, 27 ХВС вход | 0/1 | 12,52±2,20 | <0,58 | 7,28±0,17 | 0,24±0,05 | 1,74±0,30 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-65, ул.Энергетиков,7/1 ХВС-вход | 0/1 | 13,78±2,34 | 0,79±0,14 | 7,16±0,17 | 0,27±0,06 | 1,84±0,31 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-65, ул. Гагарина,26 ХВС-вход | 0/1 | 13,46±2,29 | 0,73±0,12 | 7,12±0,17 | 0,29±0,06 | 1,90±0,32 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| **3 квартал** | | | | | | | | | | |
| 29.08 | от ЦТП-25, ул. Кукуевицкого,20 ХВС-вход | 0/1 | 13,73±2,34 | 0,65±0,11 | 7,10±0,17 | 0,30 ±0,06 | 1,88±0,32 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-25, ул. Ленинградская,10а ХВС-вход | 0/1 | 12,43±2,11 | <0,58 | 7,08 ±0,17 | 0,25 ±0,05 | 1,91±0,33 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-21, ул. Дзержинского,6 ХВС-вход | 0/1 | 14,59±2,48 | 0,71±0,12 | 7,02±0,17 | 0,31±0,07 | 1,86±0,32 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-10,ул. Кукуевицкого,10/2 ХВС-вход | 0/1 | 13,51±2,30 | 0,65±0,11 | 7,00±0,17 | 0,30±0,06 | 1,82±0,31 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-10, пр. Набережный,14 ХВС-вход | 0/1 | 12,64±2,15 | 0,71±0,12 | 7,16±0,17 | 0,30±0,06 | 1,81±0,31 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 27.09 | от ЦТП-85, ул. Ленина,24 ХВС-вход | 0/1 | 12,21±2,08 | <0,58 | 6,95±0,17 | 0,33±0,17 | 1,28±0,22 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-42 ул.30 лет Победы,13 ХВС-вход | 0/1 | 11,56±1,97 | <0,58 | 7,12±0,17 | 0,30±0,06 | 1,42±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-2, ул. Рабочая, 43 ХВС-вход | 0/1 | 12,65±2,15 | 0,65±0,11 | 7,16±0,17 | 0,30±0,06 | 1,46±0,25 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-2 ул.50 лет ВЛКСМ,13 ХВС-вход | 0/1 | 10,92±1,86 | <0,58 | 7,06±0,17 | 0,30±0,06 | 1,34±0,23 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-42 ул.50 лет ВЛКСМ,3 ХВС-вход | 0/1 | 13,73±2,33 | 0,68±0,12 | 7,22±0,17 | 0,30 ±0,06 | 1,43±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| **4 квартал** | | | | | | | | | | |
| 18.10 | от Кот.№5, ,ж/дом 35 ХВС-вход | 0/1 | 13,94±2,37 | 0,59±0,10 | 7,10±0,17 | 0,30±0,06 | 1,59±0,27 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от Кот.№5, ,ж/дом 2 ХВС-вход | 0/1 | 14,16±2,41 | 0,62±0,11 | 7,22±0,17 | 0,30±0,06 | 1,69±0,29 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от Кот.№5, ТК-22 ХВС-вход | 0/1 | 14,16±2,41 | 0,65±0,11 | 7,34±0,17 | 0,30±0,06 | 1,54±0,26 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от Кот.№7, СТО «Ось» ХВС-вход | 0/1 | 15,46±2,63 | 0,65±0,11 | 7,21±0,17 | 0,30 ±0,06 | 1,68±0,29 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от Кот.№7,ул.Производственная,13  ВК-8(сущ.) ХВС-вход | 0/1 | 13,94±2,37 | 0,69±0,12 | 7,18±0,17 | 0,30±0,06 | 1,73±0,30 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-47, ул. Трубная,5/3 ХВС-вход | 0/1 | 13,29±2,26 | 0,71±0,12 | 7,16±0,17 | 0,30±0,06 | 1,59±0,27 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-47, ИК-11 ХВС вход | 0/1 | 15,46±2,63 | 0,80±0,14 | 7,18±0,17 | 0,30±0,06 | 1,63±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП -37, ул.Киртбая,20 ХВС-вход | 0/1 | 14,81±2,52 | 0,65±0,11 | 7,24±0,17 | 0,30 ±0,06 | 1,66±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 08.11 | ЦТП- 2, ХВС-выход | 0/1 | 12,65±2,15 | 0,58±0,10 | 7,04±0,17 | 0,28±0,06 | 1,68±0,29 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| ЦТП-41, ХВС-выход | 0/1 | 13,29±2,26 | 0,71±0,12 | 7,11±0,17 | 0,30±0,06 | 1,57±0,27 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| ЦТП-42, ХВС-выход | 0/1 | 14,43±2,11 | <0,58 | 7,09±0,17 | 0,30±0,06 | 1,05±0,28 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| КРП-85, ХВС-выход | 0/1 | 13,29±2,26 | 0,65±0,11 | 7,10±0,17 | 0,30±0,06 | 1,55±0,26 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |

СГМУП «Городские тепловые сети»

Результаты контроля качества питьевой (горячей) воды в распределительной сети за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отбора | Определяемые показатели | Запах  (ГОСТ 3351-74) | Цветность  (ГОСТ 31868-2012) | Мутность  (ГОСТ 3351-74) | рН  (ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97) | Железо общее  (ГОСТ 4011-72) | Аммиак  (ГОСТ 33045-2014) | ТКБ, число колоний бактерий в 100мл | ОКБ, число колоний бактерий в 100мл | ОМЧ, число образующих колонии бактерий в 1мл |
| Единицы измерения | баллы  20о/60о | Градусы | мг/дм3 | ед.  рН | мг/дм3 | мг/дм3 |  |  |  |
| ПДК (СанПиН 2.1.4.1074-01) | **2** | **20** | **1,5** | **6-9** | **0,3** | **2,0** | **Отст.** | **Отст.** | **Не более 50** |
| Наименование пробы, место отбора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1 квартал** | | | | | | | | | | |
| 18.01 | ЦТП-81, ГВС-выход | 0/1 | 11,80±2,01 | 0,70±0,12 | 7,09±0,17 | 0,25±0,05 | 0,35±0,23 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| ЦТП-82, ГВС-выход | 0/1 | 11,18±1,90 | 0,64±0,11 | 7,46±0,17 | 0,24±0,05 | 1,42±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| ЦТП-83, ГВС-выход | 0/1 | 10,35±1,76 | 0,58±0,10 | 7,44±0,17 | 0,26±0,06 | 0,44±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| ЦТП-46, ГВС-выход | 0/1 | 12,01±2,04 | 0,70±0,12 | 7,36±0,17 | 0,26±0,06 | 1,38±0,23 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| ЦТП-80, ГВС-выход | 0/1 | 10,56±1,80 | 0,64±0,11 | 7,42±0,17 | 0,26±0,06 | 1,58±0,27 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 15.02 | от ЦТП-27, ул. Нефтяников,18, ГВС-вход | 0/1 | 10,66±1,81 | 0,61±0,10 | 7,14±0,17 | 0,24±0,05 | 0,34±0,23 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-27, ул. Нефтяников,3 ГВС-вход | 0/1 | 10,35±1,76 | 0,58±0,10 | 7,24±0,17 | 0,22±0,05 | 1,38±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-1, ул. Набержная,66 ГВС-вход | 0/1 | 10,77±1,83 | < 0,58 | 7,12±0,17 | 0,25±0,05 | 0,38±0,23 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-1, ул. Энтузиастов,51 ГВС-вход | 0/1 | 10,88±2,37 | 0,64±0,11 | 7,20±0,17 | 0,26±0,06 | 1,41±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-29, ул. Нефтяников,2 ГВС-вход | 0/1 | 10,56±1,80 | <0,58 | 7,14±0,17 | 0,23±0,05 | 1,39±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-29, ул. Нефтяников,10/1 ГВС-вход | 0/1 | 10,98±1,87 | 0,58±0,10 | 7,26±0,17 | 0,25±0,05 | 1,42±0,24 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| **2 квартал** | | | | | | | | | | |
| 25.04 | ЦТП-38, ГВС-выход | 0/1 | 10,88±1,85 | 0,61±0,10 | 7,12 ±0,17 | 0,24±0,05 | 1,32 ±0,22 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| ЦТП-39, ГВС-выход | 0/1 | 11,60±1,97 | 0,61±0,11 | 7,12±0,17 | 0,26 ±0,06 | 1,24 ±0,21 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| ЦТП-45, ГВС-выход | 0/1 | 11,91 ±2,02 | 0,61±0,10 | 7,22±0,17 | 0,25 ±0,05 | 1,34 ±0,23 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| ЦТП-47, ГВС-выход | 0/1 | 11,91 ±2,02 | 0,64±0,11 | 7,06±0,17 | 0,23 ±0,05 | 1,30±0,22 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 23.05 | от ЦТП-70, ул. Энергетиков,53 ГВС-вход | 0/1 | 11,91±2,02 | 0,58±0,10 | 7,12 ±0,17 | 0,26 ±0,06 | 1,10±0,19 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-70, ул. Республики,90 ГВС-вход | 0/1 | 12,84±2,18 | 0,70±0,12 | 7,12±0,17 | 0,29±0,06 | 1,14±0,19 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-71, ул. Республики,78а ГВС-вход | 0/1 | 12,74±2,17 | 0,61±0,10 | 7,10±0,17 | 0,26±0,06 | 1,13±0,19 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-71, ул. Республики, 88 ГВС-вход | 0/1 | 12,74±2,17 | 0,67±0,11 | 7,22±0,17 | 0,21±0,05 | 1,16±0,20 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-74, ул. Республики, 67 ГВС-вход | 0/1 | 12,32±2,10 | 0,67±0,11 | 7,11±0,17 | 0,29±0,06 | 1,19±0,20 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-66, ул. Гагарина,10 ГВС-вход | 0/1 | 13,05±2,22 | 0,61±0,10 | 7,11±0,17 | 0,26±0,06 | 1,14±0,19 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-66, ул. Просвещения, 27 ГВС вход | 0/1 | 12,74±2,17 | 0,73±0,12 | 7,31±0,17 | 0,25±0,05 | 1,12±0,19 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-65, ул. Гагарина,26 ГВС-вход | 0/1 | 13,78±2,34 | 0,79±0,14 | 7,10±0,17 | 0,30±0,06 | 1,14±0,19 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| **3 квартал** | | | | | | | | | | |
| 29.08 | от ЦТП-25, ул. Кукуевицкого,20 ГВС-вход | 0/1 | 12,00±2,04 | 0,59±0,10 | 7,16 ±0,17 | 0,33 ±0,07 | 1,08±0,18 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-25, ул. Ленинградская,10а ГВС-вход | 0/1 | 13,08±2,22 | 0,62±0,11 | 7,20 ±0,17 | 0,26 ±0,06 | 1,12±0,06 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-21, ул. Дзержинского,6 ГВС-вход | 0/1 | 11,56±1,97 | <0,58 | 7,08±0,17 | 0,33±0,07 | 1,07±0,18 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-10,ул. Кукуевицкого,10/2 ГВС-вход | 0/1 | 11,13±1,89 | <0,58 | 7,24±0,17 | 0,28±0,06 | 1,16±0,20 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-10, пр. Набережный,14 ГВС-вход | 0/1 | 14,81±2,52 | 0,65±0,11 | 7,21±0,17 | 0,33±0,07 | 1,11±0,19 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 27.09 | от ЦТП-85, ул. Ленина,24 ГВС-вход | 0/1 | 12,11±2,06 | 0,58±0,10 | 7,06±0,17 | 0,30±0,06 | 0,67±0,11 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-42 ул.30 лет Победы,13 ГВС-вход | 0/1 | 12,21±2,08 | 0,62±0,10 | 7,04±0,17 | 0,29±0,06 | 0,84±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-2, ул. Рабочая, 43 ГВС-вход | 0/1 | 12,32±2,09 | 0,58±0,10 | 7,11±0,17 | 0,29±0,06 | 0,81±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-2 ул.50 лет ВЛКСМ,13 ГВС-вход | 0/1 | 11,89±2,02 | <0,58 | 7,18±0,17 | 0,28 ±0,06 | 0,87±0,15 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-42 ул.50 лет ВЛКСМ,3 ГВС-вход | 0/1 | 14,05±2,39 | 0,71±0,11 | 7,26±0,17 | 0,31 ±0,06 | 0,58±0,10 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| **4 квартал** | | | | | | | | | | |  |  | 10,35±1,76 | <0,58 | 6,92±0,17 | 0,26±0,05 | 0,33±0,06 |
| 18.10 | от Кот.№5, ,ж/дом 35 ГВС-вход | 0/1 | 14,81±2,52 | 0,71±0,12 | 7,16±0,17 | 0,29±0,06 | 0,77±0,13 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от Кот.№5, ,ж/дом 2 ГВС-вход | 0/1 | 13,62±2,32 | <0,58 | 7,26±0,17 | 0,30±0,06 | 0,84±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от Кот.№5, ТК-22 ГВС-вход | 0/1 | 14,70±2,50 | 0,77±0,13 | 7,20±0,17 | 0,30±0,06 | 0,69±0,17 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от Кот.№7, СТО «Ось» ГВС-вход | 0/1 | 11,80±2,01 | <0,58 | 7,09±0,17 | 0,25±0,05 | 1,78±0,30 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП-47, ул. Трубная,5/3 ГВС-вход | 0/1 | 14,27±2,43 | 0,74±0,13 | 7,11±0,17 | 0,30±0,06 | 0,84±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| от ЦТП -37, ул. Киртбая,20 ГВС-вход | 0/1 | 15,13±2,57 | 0,71±0,12 | 7,31±0,17 | 0,28±0,06 | 0,70±0,12 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| 08.11 | ЦТП- 2, ГВС-выход | 0/1 | 12,43±2,11 | 0,65±0,11 | 7,07±0,17 | 0,30±0,06 | 0,80±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| ЦТП-41, ГВС-выход | 0/1 | 13,08±2,22 | 0,58±0,10 | 7,17±0,17 | 0,28±0,06 | 0,83±0,14 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| ЦТП-42, ГВС-выход | 0/1 | 12,86±2,19 | 0,58±0,10 | 7,04±0,17 | 0,26±0,05 | 0,76±0,13 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |
| КРП-85, ГВС-выход | 0/1 | 12,86±2,19 | 0,58±0,10 | 7,02±0,17 | 0,30±0,06 | 0,71±0,12 | Не обнар. | Не обнар. | 0 |