**Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети»**

**Результаты контроля качества питьевой (холодной) воды в распределительной сети за 2021год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата отбора | Определяемые показатели | Цветность  (ГОСТ 31868-2012) | Мутность  (ГОСТР  57164-2016) | рН  (ПНД Ф 14.1:2:3:4.  121-97) | Железо общее  (ГОСТ  4011-72) | Аммиак и аммоний-ион  (ГОСТ 33045-2014) | Общие колиформные бактерии  (ОКБ)  (МУК 4.2.1018-2001) | Термотолерантные колиформные бактерии  (ТКБ)  (МУК 4.2.1018-2001) | Общее микробное число  (ОМЧ)  (МУК 4.2.1018-2001) |
| Единицы измерения | градусы | мг/дм3 | ед.рН | мг/дм3 | мг/дм3 | КОЕ/100мл | КОЕ/100мл | КОЕ/1мл |
| ПДК (СанПиН 2.1.4.1074-01) | **20** | **1,5** | **6-9** | **0,3** | **2,0** | **Отсутствие** | **Отсутствие** | **Не более 50** |
| Наименование пробы, место отбора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1 квартал** | | | | | | | | | |
| 12.01 | ХВС-выход, ЦТП-46 | 11,34±2,27 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-80 | 11,67±2,33 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,26±0,06 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-105 | 12,43±2,49 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,25±0,06 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 18.01 | ХВС-выход, ЦТП-104 | 12,25±2,45 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,16±0,04 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 19.01 | ХВС-выход, ЦТП-30 | 11,15±2,23 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,18±0,04 | 0,98±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-49 | 12,03±2,41 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-95 | 11,37±2,27 | <0,58 | 6,9±0,2 | 0,19±0,05 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-99 | 11,59±2,32 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 26.01 | ХВС-выход, ЦТП-20 | 10,93±2,19 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 0,93±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-23 | 11,92±2,38 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-31 | 10,61±2,12 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,18±0,04 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-32 | 11,37±2,27 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 03.02 | ХВС-выход, ЦТП-6 | 10,93±2,19 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,17±0,04 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-10 | 10,82±2,16 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,16±0,04 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-11 | 11,04±2,21 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,18±0,04 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-21 | 11,92±2,38 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,17±0,04 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-25 | 11,37±2,27 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 10.02 | ХВС-выход, ЦТП-4 | 15,75±3,15 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,16±0,04 | 1,03±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-27 | 16,29±3,26 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 1,07±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-28 | 16,18±3,24 | 0,64±0,13 | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,11±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-29 | 16,51±3,30 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 1,04±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 24.02 | ХВС-выход, ЦТП-8 | 11,07±2,21 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,18±0,04 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-22 | 10,96±2,19 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,16±0,04 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-69 | 11,29±2,26 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-72 | 10,86±2,17 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,16±0,04 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 02.03 | ХВС-выход, ЦТП-16 | 11,94±2,39 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-24 | 13,24±2,65 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-26 | 11,72±2,34 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,18±0,04 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-96 | 11,51±2,30 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 17.03 | ХВС-выход, ЦТП-70 | 12,81±2,56 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,18±0,04 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-71 | 13,24±2,65 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,17±0,04 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-73 | 12,81±2,56 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,17±0,04 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-74 | 11,29±2,26 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 0,99±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ИТП, ул.Республики,83 | 11,51±2,31 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 23.03 | ХВС-выход, ЦТП-33 | 11,07±2,22 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,18±0,04 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-34 | 10,86±2,17 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,17±0,04 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-35 | 13,46±2,69 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,16±0,04 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-36 | 11,94±2,39 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,18±0,04 | 0,87±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 31.03 | ХВС-вход ул.Энтузиастов,40 от ЦТП-4 | 11,29±2,26 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 0,98±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Энтузиастов,6 от ЦТП-4 | 13,03±2,61 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,18±0,04 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Артема,38 от ЦТП-4 | 13,68±2,74 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,17±0,04 | 0,93±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Губкина,21 от ЦТП-15 | 11,51±2,30 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,18±0,04 | 1,00±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Губкина,17 от ЦТП-15 | 11,07±2,22 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,03±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Энтузиастов,52 от ЦТП-15 | 14,33±2,87 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Кукуевицкого,7 от ЦТП-28 | 14,98±3,00 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,17±0,04 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| **2 квартал** | | | | | | | | | |
| 05.04 | ХВС-выход, ЦТП-7 | 11,51±2,30 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,16±0,04 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-9 | 12,60±2,52 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,17±0,04 | 0,85±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-17 | 13,46±2,69 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,17±0,04 | 0,82±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-18 | 11,07±2,22 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,17±0,04 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-19 | 11,94±2,39 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,18±0,04 | 0,84±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Нефтяников,18 от ЦТП-27 | 11,72±2,34 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 0,82±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Нефтяников,3 от ЦТП-27 | 13,03±2,61 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,18±0,04 | 0,85±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Нефтяников,23 от ЦТП-27 | 13,68±2,74 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,17±0,04 | 0,82±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Нефтяников,2 от ЦТП-29 | 14,33±2,87 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,18±0,04 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Нефтяников,10/1 от ЦТП-29 | 13,90±2,78 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход,УТ-2 от кот.№ 26 | 12,38±2,48 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 0,85±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 05.04 | ХВС-вход, УТ-1 от кот.№ 27 | 14,98±3,00 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,18±0,04 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 13.04 | ХВС-выход, ЦТП-59 | 12,05±2,41 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-60 | 11,40±2,28 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-61 | 12,16±2,43 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-62 | 11,51±2,30 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,18±0,04 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-63 | 11,18±2,24 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,17±0,04 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 15.04 | ХВС-вход, пр.Набережный,66 от ЦТП-1 | 11,07±2,22 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,18±0,04 | 1,05±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр.Набережный,64 от ЦТП-1 | 11,29±2,26 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,16±0,04 | 1,08±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр.Набережный,48 от ЦТП-94 | 10,86±2,17 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,03±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. 60лет Октября,14 от ЦТП-94 | 11,62±2,32 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,18±0,04 | 1,05±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр.Набережный,50 от ЦТП-94 | 10,86±2,17 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,18±0,04 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр.Набережный,20 от ПС-1 | 11,07±2,21 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 1,08±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Артема,2 от ПС-2 | 11,29±2,26 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,18±0,04 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 20.04 | ХВС-выход, ЦТП-38 | 11,18±2,24 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,17±0,04 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-39 | 11,29±2,26 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,21±0,05 | 0,93±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-45 | 11,40±2,28 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-47 | 11,62±2,32 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,18±0,04 | 0,96±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр.Ленина,39 от ЦТП-8 | 10,53±2,11 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,18±0,04 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр.Ленина,37 от ЦТП-8 | 10,96±2,19 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,17±0,04 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр.Ленина,35 от ЦТП-8 | 10,53±2,11 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,17±0,04 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Декабристов,15 от ЦТП-22 | 11,40±2,28 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,18±0,05 | 0,96±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр.Ленина,15 от ЦТП-76 | 12,27±2,45 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,17±0,04 | 0,98±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, б.Свободы,10 от ЦТП-76 | 11,18±2,24 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 20.04 | ХВС-вход, пр.Ленина,27 от ЦТП-77 | 11,40±2,28 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,18±0,04 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, б.Свободы,12 от ЦТП-77 | 11,62±2,32 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 1,08±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 27.04 | ХВС-вход, ул.Островского,17 от ЦТП-19 | 11,18±2,24 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,18±0,05 | 0,98±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, б.Писателей,21/1 от ЦТП-19 | 11,29±2,26 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Профсоюзов,32 от ЦТП-23 | 11,94±2,39 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,18±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход , ул.Лермонтова,10 от ЦТП-23 | 11,18±2,24 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,18±0,05 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Профсоюзов,16 от ЦТП-31 | 11,29±2,26 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,19±0,05 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Профсоюзов,22 от ЦТП-31 | 11,83±2,37 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,21±0,05 | 0,93±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 28.04 | ХВС-вход, ул. Ленина,56 от ЦТП-33 | 16,07±3,21 | <0,58 | 7,3±0,2 | 0,20±0,05 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Ленина,54 от ЦТП-33 | 15,74±3,15 | <0,58 | 7,4±0,2 | 0,21±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Мира,6 от ЦТП-34 | 16,29±3,26 | <0,58 | 7,3±0,2 | 0,22±0,06 | 0,98±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Ленина,52 от ЦТП-34 | 14,77±2,95 | <0,58 | 7,3±0,2 | 0,19±0,05 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Дзержинского,7/1 от ЦТП-35 | 15,53±3,11 | <0,58 | 7,3±0,2 | 0,19±0,05 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Дзержинского,15 от ЦТП-36 | 14,98±3,00 | <0,58 | 7,3±0,2 | 0,21±0,05 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Майская,24 от ЦТП-36 | 14,77±2,95 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,21±0,05 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 19.05 | ХВС-вход, ул. Бажова, 2б от ЦТП-7 | 12,92±2,58 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 1,00±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Бажова, 4 от ЦТП-7 | 13,57±2,71 | 0,74±0,15 | 7,2±0,2 | 0,22±0,05 | 1,07±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Ленина, 38 от ЦТП-7 | 13,14±2,63 | 0,95±0,19 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 1,66±0,33 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Мира, 16 от ЦТП-9 | 12,92±2,58 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,15±0,04 | 0,93±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Мира, 14 от ЦТП-9 | 12,92±2,58 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,18±0,05 | 1,44±0,29 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 25.05 | ХВС-вход, ул.Островского,19 от ЦТП-17 | 12,49±2,50 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,03±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Островского,21а от ЦТП-17 | 11,29±2,26 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,18±0,05 | 0,98±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Лермонтова,6 от ЦТП-18 | 12,05±2,41 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,18±0,05 | 1,07±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 25.05 | ХВС-вход, пр.Мира,19 от ЦТП-18 | 11,51±2,30 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр.Мира,5 от ЦТП-32 | 11,40±2,28 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 1,10±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр.Мира,5/1 от ЦТП-32 | 11,18±2,24 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,21±0,05 | 1,03±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 02.06 | ХВС-вход, ул.Пушкина,1 от ЦТП-12 | 12,27±2,45 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,18±0,05 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Пушкина,15 от ЦТП-12 | 17,92±3,58 | 0,77±0,15 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Островского,26/1 от ЦТП-13 | 13,57±2,71 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,18±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Островского,30а от ЦТП-14 | 17,59±3,52 | 0,77±0,15 | 7,1±0,2 | 0,18±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ТК-2 (скорая помощь) от ЦТП-20 | 15,09±3,02 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 1,03±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Профсоюзов,50 от ЦТП-48 | 14,66±2,93 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | 1,03±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Маяковского,27/1 от ЦТП-48 | 17,92±3,58 | 0,67±0,13 | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 07.06 | ХВС-вход, ул.Быстринская, 4 от ЦТП-38 | 12,27±2,45 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,18±0,05 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Быстринская, 6 от ЦТП-38 | 17,92±3,58 | 0,77±0,15 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Маяковского,26 от ЦТП-39 | 13,57±2,71 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,18±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Маяковского,49 от ЦТП-45 | 15,09±3,02 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 1,03±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 09.06 | ХВС-вход, ул.Энергетиков,7/1 от ЦТП-65 | 13,35±2,67 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Гагарина, 26 от ЦТП-65 | 14,98±3,00 | 0,62±0,12 | 7,2±0,2 | 0,24±0,06 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Гагарина, 10 от ЦТП-66 | 14,22±2,84 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,20±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Просвещения, 27 от ЦТП-66 | 14,66±2,93 | <0,58 | 7,3±0,2 | 0,23±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Энергетиков, 53 от ЦТП-70 | 14,22±2,84 | <0,58 | 7,5±0,2 | 0,22±0,06 | 1,03±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Республики, 90, ТК от ЦТП-70 | 16,29±3,26 | <0,58 | 7,3±0,2 | 0,20±0,05 | 1,03±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Республики,78а от ЦТП-71 | 12,05±2,41 | <0,58 | 7,3±0,2 | 0,20±0,05 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Республики, 88 от ЦТП-71 | 14,98±3,00 | <0,58 | 7,3±0,2 | 0,20±0,05 | 0,98±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Республики,67 от ЦТП-74 | 12,27±2,45 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,19±0,05 | 0,98±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 09.06 | ХВС-вход, ул.Республики,73/1 (ПС-6) ТК 74-7(ТК-2) от ЦТП-74 | 13,25±2,65 | <0,58 | 7,3±0,2 | 0,20±0,05 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 15.06 | ХВС-вход, пр.Пролетарский,32 от ЦТП-56 | 10,97±2,19 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 1,00±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Югорская,5/2 от ЦТП-56 | 11,40±2,28 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр.Пролетарский,18 от ЦТП-61 | 11,40±2,28 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,21±0,05 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр.Пролетарский,14 от ЦТП-61 | 11,40±2,28 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,18±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Геологическая, 18/1 от ЦТП-61 | 11,40±2,28 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,17±0,04 | 0,84±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Югорская,38 от КРП-1 | 12,05±2,41 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Югорская,40/1 от КРП-1 | 11,94±2,39 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,18±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр.Пролетарский,22 от ЦТП-62 | 13,46±2,69 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр.Комсомольский,31 от ЦТП-62 | 13,25±2,65 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Первопроходцев, 8 от ЦТП-62 | 13,46±2,69 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,20±0,05 | 0,84±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр.Пролетарский, 30 от ЦТП-63 | 13,90±2,78 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,18±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Югорская,20 от ЦТП-63 | 13,14±2,63 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,21±0,05 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Первопроходцев,14 от ЦТП-63 | 12,70±2,54 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 17.06 | ХВС-вход, ул.Энтузиастов,63 от ЦТП-5 | 11,40±2,28 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,18±0,05 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Губкина,11 от ЦТП-5 | 11,62±2,32 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,17±0,04 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Ленина,59 от ЦТП-5 | 11,40±2,28 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,17±0,04 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр. Ленина,67/3 от ЦТП-99 | 11,73±2,35 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,18±0,05 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, БУ «Сургутский клинический перинат-ый центр», ул.Губкина,1 от ЦТП-99 | 11,51±2,30 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,18±0,05 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, детская пол-ка,ул.Губкина,1/1 от ЦТП-99 | 12,27±2,45 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 1,04±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 21.06 | ХВС-вход, пр. Ленина, 74 от ЦТП-96 | 11,51±2,30 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,17±0,04 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Чехова,10/1 от ЦТП-26 | 11,83±2,37 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,18±0,05 | 0,98±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Чехова,7 блок Б от ЦТП-26 | 12,27±2,45 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,17±0,04 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 21.06 | ХВС-вход, ул.Чехова,7 блок А от ЦТП-24 | 11,40±2,28 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,18±0,05 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр.Ленина, 68 от ЦТП-24 | 11,29±2,26 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,17±0,04 | 1,04±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Чехова,1 от ЦТП-24 | 11,51±2,30 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 23.06 | ХВС-вход, ул.М-Карамова,45 от ЦТП-59 | 12,27±2,45 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Мунарева,2 от ЦТП-59 | 11,83±2,37 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,18±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр-д.Взлетный,11 от ЦТП-59 | 12,92±2,58 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,19±0,05 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Югорская,32 от ЦТП-60 | 11,62±2,32 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр-д.Взлетный,4 от ЦТП-60 | 11,07±2,22 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,99±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Мунарева,4 от ЦТП-60 | 11,94±2,39 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,18±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 28.06 | ХВС-вход, ул. М-Карамова,78 от ЦТП-51 | 11,29±2,26 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,17±0,04 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. М-Карамова,74 от ЦТП-51 | 10,86±2,17 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,93±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. М-Карамова,76а от ЦТП-51 | 11,62±2,32 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,18±0,05 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Федорова,69 от ЦТП-52 | 11,83±2,37 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,18±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Федорова,59 от ЦТП-52 | 12,05±2,41 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Московская,34б от ЦТП-53 | 11,40±2,28 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр.Комсомольский,12 от ЦТП-53 | 11,94±2,39 | 0,62±0,12 | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. М-Карамова,92 от ЦТП-54 | 10,97±2,19 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,18±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. М-Карамова,25 от ЦТП-54 | 11,40±2,28 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,23±0,06 | 0,97±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Федорова, 5/1 от ЦТП-54 | 11,62±2,32 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| **3 квартал** | | | | | | | | | |
| 05.07 | ХВС-вход, пр.Комсомольский, 15 от ЦТП-55 | 12,59±2,52 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр.Пролетарский, 8 от ЦТП-55 | 12,38±2,48 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 05.07 | ХВС-вход, пр. Пролетарский, 10/1 от ЦТП-55 | 10,97±2,19 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,19±0,05 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Кайдалова,30 от ЦТП-97 | 13,03±2,61 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,18±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 07.07 | ХВС-вход, пр.Ленина,69 от ЦТП-30 | 12,38±2,48 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,20±0,05 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Киртбая,5/2 от ЦТП-30 | 12,38±2,48 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,21±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Показаньева,10 от ЦТП-49 | 13,46±2,69 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,19±0,05 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Показаньева,4 от ЦТП-49 | 13,03±2,61 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,19±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Киртбая,25 от ЦТП-49 | 13,46±2,69 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,20±0,05 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Киртбая,7 от ЦТП-95 | 12,92±2,58 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,22±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ТК-22 (УТ-5) перемычка с ЦТП-49 от ЦТП-95 | 13,46±2,69 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,19±0,05 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ТК7 (УТ-7) ответвление на МБДОУ №48 «Росток» от ЦТП-95 | 13,25±2,65 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,21±0,05 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 14.07 | ХВС-вход, ул.Привокзальная,22 от ЦТП-46 | 11,29±2,26 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход,УТ-1А перемычка с ЦТП-80 от ЦТП-46 | 10,97±2,19 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,22±0,06 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Крылова,19 от ЦТП-80 | 12,27±2,45 | 0,59±0,12 | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 0,59±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Еловая,8 от кот.№ 32-33 | 11,94±2,39 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,21±0,05 | 0,51±0,10 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Киртбая,20 от ЦТП-103 | 11,29±2,26 | <0,58 | 7,3±0,2 | 0,23±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход,ул.Киртбая,12 пол-ка «Нефтяник» от кот.№ 24 | 11,51±2,30 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 20.07 | ХВС-вход, ул.Заводская,9 от ЦТП-87 | 11,29±2,26 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,24±0,06 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Гидромеханизаторов,7/2 от ЦТП-90 | 11,83±2,37 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Восточная,38 от ЦТП-90 | 11,18±2,24 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,19±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Школьная, ТК88-15 от ЦТП-90 | 11,73±2,35 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,18±0,05 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Октябрьская, ТК 88-25-4 от ЦТП-90 | 11,94±2,39 | 0,59±0,12 | 7,2±0,2 | 0,21±0,05 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Затонская,4 от ЦТП-90 | 11,07±2,21 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,19±0,05 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 20.07 | ХВС-вход,ТК 102-7 от ЦТП-102 | 11,73±2,35 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,17±0,04 | 0,85±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ТК 102-8от ЦТП-102 | 11,18±2,24 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,18±0,05 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ТК 102-12 от ЦТП-102 | 12,27±2,45 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,18±0,05 | 0,93±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 27.07 | ХВС-вход, ул. Кукуевицкого,10/2 от ЦТП-10 | 11,94±2,39 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,17±0,04 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Кукуевицкого,12/2 от ЦТП-10 | 11,40±2,28 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,18±0,05 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр.Ленина,49 от ЦТП-16 | 10,97±2,19 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,18±0,05 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр.Ленина,55 от ЦТП-16 | 10,97±2,19 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Кукуевицкого,20 от ЦТП-25 | 11,73±2,35 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,19±0,05 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Ленинградская,10а от ЦТП-25 | 12,59±2,52 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,22±0,06 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр.Набережный,14 от ЦТП-25 | 12,49±2,50 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,20±0,05 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 04.08 | ХВС-вход, ул.Ленинградская,1 от ЦТП-6 | 11,29±2,26 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,18±0,05 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Дзержинского,6/2 от ЦТП-6 | 10,96±2,19 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,16±0,04 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Ленинградская,3 от ЦТП-6 | 11,40±2,28 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Дзержинского,14 в от ЦТП-11 | 11,73±2,35 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,19±0,05 | 0,85±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул Дзержинского,24 от ЦТП-11 | 11,29±2,26 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,17±0,04 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ТК-11-2 от ЦТП-11 | 10,96±2,19 | <0,58 | 7,2±0,2 | 0,18±0,05 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Дзержинского,6 от ЦТП-21 | 11,94±2,39 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 0,93±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 24.08 | ХВС-вход, ул.Студенческая,14 от ЦТП-37 | 12,16±2,43 | 0,62±0,12 | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Островского,12 от ЦТП-37 | 12,49±2,50 | 0,67±0,13 | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Студенческая,11 от ЦТП-40 | 13,03±2,61 | 0,69±0,14 | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 0,96±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Студенческая,21 от ЦТП-40 | 14,22±2,84 | 0,72±0,14 | 7,0±0,2 | 0,23±0,06 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр.Мира,44 от ЦТП-41 | 13,68±2,74 | 0,74±0,15 | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 24.08 | ХВС-вход, пр.Мира,40 от ЦТП-41 | 14,11±2,82 | 0,62±0,12 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75 | 14,44±2,89 | 0,67±0,13 | 7,1±0,2 | 0,21±0,05 | 0,99±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр.Мира,36 от ЦТП-75 | 13,90±2,78 | 0,69±0,14 | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 0,99±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр.Пролетарский,1 от ЦТП-78 | 13,68±2,74 | 0,67±0,13 | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр.Пролетарский,7/1 от ЦТП-78 | 14,11±2,82 | 0,67±0,13 | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | 0,98±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 31.08 | ХВС-вход, ул.50 лет ВЛКСМ,13 от ЦТП-2 | 11,83±2,37 | 0,64±0,13 | 7,1±0,2 | 0,17±0,04 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Юности,13 от ЦТП-2 | 11,62±2,32 | 0,62±0,12 | 7,1±0,2 | 0,18±0,05 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.50 лет ВЛКСМ, 3 от ЦТП-42 | 10,97±2,19 | 0,69±0,14 | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.30 лет Победы,13 от ЦТП-42 | 11,18±2,24 | 0,62±0,12 | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 0,99±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Университетская, 23 от ЦТП-64 | 11,40±2,28 | 0,72±0,14 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр.Пролетарский,2 от ЦТП-64 | 11,94±2,39 | 0,69±0,14 | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Ленина,24 от ЦТП-85 | 12,49±2,50 | 0,62±0,12 | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 20.09 | ХВС-вход, ул. Энергетиков,33 от ЦТП-67 | 11,29±2,26 | 0,61±0,12 | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Просвещения,52 от ЦТП-67 | 12,92±2,58 | 0,67±0,13 | 7,1±0,2 | 0,25±0,06 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Просвещения,48 от ЦТП-67 | 12,92±2,58 | 0,69±0,14 | 7,1±0,2 | 0,26±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Энергетиков,15 от ЦТП-67 | 12,38±2,48 | 0,64±0,13 | 7,2±0,2 | 0,25±0,06 | 0,74±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Гагарина,30 от ЦТП-68 | 11,18±2,24 | 0,64±0,13 | 7,2±0,2 | 0,22±0,06 | 0,68±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Энгельса,7 от ЦТП-68 | 11,18±2,24 | 0,64±0,13 | 7,2±0,2 | 0,24±0,06 | 0,66±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Энергетиков,6 от ЦТП-69 | 11,40±2,28 | 0,64±0,13 | 7,2±0,2 | 0,26±0,07 | 0,69±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Республики,76 от ЦТП-72 | 10,97±2,19 | 0,61±0,12 | 7,2±0,2 | 0,23±0,06 | 0,69±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Республики,70 от ЦТП-72 | 12,38±2,48 | 0,64±0,13 | 7,2±0,2 | 0,24±0,06 | 0,65±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Энергетиков,35 от ЦТП-72 | 12,70±2,54 | 0,67±0,13 | 7,2±0,2 | 0,22±0,06 | 0,69±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 27.09 | ХВС-вход, ул. 30 лет Победы,54 от ЦТП-79 | 11,29±2,26 | 0,61±0,12 | 7,1±0,2 | 0,21±0,05 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Каролинского,13 от ЦТП-79 | 12,92±2,58 | 0,64±0,13 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Быстринская,18 от ЦТП-43 | 11,07±2,21 | 0,69±0,14 | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | 0,98±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Быстринская, 22 от ЦТП-50 | 13,03±2,61 | 0,69±0,14 | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. 30 лет Победы,39 от ЦТП-98 | 11,51±2,30 | 0,61±0,12 | 7,2±0,2 | 0,19±0,05 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул. Быстринская,20/1 от ЦТП-98 | 11,29±2,26 | 0,61±0,12 | 7,2±0,2 | 0,22±0,06 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр.Мира,55/2 от ПВНС-56 | 11,94±2,39 | 0,67±0,13 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,93±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 29.09 | ХВС-вход,ж/дом,35 от кот.№5 | 11,07±2,21 | 0,61±0,12 | 7,1±0,2 | 0,21±0,05 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ж/дом,2 от кот.№5 | 11,83±2,37 | 0,64±0,13 | 7,2±0,2 | 0,20±0,05 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход,ТК-20Б,(Дорожный,19) от кот.№5 | 11,40±2,28 | 0,67±0,13 | 7,2±0,2 | 0,22±0,06 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, СТО «Ось» от кот.№7 | 10,97±2,19 | 0,61±0,12 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ВК-8(сущ.) от кот.№7 | 11,62±2,32 | 0,64±0,13 | 7,2±0,2 | 0,19±0,05 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Производственная, 13 от кот.№7 | 11,29±2,26 | 0,61±0,12 | 7,2±0,2 | 0,20±0,05 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Трубная,5/3 от ЦТП-47 | 12,27±2,45 | 0,67±0,13 | 7,2±0,2 | 0,19±0,05 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ИК-11 от ЦТП-47 | 12,27±2,45 | 0,64±0,13 | 7,2±0,2 | 0,20±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Московская,34а от ЦТП-53 | 11,40±2,28 | 0,64±0,13 | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 0,93±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Московская,52 от ПС-8 | 12,49±2,50 | 0,69±0,14 | 7,2±0,2 | 0,26±0,07 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| **4 квартал** | | | | | | | | | |
| 06.10 | ХВС-вход, ул.Югорская,9 от ЦТП-57 | 11,18±2,24 | 0,61±0,12 | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, пр.Комсомольский,48 от ЦТП-57 | 11,83±2,37 | 0,67±0,13 | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.М-Карамова,20 от ЦТП-58 | 11,73±2,35 | 0,67±0,13 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход,ТК-88-36, ул.Рыбников от ЦТП-58 | 11,73±2,35 | 0,67±0,13 | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ул.Нагорная,3 от ЦТП-58 | 11,07±2,21 | 0,72±0,14 | 7,3±0,2 | 0,22±0,06 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 06.10 | ХВС-вход, ул.Озерная,ТК-9 от ЦТП-87 | 12,49±2,50 | 0,67±0,13 | 7,2±0,2 | 0,20±0,05 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-вход, ТК-14 (Б.Водников) от ЦТП-87 | 11,40±2,28 | 0,64±0,13 | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 20.10 | ХВС-выход, ЦТП-56 | 11,40±2,28 | 0,61±0,12 | 7,0±0,2 | 0,20±0,05 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-57 | 11,07±2,21 | 0,61±0,12 | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-58 | 11,07±2,21 | 0,64±0,13 | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, КРП-1 | 11,73±2,35 | 0,61±0,12 | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-100 | 10,97±2,19 | 0,61±0,12 | 7,2±0,2 | 0,19±0,05 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-102 | 12,16±2,43 | 0,67±0,13 | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-65 | 11,29±2,26 | 0,61±0,12 | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 26.10 | ХВС-выход, ЦТП-66 | 10,97±2,19 | 0,64±0,13 | 7,1±0,2 | 0,18±0,05 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-67 | 13,25±2,65 | 0,69±0,14 | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-68 | 12,16±2,43 | 0,67±0,13 | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 0,87±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-55 | 11,29±2,26 | 0,61±0,12 | 7,1±0,2 | 0,17±0,04 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-97 | 11,83±2,37 | 0,69±0,14 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 09.11 | ХВС-выход, ЦТП-64 | 11,51±2,30 | 0,64±0,13 | 7,0±0,2 | 0,24±0,06 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-78 | 11,94±2,39 | 0,61±0,12 | 7,1±0,2 | 0,26±0,07 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-79 | 11,83±2,37 | 0,61±0,12 | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |  |  |
| ХВС-выход, КРП-4 | 12,27±2,45 | 0,64±0,13 | 7,1±0,2 | 0,23±0,06 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-51 | 11,18±2,24 | 0,61±0,12 | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 10.11 | ХВС-выход, ЦТП-52 | 10,86±2,17 | 0,61±0,12 | 7,1±0,2 | 0,24±0,06 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-53 | 11,94±2,39 | 0,64±0,13 | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-54 | 11,73±2,35 | 0,67±0,13 | 7,0±0,2 | 0,21±0,05 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| ХВС-выход, ЦТП-2 | 11,18±2,24 | 0,61±0,12 | 7,1±0,2 | 0,21±0,05 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 16.11 | ХВС-выход, ЦТП-41 | 12,59±2,52 | 0,64±0,13 | 7,1±0,2 | 0,22±0,06 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-42 | 12,16±2,43 | 0,61±0,12 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-85 | 11,51±2,30 | 0,69±0,14 | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-43 | 12,05±2,41 | 0,61±0,12 | 7,1±0,2 | 0,18±0,05 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 22.11 | ХВС-выход, ЦТП-50 | 10,97±2,19 | 0,67±0,13 | 7,1±0,2 | 0,18±0,05 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-98 | 11,83±2,37 | 0,61±0,12 | 7,1±0,2 | 0,21±0,05 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-1 | 12,05±2,41 | 0,61±0,12 | 7,8±0,2 | 0,21±0,05 | 0,87±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 24.11 | ХВС-выход, ЦТП-5 | 11,18±2,24 | 0,61±0,12 | 7,1±0,2 | 0,18±0,05 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-15 | 13,25±2,65 | 0,61±0,12 | 7,1±0,2 | 0,19±0,05 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-94 | 12,70±2,54 | 0,61±0,12 | 7,0±0,2 | 0,22±0,06 | 0,87±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 30.11 | ХВС-выход, ЦТП-37 | 12,70±2,54 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,18±0,05 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-40 | 12,92±2,58 | 0,59±0,12 | 7,0±0,2 | 0,17±0,04 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-75 | 11,18±2,24 | <0,58 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-76 | 12,16±2,43 | <0,58 | 7,0±0,2 | 0,17±0,04 | 0,87±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-77 | 13,35±2,67 | 0,61±0,12 | 7,1±0,2 | 0,20±0,05 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-12 | 11,83±2,37 | <0,58 | 7,0 ± 0,2 | 0,18 ± 0,05 | 0,88 ± 0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 23.12 | ХВС-выход, ЦТП-13 | 11,29±2,26 | 0,61±0,12 | 7,1 ± 0,2 | 0,19 ± 0,05 | 0,86 ± 0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-14 | 11,83±2,37 | <0,58 | 7,1 ± 0,2 | 0,18 ± 0,05 | 0,90 ± 0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-48 | 11,29±2,26 | 0,59±0,12 | 7,1 ± 0,2 | 0,21 ± 0,05 | 0,86 ± 0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |