СГМУП «Городские тепловые сети»

Результаты контроля качества питьевой (холодной) воды в распределительной сети за 2019 год

| Дата отбора | Определяемые показатели | Цветность (ГОСТ 31868-2012) | Мутность (ГОСТ Р 57164-2016) | рН (ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97) | Железо общее (ГОСТ 4011-72) | Аммиак и аммоний-ион (ГОСТ 33045-2014) | ТКБ, число колоний бактерий в 100мл | ОКБ, число колоний бактерий в 100мл | ОМЧ, число образующих колонии бактерий в 1мл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единицы измерения | Градусы | мг/дм3 | ед. рН | мг/дм3 | мг/дм3 |  |  |  |
|  | ПДК (СанПиН 2.1.4.1074-01) | 20 | 1,5 | 6-9 | 0,3 | 2,0 | Отсутствие | Отсутствие | Не более 50 |
|  | Наименование пробы, место отбора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.01 | ХВС-выход, ЦТП-46 | 19,41±3,88 | - | 7,00±0,2 | 0,24±0,06 | 1,40±0,28 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-80 | 11,17±2,23 | - | 7,06±0,2 | 0,18±0,04 | 1,37±0,27 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-30 | 11,62±2,32 | 0,82±0,16 | 7,19±0,2 | 0,18±0,04 | 1,44±0,29 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 06.02 | ХВС-выход, ЦТП-49 | 13,80±2,76 | 1,27±0,25 | 6,96±0,2 | 0,19±0,05 | 1,28±0,26 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-95 | 14,00±2,80 | 1,21±0,24 | 7,00±0,2 | 0,19±0,05 | 1,49±0,30 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-99 | 15,31±3,06 | 1,34±0,27 | 6,95±0,2 | 0,19±0,05 | 0,72±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 18.02 | ХВС-выход, ЦТП-20 | 11,83±2,37 | 0,75±0,15 | 7,12±0,2 | 0,29±0,07 | 1,68±0,34 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-23 | 12,05±2,41 | 0,75±0,15 | 7,14±0,2 | 0,24±0,06 | 1,47±0,29 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-31 | 12,27±2,45 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,19±0,05 | 1,71±0,34 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-32 | 11,62±2,32 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,26±0,06 | 1,46±0,29 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 20.02 | ХВС-выход, ЦТП-6 | 11,83±2,37 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,16±0,04 | 1,48±0,30 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 20.02 | ХВС-выход, ЦТП-10 | 11,83±2,37 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,18±0,04 | 1,43±0,28 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-11 | 13,35±2,67 | 0,62±0,12 | 7,12±0,2 | 0,14±0,03 | 1,51±0,30 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-21 | 12,70±2,54 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,17±0,04 | 1,41±0,28 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-25 | 10,75±2,15 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,12±0,03 | 1,50±0,30 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 26.02 | ХВС-выход, ЦТП-4 | 11,62±2,32 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,23±0,06 | 1,48±0,30 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-27 | 10,96±2,19 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,22±0,05 | 1,52±0,30 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-28 | 12,48±2,50 | 0,59±0,12 | 7,14±0,2 | 0,22±0,06 | 1,45±0,29 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-29 | 11,62±2,32 | <0,58 | 7,24±0,2 | 0,28±0,07 | 1,52±0,30 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 12.03 | ХВС-выход, ЦТП-8 | 11,83±2,37 | 0,62±0,12 | 7,16±0,2 | 0,28±0,07 | 1,44±0,29 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-22 | 13,14±2,63 | 0,72±0,14 | 7,20±0,2 | 0,26±0,06 | 1,51±0,30 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-69 | 15,74±3,15 | 0,75±0,15 | 7,06±0,2 | 0,23±0,06 | 1,81±0,36 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-72 | 14,22±2,84 | 0,68±0,14 | 7,12±0,2 | 0,26±0,06 | 1,51±0,30 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 19.03 | ХВС-выход, ЦТП-16 | 12,50±2,50 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,23±0,06 | 1,53±0,31 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-24 | 9,78±2,93 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,22±0,05 | 1,48±0,30 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-26 | 9,67±2,90 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,25±0,06 | 1,50±0,30 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-96 | 10,32±2,06 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,24±0,06 | 1,45±0,29 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 20.03 | ХВС-вход, ул. Кукуевицкого,7 от ЦТП-28 | 8,91±2,67 | <0,58 | 6,98±0,2 | 0,24±0,06 | 1,50±0,30 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Губкина,21 от ЦТП-15 | 10,32±2,06 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,24±0,06 | 1,46±0,29 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Губкина,17 от ЦТП-15 | 8,37±2,51 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,27±0,07 | 1,51±0,30 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Энергетиков,52 от ЦТП-15 | 9,24±2,77 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,24±0,06 | 1,55±0,31 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Энергетиков,40 от ЦТП-4 | 11,63±2,32 | 0,62±0,12 | 7,06±0,2 | 0,20±0,05 | 1,46±0,29 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Энергетиков,6 от ЦТП-4 | 9,78±2,93 | 0,60±0,12 | 7,12±0,2 | 0,21±0,05 | 1,51±0,30 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Артема,38 от ЦТП-4 | 9,24±2,77 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,25±0,06 | 1,44±0,28 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 25.03 | ХВС-выход, ЦТП-70 | 13,58±2,72 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,11±0,03 | 1,53±0,31 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-71 | 14,45±2,89 | 0,68±0,14 | 7,16±0,2 | 0,15±0,04 | 1,51±0,30 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-73 | 13,58±2,72 | <0,58 | 7,22±0,2 | 0,13±0,03 | 1,44±0,29 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-74 | 13,15±2,63 | 0,62±0,12 | 7,18±0,2 | 0,15±0,04 | 1,55±0,31 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ИТП ул. Республики,83 | 13,58±2,72 | 0,62±0,12 | 7,22±0,2 | 0,11±0,03 | 1,42±0,28 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 26.03 | ХВС-вход, ул. Нефтяников,18 от ЦТП-27 | 13,37±2,67 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,20±0,06 | 1,51±0,30 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Нефтяников,3 от ЦТП-27 | 13,15±2,63 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,21±0,05 | 1,46±0,29 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Нефтяников,23 от ЦТП-27 | 13,37±2,67 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,23±0,06 | 1,48±0,30 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Нефтяников,2 от ЦТП-29 | 17,73±3,59 | 0,74±0,15 | 7,20±0,2 | 0,21±0,05 | 1,52±0,30 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Нефтяников,10/1 от ЦТП-29 | 13,58±2,72 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,20±0,05 | 1,52±0,30 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Набережный,66 от ЦТП-1 | 17,73±3,59 | 0,68±0,14 | 7,14±0,2 | 0,23±0,06 | 1,43±0,29 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Набережный,64 от ЦТП-1 | 15,98±3,20 | 0,62±0,12 | 7,02±0,2 | 0,21±0,05 | 1,55±0,31 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Набережный,48 от ЦТП-94 | 14,24±2,85 | <0,58 | 7,21±0,2 | 0,21±0,05 | 1,39±0,28 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. 60лет Октября,14 от ЦТП-94 | 14,89±2,98 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,24±0,06 | 1,47±0,29 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Набережный,50 от ЦТП-94 | 17,06±3,41 | 0,62±0,12 | 7,18±0,2 | 0,22±0,06 | 1,53±0,31 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | 2 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.04 | ХВС-выход, ЦТП-33 | 9,24±2,77 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,25±0,06 | 1,68±0,34 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-34 | 10,54±2,11 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,26±0,06 | 1,46±0,29 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-35 | 10,76±2,15 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,26±0,06 | 1,39±0,28 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-36 | 10,32±2,06 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,21±0,05 | 1,51±0,30 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 03.04 | ХВС-выход, ЦТП-7 | 12,06±2,41 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,22±0,06 | 1,50±0,30 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-9 | 12,50±2,50 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,21±0,05 | 1,44±0,29 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-17 | 12,50±2,50 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,26±0,06 | 1,41±0,28 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 03.04 | ХВС-выход, ЦТП-18 | 12,28±2,46 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,23±0,06 | 1,52±0,30 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-19 | 13,15±2,63 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,15±0,04 | 1,55±0,31 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 10.04 | ХВС-вход, ул. Ленина,39 от ЦТП-8 | 14,02±2,80 | <0,58 | 7,24±0,2 | 0,13±0,03 | 1,48±0,30 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленина,37 от ЦТП-8 | 13,37±2,67 | <0,58 | 7,50±0,2 | 0,14±0,04 | 1,50±0,30 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленина,35 от ЦТП-8 | 17,28±3,46 | 0,80±0,16 | 7,20±0,2 | 0,13±0,03 | 1,46±0,29 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Декабристов,15 от ЦТП-22 | 11,41±2,28 | 0,60±0,12 | 7,06±0,2 | 0,20±0,05 | 1,55±0,31 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленина,27 от ЦТП-77 | 11,19±2,24 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,17±0,04 | 1,45±0,29 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Свободы,12 от ЦТП-77 | 11,63±2,32 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,20±0,05 | 1,46±0,29 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленина,15 от ЦТП-76 | 11,95±2,39 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,21±0,05 | 1,39±0,28 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 17.04 | ХВС-выход, ЦТП-59 | 14,89±2,98 | 0,98±0,20 | 7,04±0,2 | 0,23±0,06 | 1,14±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-60 | 13,15±2,63 | 0,66±0,13 | 7,24±0,2 | 0,19±0,05 | 1,35±0,27 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-61 | 12,28±2,46 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,19±0,05 | 1,42±0,28 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-62 | 12,28±2,46 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,18±0,04 | 1,37±0,27 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-63 | 14,13±2,82 | 0,71±0,14 | 7,12±0,2 | 0,19±0,05 | 1,43±0,29 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 22.04 | ХВС-вход, ул. Дзержинского,7/1 от ЦТП-35 | 15,09±3,02 | 0,68±0,14 | 7,04±0,2 | 0,20±0,05 | 1,41±0,28 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Дзержинского,15 от ЦТП-36 | 13,57±2,71 | 0,62±0,12 | 7,06±0,2 | 0,22±0,06 | 1,51±0,30 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Майская,24 от ЦТП-36 | 13,79±2,76 | 0,59±0,12 | 7,04±0,2 | 0,15±0,04 | 1,32±0,26 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленина,56 от ЦТП-33 | 12,48±2,50 | 0,59±0,12 | 7,08±0,2 | 0,14±0,04 | 1,30±0,26 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленина,54 от ЦТП-33 | 12,70±2,54 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,15±0,04 | 1,44±0,29 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Мира,6 от ЦТП-34 | 13,79±2,76 | 0,65±0,13 | 7,08±0,2 | 0,19±0,05 | 1,35±0,27 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленина,52 от ЦТП-34 | 12,48±2,50 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,14±0,04 | 1,38±0,28 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 24.04 | ХВС-вход, ул. Бажова,2б от ЦТП-7 | 12,70±2,54 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,11±0,03 | 1,22±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Бажова,4 от ЦТП-7 | 12,92±2,58 | 0,59±0,12 | 7,10±0,2 | 0,10±0,03 | 1,18±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 24.04 | ХВС-вход, ул. Ленина,38 от ЦТП-7 | 11,83±2,37 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,14±0,04 | 1,20±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Мира,16 от ЦТП-9 | 13,14±2,63 | 0,59±0,12 | 7,18±0,2 | 0,12±0,03 | 1,22±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Мира,14 от ЦТП-9 | 14,22±2,84 | 0,68±0,14 | 7,12±0,2 | 0,11±0,03 | 1,25±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 06.05 | ХВС-выход, ЦТП-38 | 10,31±2,06 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,22±0,05 | 1,19±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-39 | 11,29±2,26 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,22±0,05 | 1,22±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-45 | 10,86±2,17 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,21±0,05 | 1,35±0,27 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-47 | 9,77±2,93 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,21±0,05 | 1,40±0,28 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 13.05 | ХВС-вход, ул. Островского,19 от ЦТП-17 | 11,40±2,28 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,24±0,06 | 1,47±0,29 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Профсоюзов,32 от ЦТП-23 | 11,83±2,37 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,25±0,06 | 1,21±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Лермонтова,10 от ЦТП-23 | 11,18±2,24 | 0,62±0,12 | 7,10±0,2 | 0,17±0,04 | 1,16±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Профсоюзов,16 от ЦТП-31 | 10,31±2,06 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,23±0,06 | 1,25±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Профсоюзов,22 от ЦТП-31 | 11,29±2,26 | 0,62±0,12 | 7,18±0,2 | 0,24±0,06 | 1,21±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Лермонтова,6 от ЦТП-18 | 11,62±2,32 | 0,62±0,12 | 7,10±0,2 | 0,24±0,06 | 1,19±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Мира,19 от ЦТП-18 | 11,29±2,26 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,23±0,06 | 1,21±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Мира,5 от ЦТП-32 | 9,66±2,90 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,20±0,05 | 1,29±0,26 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Мира,5/1 от ЦТП-32 | 10,53±2,11 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,19±0,05 | 1,21±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Островского,17 от ЦТП-19 | 11,29±2,26 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,21±0,05 | 1,21±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, б. Писателей,21/1 от ЦТП-19 | 11,29±2,26 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,21±0,05 | 1,18±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 14.05 | ХВС-вход, ул. Островского,26/1 от ЦТП-13 | 10,10±2,02 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,22±0,06 | 1,19±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Островского,30а от ЦТП-14 | 11,62±2,32 | 0,62±0,12 | 7,21±0,2 | 0,20±0,05 | 1,47±0,29 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Профсоюзов,50 от ЦТП-48 | 12,49±2,50 | 0,65±0,13 | 7,12±0,2 | 0,26±0,06 | 1,16±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Маяковского,27/1 от ЦТП-48 | 11,18±2,24 | <0,58 | 7,22±0,2 | 0,19±0,05 | 1,25±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Пушкина,1 от ЦТП-12 | 11,07±2,21 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,23±0,06 | 1,23±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 14.05 | ХВС-вход, ул. Пушкина,15 от ЦТП-12 | 12,70±2,54 | 0,65±0,13 | 7,16±0,2 | 0,25±0,06 | 1,33±0,27 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Маяковского,27/1 от ЦТП-45 | 11,66±2,32 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,20±0,05 | 1,36±0,27 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Маяковского,26 от ЦТП-39 | 11,40±2,28 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,20±0,05 | 1,26±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Быстринская,4 от ЦТП-38 | 13,14±2,63 | 0,62±0,12 | 7,18±0,2 | 0,28±0,07 | 1,25±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Быстринская,6 от ЦТП-38 | 10,97±2,19 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,23±0,06 | 1,33±0,27 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 20.05 | ХВС-вход, ул. Энтузиастов,63 от ЦТП-5 | 13,37±2,67 | 0,92±0,18 | 7,18±0,2 | 0,24±0,06 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Губкина,11 от ЦТП-5 | 14,67±2,93 | 1,16±0,23 | 7,21±0,2 | 0,25±0,06 | 0,93±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленина,59 от ЦТП-5 | 14,89±2,98 | 0,92±0,18 | 7,27±0,2 | 0,24±0,06 | 0,97±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленина,67/3 от ЦТП-99 | 14,24±2,85 | 1,04±0,21 | 7,33±0,2 | 0,25±0,06 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленина,72 от ЦТП-96 | 13,80±2,76 | 0,86±0,17 | 7,36±0,2 | 0,19±0,05 | 0,84±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Чехова,9 от ЦТП-96 | 13,37±2,67 | 0,80±0,16 | 7,29±0,2 | 0,22±0,05 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 20.05 | ХВС-вход, пр. Ленина,74 от ЦТП-96 | 14,24±2,85 | 1,04±0,21 | 7,38±0,2 | 0,18±0,04 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, Перинатальный центр от ЦТП-99 | 14,13±2,83 | 0,66±0,13 | 7,07±0,2 | 0,14±0,04 | 0,82±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, Детск. поликлиника от ЦТП-99 | 14,56±2,91 | 0,60±0,12 | 7,09±0,2 | 0,14±0,04 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Набережный,20 от ПС-1 | 14,78±2,96 | 0,77±0,15 | 7,09±0,2 | 0,19±0,05 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Артема,2 от ПС-2 | 13,69±2,74 | 0,60±0,12 | 7,10±0,2 | 0,14±0,03 | 0,85±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 29.05 | ХВС-вход, ул. Чехова,10/1 от ЦТП-26 | 14,24±2,85 | 0,69±0,14 | 7,03±0,2 | 0,23±0,06 | 1,17±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Чехова,7 блок Б от ЦТП-26 | 16,84±3,37 | 0,63±0,13 | 6,98±0,2 | 0,26±0,07 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленина,62 от ЦТП-26 | 14,67±2,93 | 0,63±0,13 | 7,12±0,2 | 0,18±0,05 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленина,68 от ЦТП-24 | 13,80±2,76 | 0,63±0,13 | 7,12±0,2 | 0,18±0,05 | 1,16±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Чехова,1 от ЦТП-24 | 14,67±2,93 | <0,58 | 7,03±0,2 | 0,17±0,04 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Чехова,7 блок А от ЦТП-24 | 13,59±2,72 | <0,58 | 7,17±0,2 | 0,14±0,04 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 19.06 | ХВС-вход, ул. Энергетиков,53 от ЦТП-70 | 10,32±2,93 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,24±0,06 | 1,23±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 19.06 | ХВС-вход, ул. Республики,90 от ЦТП-70 | 10,54±2,11 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,24±0,06 | 1,27±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Республики,78а от ЦТП-71 | 9,56±2,87 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,24±0,06 | 1,50±0,30 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Республики,88 от ЦТП-71 | 10,11±2,02 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,25±0,06 | 1,25±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 25.06 | ХВС-вход, ул. Республики,67 от ЦТП-74 | 14,67±2,93 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,17±0,04 | 1,24±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Гагарина,10 от ЦТП-66 | 14,13±2,83 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,15±0,04 | 1,29±0,26 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Просвещения,27 от ЦТП-66 | 13,80±2,76 | <0,58 | 7,09±0,2 | 0,14±0,04 | 1,22±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Энергетиков,7/1 от ЦТП-65 | 14,24±2,85 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,13±0,03 | 1,31±0,26 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Гагарина,26 от ЦТП-65 | 13,80±2,76 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,13±0,03 | 1,25±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <0,58 | 7,14±0,20 | 0,22±0,06 | 0,66±0,13 |
| 01.07 | ХВС-вход, ул. М-Карамова,45 от ЦТП-59 | 13,37±2,67 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,19±0,05 | 1,27±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Мунарева,2от ЦТП-59 | 13,69±2,74 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,19±0,05 | 1,31±0,26 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, пр-д Взлетный,11 от ЦТП-59 | 12,72±2,54 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,20±0,05 | 1,21±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Югорская,32 от ЦТП-60 | 12,93±2,59 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,21±0,05 | 1,27±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Мунарева,4 от ЦТП-60 | 12,06±2,41 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,18±0,04 | 1,24±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, пр-д Взлетный,4 от ЦТП-60 | 12,93±2,59 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,22±0,06 | 1,19±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Пролетарский,18 от ЦТП-61 | 13,15±2,63 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,18±0,04 | 1,24±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Пролетарский,14 от ЦТП-61 | 11,85±2,37 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,18±0,04 | 1,16±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Геологическая,18/1 от ЦТП-61 | 11,41±2,28 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,21±0,05 | 1,16±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Югорская,38 от КРП-1 | 13,15±2,63 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,19±0,05 | 1,19±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 03.07 | ХВС-вход, пр. Пролетарский,22 от ЦТП-62 | 10,98±2,20 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,23±0,06 | 1,25±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Комсомольский,31 от ЦТП-62 | 10,76±2,15 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,20±0,05 | 1,18±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Первопроходцев,8 от ЦТП-62 | 10,54±2,11 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,19±0,05 | 1,21±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Пролетарский,30 от ЦТП-63 | 12,50±2,50 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,19±0,05 | 1,19±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 03.07 | ХВС-вход, ул. Югорская,20 от ЦТП-63 | 12,93±2,59 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,19±0,05 | 1,27±0,10 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход ул. Первопроходцев,14 от ЦТП-63 | 11,19±2,24 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,19±0,05 | 1,20±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. М-Карамова,78 от ЦТП-51 | 13,80±2,76 | <0,58 | 7,26±0,2 | 0,18±0,04 | 1,41±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 10.07 | ХВС-вход, ул. М-Карамова,74 от ЦТП-51 | 13,91±2,78 | <0,58 | 7,21±0,2 | 0,12±0,03 | 1,50±0,30 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. М-Карамова,76а от ЦТП-51 | 14,89±2,98 | <0,58 | 7,28±0,2 | 0,12±0,03 | 1,24±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Федорова,69 от ЦТП-52 | 13,91±2,78 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,14±0,04 | 1,26±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Федорова,59 от ЦТП-52 | 14,56±2,91 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,14±0,04 | 1,22±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Московская,34б от ЦТП-53 | 14,67±2,93 | <0,58 | 7,41±0,2 | 0,21±0,05 | 1,27±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Комсомольский,12 от ЦТП-53 | 14,78±2,96 | <0,58 | 7,51±0,2 | 0,18±0,04 | 1,20±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. М-Карамова,92 от ЦТП-54 | 13,48±2,70 | <0,58 | 7,26±0,2 | 0,13±0,03 | 1,27±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. М-Карамова,25 от ЦТП-54 | 13,26±2,65 | <0,58 | 7,31±0,2 | 0,21±0,05 | 1,25±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Федорова,5/1 от ЦТП-54 | 13,69±2,74 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,15±0,05 | 1,29±0,26 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 16.07 | ХВС-вход, пр. Комсомольский,15 от ЦТП-55 | 13,80±2,76 | <0,58 | 6,98±0,2 | 0,22±0,06 | 1,11±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Пролетарский,8 от ЦТП-55 | 14,24±2,85 | 0,59±0,12 | 7,02±0,2 | 0,12±0,03 | 1,12±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Пролетарский,10/1 от ЦТП-55 | 14,45±2,89 | <0,58 | 7,01±0,2 | 0,23±0,06 | 1,24±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Кайдалова,30 от ЦТП-97 | 13,58±2,72 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,13±0,03 | 1,32±0,26 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 23.07 | ХВС-вход, ул. Ленина,69 от ЦТП-30 | 14,67±2,93 | <0,58 | 6,94±0,2 | 0,21±0,05 | 1,05±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Киртбая,5/2 от ЦТП-30 | 15,54±3,11 | <0,58 | 6,98±0,2 | 0,20±0,05 | 1,01±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Киртбая,7 от ЦТП-95 | 14,89±2,98 | <0,58 | 6,94±0,2 | 0,19±0,05 | 1,03±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ТК-22 (УТ-5) от ЦТП-95 | 15,32±3,06 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,20±0,05 | 1,21±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ТК-7 (УТ-7) ответвление на МБДОУ №48 «Росток» от ЦТП-95 | 16,95±3,39 | 0,59±0,12 | 7,06±0,2 | 0,19±0,05 | 1,03±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Показаньева,10 от ЦТП-49 | 14,89±2,98 | <0,58 | 6,96±0,2 | 0,23±0,06 | 1,16±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Показаньева,4 от ЦТП-49 | 17,28±3,46 | 0,69±0,14 | 6,94±0,2 | 0,21±0,05 | 1,20±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 23.07 | ХВС-вход, ул. Киртбая,25 от ЦТП-49 | 16,41±2,28 | 0,59±0,12 | 7,18±0,2 | 0,21±0,05 | 1,14±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Крылова,19 от ЦТП-80 | 13,26±2,65 | <0,58 | 7,01±0,2 | 0,19±0,05 | 1,11±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Привокзальная,22 от ЦТП-46 | 13,58±2,72 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,20±0,05 | 0,99±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, УТ-1А перемычка с ЦТП-80 | 13,37±2,67 | <0,58 | 6,94±0,2 | 0,21±0,05 | 0,94±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 30.07 | ХВС-вход, ул. Заводская,9 от ЦТП-87 | 15,00±3,00 | 0,66±0,13 | 6,84±0,2 | 0,23±0,06 | 1,21±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Рыбников, ТК88-35 от ЦТП-87 | 12,28±2,46 | <0,58 | 6,82±0,2 | 0,16±0,04 | 1,18±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Гидромеханизаторов,7/2 от ЦТП-90 | 16,84±3,37 | 0,64±0,13 | 6,94±0,2 | 0,22±0,06 | 1,26±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Восточная,38 от ЦТП-90 | 14,67±2,93 | 0,61±0,12 | 7,42±0,2 | 0,17±0,04 | 1,08±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Школьная, ТК88-15 от ЦТП-90 | 15,98±3,20 | 0,64±0,13 | 7,36±0,2 | 0,22±0,06 | 1,16±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Октябрьская, ТК88-25-4 от ЦТП-90 | 12,28±2,46 | <0,58 | 7,00±0,2 | 0,19±0,05 | 1,22±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Затонская,4 от ЦТП-90 | 14,45±2,89 | 0,59±0,12 | 7,21±0,2 | 0,23±0,06 | 1,21±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ТК102-7 от ЦТП-102 | 13,58±2,72 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,22±0,06 | 1,10±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ТК102-8 от ЦТП-102 | 13,15±2,63 | <0,58 | 6,98±0,2 | 0,23±0,06 | 1,08±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ТК102-12 от ЦТП-102 | 13,58±2,72 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,21±0,05 | 1,20±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 06.08 | ХВС-вход, ул. Кукуевицкого,20 от ЦТП-25 | 13,91±2,78 | <0,58 | 6,94±0,2 | 0,17±0,04 | 0,46±0,09 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленинградская,10а от ЦТП-25 | 13,91±2,78 | <0,58 | 6,98±0,2 | 0,18±0,04 | 0,44±0,09 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Набережный,14 от ЦТП-25 | 13,58±2,72 | <0,58 | 6,91±0,2 | 0,14±0,04 | 0,52±0,10 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Дзержинского,6 от ЦТП-21 | 13,69±2,74 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,10±0,03 | 0,23±0,05 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Кукуевицкого,10/2 от ЦТП-10 | 13,80±2,76 | <0,58 | 7,00±0,2 | 0,11±0,03 | 0,41±0,10 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Кукуевицкого,12/2 от ЦТП-10 | 14,02±2,80 | <0,58 | 6,96±0,2 | 0,11±0,03 | 0,93±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 13.08 | ХВС-вход, ул. Ленина,49 от ЦТП-16 | 11,41±2,28 | <0,58 | 6,98±0,2 | 0,24±0,06 | 1,04±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленина,55 от ЦТП-16 | 11,85±2,37 | <0,58 | 7,00±0,2 | 0,26±0,05 | 1,11±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Дзержинского,14в от ЦТП-11 | 12,06±2,41 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,25±0,06 | 1,15±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 13.08 | ХВС-вход, ул. Дзержинского,24 от ЦТП-11 | 12,28±2,46 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,23±0,06 | 1,17±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ТК11-2от ЦТП-11 | 12,72±2,54 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,24±0,06 | 1,20±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленинградская,1 от ЦТП-6 | 12,93±2,59 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,20±0,05 | 1,10±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Дзержинского,6/2 от ЦТП-6 | 11,30±2,26 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,25±0,06 | 1,23±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленинградская,3 от ЦТП-6 | 12,50±2,50 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,23±0,06 | 1,14±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 20.08 | ХВС-вход, ул. Университетская,23 от ЦТП-64 | 15,11±3,02 | <0,58 | 7,28±0,2 | 0,27±0,07 | 1,18±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Пролетарский,2 от ЦТП-64 | 13,80±2,76 | <0,58 | 7,24±0,2 | 0,25±0,06 | 1,20±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Мира,44 от ЦТП-41 | 15,54±3,11 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,23±0,06 | 1,16±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Мира,40 от ЦТП-41 | 14,24±2,85 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,24±0,06 | 1,22±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Пролетарский,1 от ЦТП-78 | 12,72±2,54 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,27±0,07 | 1,09±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Пролетарский,7/1 от ЦТП-78 | 12,06±2,41 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,26±0,07 | 1,05±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 27.08 | ХВС-вход, ул. Студенческая,11 от ЦТП-40 | 11,41±2,28 | <0,58 | 6,98±0,2 | 0,24±0,06 | 1,04±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Студенческая,21 от ЦТП-40 | 11,85±2,37 | <0,58 | 7,00±0,2 | 0,26±0,05 | 1,11±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Студенческая,14 от ЦТП-37 | 12,06±2,41 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,25±0,06 | 1,15±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Островского,12 от ЦТП-37 | 12,28±2,46 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,23±0,06 | 1,17±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул.50 лет ВЛКСМ, 2/1 от ЦТП-75 | 12,72±2,54 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,24±0,06 | 1,20±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Мира,36 от ЦТП-75 | 12,93±2,59 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,20±0,05 | 1,10±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 03.09 | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ,3 от ЦТП-42 | 11,41±2,28 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,23±0,06 | 1,07±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. 30 лет Победы,13 от ЦТП-42 | 10,98±2,20 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,22±0,06 | 1,16±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ,13 от ЦТП-2 | 11,52±2,30 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,24±0,06 | 0,98±0,20 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Юности,6 от ЦТП-2 | 10,76±2,15 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,22±0,06 | 1,17±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Ленина,24 от ЦТП-85 | 11,41±2,28 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,21±0,05 | 1,20±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 12.09 | ХВС-вход, ул. Энергетиков,33 от ЦТП-67 | 10,76±2,15 | <0,58 | 6,98±0,2 | 0,24±0,06 | 1,26±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 12.09 | ХВС-вход, ул. Просвещения,52 от ЦТП-67 | 12,06±2,41 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,23±0,06 | 1,35±0,27 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Просвещения,48 от ЦТП-67 | 12,72±2,54 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,24±0,06 | 1,30±0,26 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Энергетиков,15 от ЦТП-67 | 12,93±2,59 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,24±0,06 | 1,38±0,28 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Гагарина,30 от ЦТП-68 | 11,41±2,28 | 0,64±0,13 | 7,22±0,2 | 0,25±0,06 | 1,30±0,26 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Энгельса,7 от ЦТП-68 | 13,04±2,61 | 0,69±0,14 | 7,18±0,2 | 0,22±0,06 | 1,25±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 18.09 | ХВС-вход, ул. Энергетиков,6 от ЦТП-69 | 11,63±2,33 | <0,58 | 6,98±0,2 | 0,24±0,06 | 1,24±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Республики,76 от ЦТП-72 | 12,06±2,41 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,24±0,06 | 1,30±0,26 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Республики,70 от ЦТП-72 | 11,41±2,28 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,25±0,06 | 1,25±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Энергетиков,35 от ЦТП-72 | 12,93±2,59 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,26±0,06 | 1,29±0,26 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Московская,34А ТК-8 от ЦТП-53 | 11,63±2,33 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,22±0,06 | 1,22±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, пер. Солнечный,3 ВК-26 от ПС-8 | 12,06±2,41 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,23±0,06 | 1,26±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Московская,52 от ПС-8 | 12,61±2,52 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,24±0,06 | 1,22±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 23.09 | ХВС-вход, ул.30 лет Победы,54 от ЦТП-79 | 12,72±2,54 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,24±0,06 | 1,08±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Каролинского,13 от ЦТП-79 | 12,28±2,46 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,24±0,06 | 1,24±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Быстринская,18 от ЦТП-43 | 13,37±2,67 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,19±0,05 | 1,19±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул.30 лет Победы,39 от ЦТП-98 | 12,06±2,41 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,17±0,04 | 1,21±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Быстринская,20/1 от ЦТП-98 | 12,82±2,56 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,20±0,05 | 1,23±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Быстринская,22 от ЦТП-50 | 13,15±2,63 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,22±0,06 | 1,25±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Мира,55/2 от ПВНС-56 | 13,15±2,63 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,24±0,06 | 1,23±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 30.09 | ХВС-вход, пр. Пролетарский,32 от ЦТП-56 | 14,45±2,89 | <0,58 | 7,64±0,2 | 0,28±0,07 | 1,21±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Югорская,5/2 от ЦТП-56 | 14,89±2,98 | <0,58 | 7,66±0,2 | 0,28±0,06 | 1,24±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, пр. Комсомольский,48 от ЦТП-57 | 12,06±2,41 | <0,58 | 7,58±0,2 | 0,25±0,06 | 1,23±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Озерная, ТК-9 от ЦТП-87 | 13,80±2,76 | <0,58 | 7,66±0,2 | 0,18±0,04 | 1,20±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 30.09 | ХВС-вход, ТК-14 (Б.Водников) от ЦТП-87 | 13,58±2,72 | <0,58 | 7,32±0,2 | 0,18±0,04 | 1,16±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. М-Карамова,20 от ЦТП-58 | 13,15±2,63 | <0,58 | 7,46±0,2 | 0,21±0,05 | 1,22±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ТК-88-36 ул. Рыбников от ЦТП-58 | 13,80±2,76 | <0,58 | 7,48±0,2 | 0,22±0,06 | 1,26±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Нагорная,3 от ЦТП-58 | 14,13±2,83 | <0,58 | 7,64±0,2 | 0,22±0,06 | 1,18±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.10 | ХВС-вход, ж/дом,35 от Кот.№5 | 12,72±2,54 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,24±0,06 | 1,08±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ж/дом,2 от Кот.№5 | 13,15±2,63 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,22±0,06 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ТК-20Б, (Дорожный,19) от Кот.№5 | 13,26±2,65 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,26±0,06 | 0,72±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, СТО «Ось» от Кот.№7 | 12,93±2,59 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,25±0,06 | 0,76±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, Кот.№7 | 12,06±2,41 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,17±0,04 | 1,21±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Трубная,5/3 от ЦТП-47 | 12,50±2,50 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,24±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ИК-11 от ЦТП-47 | 13,48±2,70 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,22±0,06 | 0,84±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 03.10 | ХВС-вход, ул. Киртбая,20 от мкр.37 | 13,58±2,72 | <0,58 | 7,30±0,2 | 0,14±0,04 | 1,24±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Киртбая,18 от мкр.37 | 15,54±3,11 | <0,58 | 7,56±0,2 | 0,16±0,04 | 1,21±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-вход, ул. Киртбая,12 (пол. Нефтяник) от кот.№24 | 13,58±2,72 | <0,58 | 7,44±0,2 | 0,14±0,04 | 1,19±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 08.10 | ХВС-выход, ЦТП-56 | 12,93±2,59 | <0,58 | 7,42±0,2 | 0,13±0,03 | 1,13±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-57 | 12,93±2,59 | <0,58 | 7,41±0,2 | 0,13±0,03 | 1,14±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-58 | 15,11±3,02 | 0,59±0,12 | 7,61±0,2 | 0,13±0,03 | 1,20±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, КРП-1 | 13,58±2,72 | <0,58 | 7,64±0,2 | 0,17±0,04 | 1,18±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 14.10 | ХВС-выход, ЦТП-65 | 14,78±2,96 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,16±0,04 | 1,15±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-66 | 14,45±2,89 | <0,58 | 7,52±0,2 | 0,15±0,04 | 1,17±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-67 | 13,58±2,72 | <0,58 | 7,50±0,2 | 0,15±0,04 | 1,21±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-68 | 13,48±2,70 | <0,58 | 7,41±0,2 | 0,14±0,04 | 1,09±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 14.10 | ХВС-выход, ИТП ул. Энергетиков,31 | 14,13±2,83 | <0,58 | 7,76±0,2 | 0,18±0,04 | 1,24±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 22.10 | ХВС-выход, ЦТП-100 | 13,37±2,67 | 0,74±0,15 | 7,11±0,2 | 0,25±0,06 | 1,64±0,33 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-102 | 12,39±2,48 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,18±0,04 | 1,75±0,35 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 29.10 | ХВС-выход, ЦТП-55 | 12,06±2,41 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,14±0,04 | 1,56±0,31 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-97 | 12,28±2,46 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,14±0,04 | 1,56±0,31 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ПС-8 | 12,93±2,59 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,14±0,04 | 1,71±0,34 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-64 | 15,11±3,02 | 0,64±0,13 | 7,18±0,2 | 0,11±0,03 | 1,21±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 05.11 | ХВС-выход, ЦТП-78 | 12,72±2,54 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,12±0,03 | 1,23±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-79 | 12,28±2,46 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,13±0,03 | 1,21±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, КРП-4 | 12,72±2,54 | <0,58 | 7,22±0,2 | 0,16±0,04 | 1,26±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 13.11 | ХВС-выход, ЦТП-41 | 13,80±2,76 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,19±0,05 | 1,21±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-42 | 16,19±3,24 | 0,87±0,17 | 7,22±0,2 | 0,28±0,07 | 1,28±0,26 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-85 | 13,69±2,74 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,16±0,04 | 1,39±0,28 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 19.11 | ХВС-выход, ЦТП-1 | 13,80±2,76 | 0,59±0,12 | 7,06±0,2 | 0,18±0,05 | 1,21±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-5 | 13,58±2,72 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,12±0,03 | 1,24±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-15 | 15,98±3,20 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,23±0,06 | 1,18±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-94 | 14,02±2,80 | 0,59±0,12 | 7,08±0,2 | 0,18±0,04 | 1,25±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 27.11 | ХВС-выход, ЦТП-43 | 12,72±2,54 | <0,58 | 7,36±0,2 | 0,22±0,06 | 1,24±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-50 | 12,72±2,54 | <0,58 | 7,21±0,2 | 0,22±0,06 | 1,30±0,26 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-98 | 12,93±2,59 | <0,58 | 7,21±0,2 | 0,27±0,07 | 1,22±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 03.12 | ХВС-выход, ЦТП-51 | 14,67±2,93 | <0,58 | 7,32±0,2 | 0,17±0,04 | 1,18±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-52 | 13,37±2,67 | <0,58 | 7,26±0,2 | 0,18±0,05 | 1,21±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-53 | 13,58±2,72 | <0,58 | 7,26±0,2 | 0,20±0,05 | 1,15±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 03.12 | ХВС-выход, ЦТП-54 | 16,41±3,28 | 0,72±0,14 | 7,21±0,2 | 0,20±0,05 | 1,14±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 10.12 | ХВС-выход, ЦТП-40 | 16,19±3,24 | 0,69±0,14 | 7,30±0,2 | 0,22±0,06 | 1,21±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-37 | 13,91±2,78 | <0,58 | 7,26±0,2 | 0,18±0,04 | 1,16±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-75 | 13,15±2,63 | <0,58 | 7,36±0,2 | 0,18±0,04 | 1,13±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-76 | 13,15±2,63 | <0,58 | 7,21±0,2 | 0,19±0,05 | 1,23±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-77 | 16,84±3,37 | 0,69±0,14 | 7,40±0,2 | 0,22±0,06 | 1,14±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 18.12 | ХВС-выход, ЦТП-12 | 13,15±2,63 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,17±0,04 | 1,16±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-13 | 13,80±2,76 | <0,58 | 7,26±0,2 | 0,15±0,04 | 1,21±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-14 | 13,15±2,63 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,22±0,06 | 1,19±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ХВС-выход, ЦТП-48 | 13,15±2,63 | <0,58 | 7,24±0,2 | 0,17±0,04 | 1,09±0,22 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |

СГМУП «Городские тепловые сети»

Результаты контроля качества питьевой (горячей) воды в распределительной сети за 2019 год

| Дата отбора | Определяемые показатели | Цветность (ГОСТ 31868-2012) | Мутность (ГОСТ Р 57164-2016) | рН (ПНД Ф 14.1:2:3:4. 121-97) | Железо общее (ГОСТ 4011-72) | Аммиак и аммоний-ион (ГОСТ 33045-2014) | ТКБ, число колоний бактерий в 100мл | ОКБ, число колоний бактерий в 100мл | ОМЧ, число образующих колонии бактерий в 1мл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единицы измерения | Градусы | мг/дм3 | ед. рН | мг/дм3 | мг/дм3 |  |  |  |
|  | ПДК (СанПиН 2.1.4.1074-01) | 20 | 1,5 | 6-9 | 0,3 | 2,0 | Отсутствие | Отсутствие | Не более 50 |
|  | Наименование пробы, место отбора |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.01 | ГВС-выход, ЦТП-46 | 12,47±2,49 | - | 7,21±0,2 | 0,14±0,04 | 0,73±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-80 | 12,25±2,45 | - | 7,18±0,2 | 0,14±0,04 | 0,68±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-81 | 11,17±2,23 | - | 7,18±0,2 | 0,21±0,05 | 0,82±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-82 | 11,60±2,32 | - | 7,14±0,2 | 0,17±0,04 | 0,84±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-83 | 13,99±2,80 | - | 7,20±0,2 | 0,26±0,06 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 06.02 | ГВС-выход, ЦТП-30 | 8,36±2,51 | 0,82±0,16 | 7,08±0,2 | 0,13±0,03 | 0,54±0,11 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-49 | 19,21±3,84 | 1,34±0,27 | 7,10±0,2 | 0,17±0,04 | 0,50±0,09 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-95 | 13,79±2,76 | 0,95±0,19 | 7,03±0,2 | 0,12±0,03 | 0,73±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-99 | 18,13±3,65 | 1,14±0,23 | 7,06±0,2 | 0,17±0,04 | 0,71±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 18.02 | ГВС-выход, ЦТП-20 | 8,14±2,44 | 0,58±0,10 | 7,02±0,2 | 0,24±0,06 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-23 | 7,49±2,25 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,19±0,05 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-31 | 12,05±2,41 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,24±0,06 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 18.02 | ГВС-выход, ЦТП-32 | 10,10±2,02 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,14±0,04 | 0,80±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 20.02 | ГВС-выход, ЦТП-6 | 12,48±2,50 | <0,58 | 7,41±0,2 | 0,18±0,04 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-10 | 12,27±2,45 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,19±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-11 | 12,27±2,45 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,19±0,05 | 1,15±0,23 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-21 | 12,27±2,45 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,19±0,05 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-25 | 11,18±2,24 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,16±0,04 | 0,85±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 26.02 | ГВС-выход, ЦТП-4 | 12,05±2,50 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,22±0,05 | 0,85±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-27 | 12,05±2,41 | <0,58 | 7,22±0,2 | 0,20±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-28 | 11,51±2,30 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,26±0,06 | 0,84±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-29 | 12,27±2,45 | <0,58 | 7,21±0,2 | 0,22±0,06 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 12.03 | ГВС-выход, ЦТП-8 | 15,31±3,06 | 0,75±0,15 | 7,08±0,2 | 0,25±0,06 | 0,81±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-22 | 16,61±3,32 | 0,88±0,18 | 7,08±0,2 | 0,24±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-69 | 14,87±2,97 | 0,82±0,16 | 7,16±0,2 | 0,24±0,06 | 0,80±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-72 | 14,87±2,97 | 1,01±0,2 | 7,04±0,2 | 0,26±0,06 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 19.03 | ГВС-выход, ЦТП-16 | 12,60±2,52 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,26±0,06 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-24 | 12,93±2,59 | <0,58 | 7,00±0,2 | 0,23±0,06 | 0,85±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-26 | 10,76±2,15 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,27±0,067 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-96 | 10,11±2,02 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,27±0,07 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 20.03 | ГВС-вход, ул. Кукуевицкого,7 от ЦТП-28 | 8,37±2,51 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,27±0,07 | 0,85±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Губкина,21 от ЦТП-15 | 7,72±2,31 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,26±0,06 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Губкина,17 от ЦТП-15 | 8,59±2,58 | 0,68±0,14 | 7,02±0,2 | 0,26±0,06 | 0,84±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Энергетиков,52 от ЦТП-15 | 10,54±2,11 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,23±0,06 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Энергетиков,40 от ЦТП-4 | 12,50±2,50 | <0,58 | 7,22±0,2 | 0,19±0,05 | 0,84±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 20.03 | ГВС-вход, ул. Энергетиков,6 от ЦТП-4 | 12,93±2,59 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,23±0,06 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Артема,38 от ЦТП-4 | 8,59±2,58 | 0,62±0,12 | 7,16±0,2 | 0,24±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 25.03 | ГВС-выход, ЦТП-70 | 18,58±3,72 | 0,92±0,18 | 7,36±0,2 | 0,26±0,06 | 0,78±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-71 | 17,28±3,46 | 0,66±0,13 | 7,26±0,2 | 0,21±0,05 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-73 | 18,37±3,67 | 0,62±0,12 | 7,30±0,2 | 0,21±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-74 | 15,76±3,15 | 0,74±0,15 | 7,16±0,2 | 0,15±0,04 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ИТП ул. Республики,83 | 18,58±3,72 | 0,74±0,15 | 7,41±0,2 | 0,26±0,06 | 0,84±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 26.03 | ГВС-вход, ул. Нефтяников,18 от ЦТП-27 | 15,76±3,1 | 0,68±0,14 | 7,18±0,2 | 0,22±0,06 | 0,89±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Нефтяников,3 от ЦТП-27 | 14,89±2,98 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,21±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Нефтяников,23 от ЦТП-27 | 14,02±2,80 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,23±0,06 | 0,85±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Нефтяников,2 от ЦТП-29 | 13,37±2,67 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,20±0,05 | 0,79±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Нефтяников,10/1 от ЦТП-29 | 14,45±2,89 | <0,58 | 7,21±0,2 | 0,22±0,06 | 0,85±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, пр. Набережный,66 от ЦТП-1 | 13,80±2,76 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,23±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, пр. Набережный,64 от ЦТП-1 | 13,58±2,72 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,23±0,06 | 0,85±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, пр. Набережный,48 от ЦТП-94 | 13,80±2,76 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,21±0,05 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. 60лет Октября,14 от ЦТП-94 | 15,98±3,20 | 0,60±0,12 | 7,08±0,2 | 0,22±0,06 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, пр. Набережный,50 от ЦТП-94 | 14,45±2,89 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,23±0,06 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 2 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.04 | ГВС-выход, ЦТП-33 | 10,54±2,11 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,23±0,06 | 0,84±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-34 | 10,98±2,20 | <0,58 | 7,01±0,2 | 0,28±0,07 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-35 | 11,19±2,24 | <0,58 | 7,21±0,2 | 0,22±0,06 | 0,75±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-36 | 10,76±2,15 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,24±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 03.04 | ГВС-выход, ЦТП-7 | 13,58±2,72 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,25±0,06 | 0,82±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 03.04 | ГВС-выход, ЦТП-9 | 12,93±2,59 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,25±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-17 | 13,15±2,63 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,23±0,06 | 0,84±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-18 | 12,72±2,54 | <0,58 | 7,21±0,2 | 0,25±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-19 | 13,15±2,63 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,24±0,06 | 0,81±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 10.04 | ГВС-вход, ул. Ленина,39 от ЦТП-8 | 14,67±2,93 | <0,58 | 7,34±0,2 | 0,12±0,03 | 0,79±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Ленина,37 от ЦТП-8 | 12,93±2,59 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,17±0,04 | 0,84±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Ленина,35 от ЦТП-8 | 13,15±2,63 | 0,71±0,14 | 7,30±0,2 | 0,12±0,03 | 0,76±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Декабристов,15 от ЦТП-22 | 13,48±2,70 | 0,62±0,12 | 7,34±0,2 | 0,21±0,05 | 0,92±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Ленина,27 от ЦТП-77 | 14,67±2,93 | 0,66±0,13 | 7,28±0,2 | 0,23±0,06 | 0,81±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Свободы,12 от ЦТП-77 | 12,82±2,56 | <0,58 | 7,26±0,2 | 0,23±0,06 | 0,93±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Ленина,15 от ЦТП-76 | 10,98±2,20 | <0,58 | 7,24±0,2 | 0,19±0,05 | 0,72±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. б. Свободы,10 от ЦТП-76 | 11,85±2,37 | <0,58 | 7,28±0,2 | 0,24±0,06 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 17.04 | ГВС-выход, ЦТП-59 | 13,15±2,63 | 0,66±0,13 | 7,14±0,2 | 0,19±0,05 | 0,63±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-60 | 17,93±3,59 | 1,16±0,23 | 7,36±0,2 | 0,28±0,07 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-61 | 12,17±2,43 | <0,58 | 7,28±0,2 | 0,16±0,04 | 0,76±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-62 | 12,39±2,48 | <0,58 | 7,36±0,2 | 0,14±0,04 | 0,72±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-63 | 13,37±2,67 | 0,71±0,14 | 7,20±0,2 | 0,18±0,04 | 0,74±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 22.04 | ГВС-вход, ул. Дзержинского,7/1 от ЦТП-35 | 14,66±2,93 | 0,62±0,12 | 7,18±0,2 | 0,14±0,04 | 0,73±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Дзержинского,15 от ЦТП-36 | 15,09±3,02 | 0,62±0,12 | 7,30±0,2 | 0,15±0,04 | 0,66±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Майская,24 от ЦТП-36 | 14,00±2,80 | <0,58 | 7,30±0,2 | 0,12±0,03 | 0,77±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Ленина,56 от ЦТП-33 | 16,83±3,36 | 0,75±0,15 | 7,40±0,2 | 0,15±0,04 | 0,69±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Ленина,54 от ЦТП-33 | 16,18±3,24 | 0,68±0,14 | 7,10±0,2 | 0,14±0,04 | 0,83±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Мира,6 от ЦТП-34 | 13,14±2,63 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,14±0,04 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 22.04 | ГВС-вход, ул. Ленина,52 от ЦТП-34 | 12,48±2,50 | <0,58 | 7,22±0,2 | 0,12±0,03 | 0,76±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 24.04 | ГВС-вход, ул. Бажова,2б от ЦТП-7 | 13,46±2,69 | 0,62±0,12 | 7,14±0,2 | 0,11±0,03 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Бажова,4 от ЦТП-7 | 14,00±2,80 | 0,65±0,13 | 7,22±0,2 | 0,12±0,03 | 0,76±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Ленина,38 от ЦТП-7 | 12,27±2,45 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,13±0,03 | 0,81±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Мира,16 от ЦТП-9 | 11,40±2,28 | <0,58 | 7,24±0,2 | 0,14±0,04 | 0,79±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Мира,14 от ЦТП-9 | 12,16±2,43 | 0,59±0,12 | 7,21±0,2 | 0,13±0,03 | 0,78±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 06.05 | ГВС-выход, ЦТП-38 | 10,75±2,15 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,19±0,05 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-39 | 11,40±2,28 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,23±0,06 | 0,81±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-45 | 10,31±2,06 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,20±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-47 | 10,53±2,11 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,22±0,05 | 0,75±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 13.05 | ГВС-вход, ул. Островского,19 от ЦТП-17 | 12,05±2,41 | 0,59±0,12 | 7,11±0,2 | 0,23±0,06 | 0,73±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Островского,21а от ЦТП-17 | 11,40±2,28 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,22±0,06 | 0,75±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Профсоюзов,32 от ЦТП-23 | 10,96±2,19 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,27±0,07 | 0,65±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Лермонтова,10 от ЦТП-23 | 10,86±2,17 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,24±0,06 | 0,79±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Профсоюзов,16 от ЦТП-31 | 10,75±2,15 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,23±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Профсоюзов,22 от ЦТП-31 | 12,05±2,41 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,22±0,06 | 0,66±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 13.05 | ГВС-вход, ул. Лермонтова,6 от ЦТП-18 | 10,96±2,19 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,22±0,06 | 0,75±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Мира,19 от ЦТП-18 | 10,85±2,17 | 0,65±0,13 | 7,12±0,2 | 0,24±0,06 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, пр. Мира,5 от ЦТП-32 | 10,75±2,15 | <0,58 | 7,22±0,2 | 0,22±0,05 | 0,70±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, пр. Мира,5/1 от ЦТП-32 | 10,86±2,17 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,20±0,05 | 0,70±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Островского,17 от ЦТП-19 | 11,40±2,28 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,20±0,05 | 0,76±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, б. Писателей,21/1 от ЦТП-19 | 10,53±2,11 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,20±0,05 | 0,66±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 14.05 | ГВС-вход, ул. Островского,26/1 от ЦТП-13 | 9,23±2,77 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,24±0,06 | 0,83±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 14.05 | ГВС-вход, ул. Островского,30а от ЦТП-14 | 9,66±2,90 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,24±0,06 | 0,77±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Профсоюзов,50 от ЦТП-48 | 10,32±2,06 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,20±0,05 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Маяковского,27/1от ЦТП-48 | 10,53±2,11 | 0,59±0,12 | 7,08±0,2 | 0,21±0,05 | 0,74±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Пушкина,1 от ЦТП-12 | 10,53±2,11 | <0,58 | 7,22±0,2 | 0,23±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Пушкина,15 от ЦТП-12 | 10,32±2,06 | <0,58 | 7,24±0,2 | 0,23±0,06 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Маяковского,27/1 от ЦТП-45 | 12,16±2,43 | 0,62±0,12 | 7,20±0,2 | 0,25±0,06 | 0,84±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Маяковского,26 от ЦТП-39 | 9,55±2,86 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,26±0,06 | 0,72±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Быстринская,4 от ЦТП-38 | 12,27±2,45 | 0,65±0,13 | 7,24±0,2 | 0,28±0,07 | 0,80±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Быстринская,6 от ЦТП-38 | 12,70±2,54 | 0,69±0,14 | 7,20±0,2 | 0,30±0,08 | 0,77±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 20.05 | ГВС-вход, ул. Энтузиастов,63 от ЦТП-5 | 16,63±3,32 | 1,10±0,22 | 7,33±0,2 | 0,25±0,06 | 0,85±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Губкина,11 от ЦТП-5 | 16,63±3,33 | 1,10±0,22 | 7,31±0,2 | 0,23±0,06 | 0,83±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход ул. Ленина,59 от ЦТП-5 | 15,98±3,19 | 1,04±0,21 | 7,36±0,2 | 0,20±0,05 | 1,04±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Ленина,67/3 от ЦТП-99 | 15,11±3,02 | 0,98±0,20 | 7,42±0,2 | 0,21±0,05 | 0,82±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Ленина,72 от ЦТП-96 | 14,02±2,80 | 0,86±0,17 | 7,33±0,2 | 0,18±0,04 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Чехова,9 от ЦТП-96 | 16,63±3,33 | 0,98±0,20 | 7,34±0,2 | 0,23±0,06 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, Детск. поликлиника от ЦТП-99 | 16,95±3,39 | 0,89±0,18 | 7,03±0,2 | 0,20±0,05 | 0,87±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 29.05 | ГВС-вход, ул. Чехова,10/1 от ЦТП-26 | 16,41±3,28 | 0,74±0,15 | 7,13±0,2 | 0,18±0,05 | 0,82±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Чехова,7 блок Б от ЦТП-26 | 16,63±3,33 | 0,63±0,13 | 7,33±0,2 | 0,14±0,04 | 0,80±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход ул. Ленина,62 от ЦТП-26 | 14,67±2,93 | <0,58 | 7,22±0,2 | 0,13±0,03 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Ленина,68 от ЦТП-24 | 15,76±3,15 | 0,66±0,13 | 7,19±0,2 | 0,17±0,04 | 0,88±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Чехова,1 от ЦТП-24 | 14,24±2,85 | <0,58 | 7,22±0,2 | 0,14±0,03 | 0,81±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Чехова, 7 блок А от ЦТП-24 | 18,58±3,72 | 0,69±0,14 | 7,22±0,2 | 0,14±0,03 | 0,81±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 3 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,18±0,17 | 0,24±0,05 | 1,39±0,24 |
| 01.07 | ГВС-вход, ул. М-Карамова,45 от ЦТП-59 | 12,61±252 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,17±0,04 | 0,63±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Мунарева,2 от ЦТП-59 | 15,11±3,02 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,19±0,05 | 0,69±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, пр-д. Взлетный,11 от ЦТП-59 | 12,39±2,48 | <0,58 | 7,21±0,2 | 0,15±0,04 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Югорская,32 от ЦТП-60 | 13,15±2,63 | 0,59±0,12 | 7,06±0,2 | 0,22±0,06 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Мунарева,4 от ЦТП-60 | 13,80±2,76 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,21±0,05 | 0,63±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. М-Карамова,43 от ЦТП-60 | 13,58±2,72 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,20±0,05 | 0,79±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, пр. Пролетарский,18 от ЦТП-61 | 12,50±2,50 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,21±0,05 | 0,59±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, пр. Пролетарский,14 от ЦТП-61 | 11,41±2,28 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,21±0,05 | 0,51±0,10 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Геологическая,18/1 от ЦТП-61 | 13,69±2,74 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,20±0,05 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 03.07 | ГВС-вход, пр. Пролетарский,22 от ЦТП-62 | 11,63±2,32 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,22±0,06 | 0,48±0,10 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, пр. Комсомольский,31 от ЦТП-62 | 10,76±2,15 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,20±0,05 | 0,51±0,10 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Первопроходцев,8 от ЦТП-62 | 11,41±2,28 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,21±0,05 | 0,60±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, пр. Пролетарский,30 от ЦТП-63 | 11,52±2,30 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,23±0,06 | 0,55±0,11 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Югорская,20 от ЦТП-63 | 12,39±2,48 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,20±0,05 | 0,69±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Первопроходцев,14 от ЦТП-63 | 11,63±2,32 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,18±0,04 | 0,53±0,11 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 10.07 | ГВС-вход, ул. М-Карамова,78 от ЦТП-51 | 15,43±3,09 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,18±0,04 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. М-Карамова,74 от ЦТП-51 | 14,02±2,80 | 0,59±0,12 | 7,22±0,2 | 0,15±0,04 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. М-Карамова,76а от ЦТП-51 | 14,56±2,91 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,15±0,04 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Федорова,69 от ЦТП-52 | 11,52±2,30 | 0,69±0,14 | 7,26±0,2 | 0,29±0,07 | 0,60±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Федорова,59 от ЦТП-52 | 18,04±3,61 | 0,84±0,17 | 7,12±0,2 | 0,30±0,07 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Московская,34б от ЦТП-53 | 15,43±3,09 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,13±0,03 | 0,56±0,11 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, пр. Комсомольский,12 от ЦТП-53 | 13,26±2,65 | <0,58 | 7,21±0,2 | 0,15±0,04 | 0,58±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. М-Карамова,92 от ЦТП-54 | 16,84±3,37 | 0,59±0,12 | 7,22±0,2 | 0,15±0,04 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. М-Карамова,25 от ЦТП-54 | 17,06±3,41 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,16±0,04 | 0,81±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Федорова,5/1 от ЦТП-54 | 14,56±2,91 | <0,58 | 7,46±0,2 | 0,12±0,03 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 16.07 | ГВС-вход, пр. Комсомольский,15 от ЦТП-55 | 12,50±2,50 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,19±0,05 | 0,75±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, пр. Пролетарский,8 от ЦТП-55 | 12,93±2,59 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,12±0,03 | 0,81±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, пр. Пролетарский,10/1 от ЦТП-55 | 15,48±3,10 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,14±0,03 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Кайдалова,30 от ЦТП-97 | 13,37±2,67 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,11±0,03 | 0,70±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 23.07 | ГВС-вход, ул. Ленина,69 от ЦТП-30 | 15,54±3,11 | <0,58 | 7,01±0,2 | 0,21±0,05 | 0,37±0,07 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Киртбая,5/2 от ЦТП-30 | 16,41±3,28 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,21±0,05 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Киртбая,7 от ЦТП-95 | 14,24±2,85 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,21±0,05 | 0,57±0,11 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ТК-22 (УТ-5) от ЦТП-95 | 16,84±3,37 | <0,58 | 6,96±0,2 | 0,21±0,05 | 0,46±0,09 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход ТК-7, (УТ-7) ответвление на МБДОУ №48 «Росток» от ЦТП-95 | 18,58±3,72 | 0,64±0,13 | 7,18±0,2 | 0,21±0,05 | 0,52±0,10 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Показаньева,10 от ЦТП-49 | 17,50±3,50 | 0,59±0,12 | 7,02±0,2 | 0, 22±0,06 | 0,50±0,10 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Показаньева,4 от ЦТП-49 | 17,06±3,41 | 0,66±0,13 | 7,10±0,2 | 0,21±0,05 | 0,42±0,08 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Киртбая,25 от ЦТП-49 | 15,54±3,11 | 0,74±0,15 | 7,08±0,2 | 0,23±0,06 | 0,47±0,09 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Крылова,19 от ЦТП-80 | 14,45±2,89 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,18±0,04 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Привокзальная,22 от ЦТП-46 | 14,02±2,80 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,21±0,05 | 0,58±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, УТ-1А перемычка с ЦТП-80 | 13,80±2,76 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,22±0,06 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 30.07 | ГВС-вход, ул. Заводская,9 от ЦТП-87 | 15,43±3,09 | 0,59±0,12 | 6,88±0,2 | 0,29±0,07 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Рыбников, ТК88-35 от ЦТП-87 | 15,11±3,02 | <0,58 | 6,94±0,2 | 0,22±0,06 | 0,81±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Школьная, ТК88-15 от ЦТП-90 | 15,11±3,02 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,21±0,05 | 0,65±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ТК 102-7 от ЦТП-102 | 11,85±2,37 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,24±0,06 | 0,60±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ТК 102-8 от ЦТП-102 | 15,22±3,04 | 0,61±0,12 | 7,10±0,2 | 0,20±0,05 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 30.07 | ГВС-вход, ТК102-12 от ЦТП-102 | 16,84±3,37 | 0,69±0,14 | 7,26±0,2 | 0,24±0,06 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 13.08 | ГВС-вход, ул. Ленина,49 от ЦТП-16 | 10,98±2,20 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,25±0,06 | 0,59±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Ленина,55 от ЦТП-16 | 12,93±2,59 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,25±0,06 | 0,66±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Дзержинского,14в от ЦТП-11 | 11,41±2,28 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,21±0,05 | 0,56±0,11 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Дзержинского,24 от ЦТП-11 | 12,06±2,41 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,26±0,05 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ТК-11-2 от ЦТП-11 | 12,06±2,41 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,22±0,06 | 0,67±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Ленинградская,1 от ЦТП-6 | 13,58±2,72 | <0,58 | 7,00±0,2 | 0,24±0,06 | 0,58±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Дзержинского,6/2 от ЦТП-6 | 11,63±2,33 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,27±0,07 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Ленинградская,3 от ЦТП-6 | 11,41±2,28 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,24±0,06 | 0,57±0,11 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 20.08 | ГВС-вход, ул. Университетская,23 от ЦТП-64 | 14,45±2,89 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,23±0,06 | 0,57±0,11 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, пр. Пролетарский,2 от ЦТП-64 | 14,02±2,80 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,23±0,06 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Мира,44 от ЦТП-41 | 16,84±3,37 | <0,58 | 7,28±0,2 | 0,25±0,06 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Мира,40 от ЦТП-41 | 14,45±2,89 | <0,58 | 7,26±0,2 | 0,28±0,07 | 0,66±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, пр. Пролетарский,1 от ЦТП-78 | 13,37±2,67 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,25±0,06 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, пр. Пролетарский,7/1 от ЦТП-78 | 13,58±2,72 | <0,58 | 7,24±0,2 | 0,26±0,07 | 0,57±0,11 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 27.08 | ГВС-вход, ул. Студенческая,11 от ЦТП-40 | 10,98±2,20 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,25±0,06 | 0,59±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Студенческая,21 от ЦТП-40 | 12,93±2,59 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,25±0,06 | 0,66±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Студенческая,14 от ЦТП-37 | 11,41±2,28 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,21±0,05 | 0,56±0,11 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Островского,12 от ЦТП-37 | 12,06±2,41 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,26±0,05 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ,2/1 от ЦТП-75 | 12,06±2,41 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,22±0,06 | 0,67±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Мира,36 от ЦТП-75 | 13,58±2,72 | <0,58 | 7,00±0,2 | 0,24±0,06 | 0,58±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 03.09 | ГВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ,3 от ЦТП-42 | 12,06±2,41 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,25±0,06 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. 30 лет Победы,13 от ЦТП-42 | 11,85±2,37 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,23±0,06 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 03.09 | ГВС-вход, ул. 50 лет ВЛКСМ,13 от ЦТП-2 | 11,41±2,28 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,23±0,06 | 0,67±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Юности,6 от ЦТП-2 | 11,19±2,24 | <0,58 | 7,06±0,2 | 0,22±0,06 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Ленина,24 от ЦТП-85 | 10,98±2,20 | <0,58 | 7,10±0,2 | 0,25±0,06 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 12.09 | ГВС-вход, ул. Энергетиков,33 от ЦТП-67 | 11,19±2,24 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,26±0,06 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Просвещения,52 от ЦТП-67 | 11,30±2,26 | <0,58 | 7,20±0,2 | 0,27±0,07 | 0,80±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Просвещения,48 от ЦТП-67 | 12,06±2,41 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,23±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Энергетиков,15 от ЦТП-67 | 11,85±2,37 | <0,58 | 7,00±0,2 | 0,23±0,06 | 0,76±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Гагарина,30 от ЦТП-68 | 10,98±2,20 | 0,64±0,13 | 7,04±0,2 | 0,23±0,06 | 0,83±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Энгельса,7 от ЦТП-68 | 14,02±2,80 | 0,77±0,15 | 7,22±0,2 | 0,28±0,07 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 18.09 | ГВС-вход, ул. Энергетиков,6 от ЦТП-69 | 12,28±2,46 | <0,58 | 7,11±0,2 | 0,26±0,06 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Республики,76 от ЦТП-72 | 10,98±2,20 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,27±0,07 | 0,77±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Республики,70 от ЦТП-71 | 11,74±2,35 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,24±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Энергетиков,35 от ЦТП-72 | 12,06±2,41 | <0,58 | 7,02±0,2 | 0,24±0,06 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 23.09 | ГВС-вход, ул. 30 лет Победы,54 от ЦТП-79 | 13,15±2,63 | <0,58 | 7,16±0,2 | 0,22±0,06 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Каролинского,13 от ЦТП-79 | 13,26±2,65 | <0,58 | 7,08±0,2 | 0,26±0,06 | 0,72±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Быстринская,18 от ЦТП-43 | 12,93±2,59 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,25±0,06 | 0,76±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. 30 лет Победы,39 от ЦТП-98 | 12,50±2,50 | <0,58 | 7,04±0,2 | 0,24±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Быстринская,20/1 от ЦТП-98 | 13,48±2,70 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,22±0,06 | 0,84±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Быстринская,22 от ЦТП-50 | 12,72±2,54 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,24±0,06 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 30.09 | ГВС-вход, пр. Пролетарский,32 от ЦТП-56 | 12,72±2,54 | <0,58 | 7,64±0,2 | 0,18±0,04 | 1,18±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Югорская,5/2 от ЦТП-56 | 13,15±2,63 | <0,58 | 7,54±0,2 | 0,24±0,06 | 0,81±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, пр. Комсомольский,48 от ЦТП-57 | 12,61±2,52 | <0,58 | 7,46±0,2 | 0,25±0,06 | 0,76±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. М-Карамова,20 от ЦТП-58 | 14,78±2,96 | <0,58 | 7,31±0,2 | 0,19±0,05 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 30.09 | ГВС-вход, ул. Нагорная,3 от ЦТП-58 | 13,15±2,63 | <0,58 | 7,58±0,2 | 0,24±0,06 | 0,81±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 4 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.10 | ГВС-вход, ж/дом,2 от Кот.№5 | 12,28±2,46 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,24±0,06 | 1,24±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ТК-20Б, (Дорожный,19) от Кот.№5 | 13,37±2,67 | <0,58 | 7,18±0,2 | 0,19±0,05 | 1,19±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Трубная,5/3 от ЦТП-47 | 12,82±2,56 | <0,58 | 7,12±0,2 | 0,20±0,05 | 1,23±0,25 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 03.10 | ГВС-вход, ул. Киртбая,18 от мкр.37 | 17,28±3,46 | 0,66±0,13 | 7,34±0,2 | 0,21±0,05 | 0,87±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-вход, ул. Киртбая,12 (пол. Нефтяник) от кот.№24 | 13,15±2,63 | <0,58 | 7,62±0,2 | 0,12±0,03 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 08.10 | ГВС-выход, ЦТП-56 | 13,15±2,63 | <0,58 | 7,52±0,2 | 0,11±0,03 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-57 | 15,76±3,15 | 0,59±0,12 | 7,70±0,2 | 0,13±0,03 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-58 | 13,15±2,63 | <0,58 | 7,76±0,2 | 0,11±0,03 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 14.10 | ГВС-выход, ЦТП-65 | 15,11±3,02 | <0,58 | 7,44±0,2 | 0,16±0,04 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-66 | 14,34±2,87 | <0,58 | 7,54±0,2 | 0,19±0,05 | 0,67±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-67 | 16,52±3,30 | <0,58 | 7,72±0,2 | 0,22±0,06 | 0,61±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-68 | 17,50±3,50 | 0,89±0,18 | 7,46±0,2 | 0,28±0,07 | 0,69±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ИТП ул. Энергетиков,31 | 15,11±3,02 | <0,58 | 7,50±0,2 | 0,14±0,04 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 22.10 | ГВС-выход, ЦТП-100 | 13,80±2,76 | <0,58 | 7,44±0,2 | 0,17±0,04 | 1,38±0,28 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-102 | 13,04±2,61 | <0,58 | 7,70±0,2 | 0,15±0,04 | 1,43±0,29 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 29.10 | ГВС-выход, ЦТП-55 | 13,58±2,72 | <0,58 | 7,28±0,2 | 0,16±0,04 | 0,95±0,19 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-97 | 12,50±2,50 | <0,58 | 7,61±0,2 | 0,14±0,04 | 1,21±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 05.11 | ГВС-выход, ЦТП-64 | 14,24±2,85 | <0,58 | 7,21±0,2 | 0,19±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-78 | 12,28±2,46 | <0,58 | 7,26±0,2 | 0,13±0,03 | 1,05±0,21 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-79 | 11,85±2,37 | <0,58 | 7,24±0,2 | 0,12±0,03 | 0,90±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 13.11 | ГВС-выход, ЦТП-2 | 17,28±3,46 | 0,64±0,13 | 7,42±0,2 | 0,17±0,04 | 0,85±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 13.11 | ГВС-выход, ЦТП-41 | 15,76±3,15 | 0,64±0,13 | 7,26±0,2 | 0,19±0,05 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-42 | 15,54±3,11 | 0,74±0,15 | 7,24±0,2 | 0,28±0,07 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-85 | 15,32±3,06 | 0,79±0,16 | 7,21±0,2 | 0,18±0,04 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 19.11 | ГВС-выход, ЦТП-1 | 15,54±3,11 | <0,58 | 7,21±0,2 | 0,12±0,03 | 0,91±0,18 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-5 | 12,28±2,46 | <0,58 | 7,26±0,2 | 0,13±0,03 | 0,67±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-15 | 15,11±3,02 | <0,58 | 7,14±0,2 | 0,13±0,03 | 0,72±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-94 | 13,80±2,76 | 0,62±0,12 | 7,22±0,2 | 0,12±0,03 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-43 | 15,54±3,11 | <0,58 | 7,66±0,2 | 0,21±0,05 | 0,82±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 27.11 | ГВС-выход, ЦТП-50 | 12,93±2,59 | <0,58 | 7,48±0,2 | 0,20±0,05 | 0,75±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-98 | 16,19±3,24 | 0,66±0,13 | 7,46±0,2 | 0,24±0,06 | 0,84±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 03.12 | ГВС-выход, ЦТП-51 | 17,06±3,41 | 0,77±0,15 | 7,54±0,2 | 0,20±0,05 | 0,66±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-52 | 13,37±2,67 | <0,58 | 7,26±0,2 | 0,13±0,03 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-53 | 13,37±2,67 | 0,66±0,13 | 7,76±0,2 | 0,13±0,03 | 0,68±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-54 | 15,98±3,20 | <0,58 | 7,48±0,2 | 0,20±0,05 | 0,65±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 10.12 | ГВС-выход, ЦТП-40 | 13,58±2,72 | <0,58 | 7,60±0,2 | 0,13±0,03 | 0,64±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-37 | 13,58±2,72 | <0,58 | 7,72±0,2 | 0,13±0,03 | 0,67±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-75 | 15,76±3,15 | <0,58 | 7,46±0,2 | 0,13±0,03 | 0,63±0,13 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-76 | 15,98±3,20 | 0,72±0,14 | 7,48±0,2 | 0,17±0,04 | 0,76±0,15 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-77 | 15,54±3,11 | 0,64±0,13 | 7,48±0,2 | 0,17±0,04 | 0,70±0,14 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
| 18.12 | ГВС-выход, ЦТП-12 | 13,15±2,63 | <0,58 | 7,44±0,2 | 0,14±0,04 | 1,18±0,24 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-13 | 14,45±2,89 | <0,58 | 7,51±0,2 | 0,14±0,04 | 0,82±0,16 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-14 | 13,80±2,76 | <0,58 | 7,28±0,2 | 0,15±0,04 | 0,62±0,12 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |
|  | ГВС-выход, ЦТП-48 | 13,80±2,76 | <0,58 | 7,31±0,2 | 0,14±0,04 | 0,86±0,17 | Не обнаружено | Не обнаружено | 0 |