Заказчик: МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»

Схема водоснабжения и водоотведения

муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры

Том 3 «Схема ливневой канализации»

Сургут

2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	8

Введение	11

Схема ливневой канализации городского округа города Сургута	18

1.	Существующее положение в сфере отвода поверхностных, талых и дренажных сточных вод муниципального образования городской округ Сургут	18

1.1.	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения поверхностных, талых и дренажных сточных вод на территории муниципального образования городской округ Сургут и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны	18

1.2.	Описание результатов технического обследования централизованной системы  ливневой канализации, включая описание существующих канализационных очистных  сооружений (при их наличии), в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	21

1.3.	Описание технологических зон водоотведения ливневой канализации, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение  осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем  ливневой канализации) и перечень централизованных систем ливневой канализации	39

1.4.	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных  сооружениях существующей централизованной системы ливневой канализации	40

1.5.	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей,  сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы ливневой канализации	41

1.6.	Оценка безопасности и надёжности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	54

1.7.	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему  ливневой канализации на окружающую среду	57

1.8.	Описание территорий муниципального образования городской округ Сургут, не охваченных централизованной системой ливневой канализации	60

1.9.	Описание существующих технических и технологических проблем системы ливневой канализации муниципального образования городской округ Сургут	60

1.10.	Сведения об отнесении централизованной системы ливневой канализации к  централизованным системам водоотведения муниципального образования городской округ Сргут, включающие перечень и описание централизованных систем ливневой канализации, отнесенных к централизованным системам ливневой канализации или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают поверхностные сточные воды, отводимые через указанные централизованные  сети ливневой канализации, о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.	62

Порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации)	63

Балансы поверхностных, талых и дренажных сточных вод в системе ливневой канализации	67

2.1.	Баланс поступления поверхностных, талых и дренажных сточных вод в централизованную систему ливневой канализации и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	67

2.2.	Оценка фактического притока неорганизованного стока (поверхностных сточных вод,      поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	96

2.3.	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета,  принимаемых поверхностных сточных вод, талых и дренажных сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	99

2.4.	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления поверхностных, талых и дренажных сточных вод в централизованную систему ливневой канализации по технологическим зонам водоотведения муниципального образования городской округ Сургут с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	101

2.5.	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему  ливневой канализации и отведения поверхностных, талых и дренажных стоков по технологическим зонам водоотведения на срок до 2035 года, с учетом различных сценариев развития муниципального образования городской округ Сургут	108

Прогноз объема поверхностных, талых и дренажных сточных вод	119

3.1.	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении поверхностных, талых и дренажных сточных вод в централизованную систему ливневой канализации	119

3.2.	Описание структуры централизованной системы ливневой канализации (эксплуатационные и технологические зоны)	120

3.3.	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе поверхностных, талых и дренажных сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	132

3.3.1. Методика расчёта производительности очистных сооружений ливневой канализации	132

3.3.2. Требуемая производительность очистных сооружений ливневой канализации на территории города Сургут	134

3.3.3. Расчёт требуемой мощности очистных сооружений по технологическим зонам с разбивкой по годам	137

3.4.	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы ливневой канализации	137

3.5.	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы  водоотведения и возможности расширения зоны их действия	143

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов системы ливневой канализации	144

4.1.	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы ливневой канализации	144

4.2.	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам и группам, включая технические обоснования этих мероприятий	146

4.3.	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы ливневой канализации	208

4.4.	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из  эксплуатации объектов централизованной системы ливневой канализации	217

4.5.	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	226

4.6.	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования городской округ Сургут, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений ливневой канализации и их обоснование	228

4.7.	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы ливневой канализации	236

4.8.	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы  ливневой канализации	237

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы ливневой канализации (в том числе строительство очистных сооружений ливневой канализации)	247

5.1.	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	252

5.1.1. Основные технические решения по очистке поверхностных сточных вод до нормативных требований федеральных органов природоохранного и санитарного контроля	253

5.2.	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	257

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы ливневой канализации	265

6.1.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем ливневой канализации, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утверждённых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.	265

6.2.	Анализ стоимости оборудования для очистки сточных вод с учетом доставки, пусконаладочных работ и информации о стоимости годового содержания путем проработки с заводами-изготовителями (не менее трех вариантов оборудования)	307

Плановые значения показателей развития централизованной  системы водоотведения	345

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	351

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| Условные обозначения и сокращения | Трактовка обозначения (сокращения) |
| --- | --- |
| АО | Акционерное общество |
| АСУ | Автоматизированная система управления |
| БПК | Биологическое потребление кислорода |
| ВЗ, в/з, ВЗУ | Водозабор, водозаборный узел |
| ВиВ | Водоснабжение и водоотведение |
| ВКХ | Водопроводно-канализационное хозяйство |
| ВНБ | Водонапорная башня |
| ВНС | Водопроводная насосная станция |
| ВО | Водоотведение |
| ВС | Водоснабжение |
| ГВ | Горячая вода |
| ГВС | Горячее водоснабжение |
| ГХН | Гипохлорит натрия |
| ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| ИП | Инвестиционная программа |
| ИПУ | Индивидуальный прибор учета |
| ИСР | Индивидуальное средство размещения |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| ЖБО | Жидкие бытовые отходы |
| ЖД | Жилой дои |
| ЖК | Жилой комплекс |
| ЖКХ | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| ЗРА | Запорно-регулирующая арматура |
| ЗСО | Зона санитарной охраны |
| ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| КБО | Коммунально-бытовое обслуживание |
| КНС | Канализационная насосная станция |
| КПД | Коэффициент полезного действия |
| КСР | Коллективное средство размещения |
| МКД | Многоквартирный дом |
| МЦ | Медицинский центр |
| МО | Муниципальное образование |
| МР | Муниципальный район |
| МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| НА | Насосный агрегат |
| НС | Насосная станция |
| ОАО | Открытое акционерное общество |
| ООО | Общество с ограниченной ответственностью |
| ОПУ | Общедомовой прибор учета |
| ОСВ, ВОС | Очистные сооружения водоснабжения |
| ОСК, КОС | Очистные сооружения канализации |
| ПАО | Публичное акционерное общество |
| ПДК | Предельно допустимая концентрация |
| ПЗП | Плата за подключение |
| ПИН | Предельный индекс |
| ПИР | Проектно-изыскательские работы |
| ПКО | Производственно-коммерческое объединение |
| ПКУ | Прибор коммерческого учета |
| ПНС | Подкачивающая насосная станция |
| ПП | Производственная программа |
| ППР | Проект производства работ |
| ПЧР | Привод с частотным регулированием |
| РСО | Ресурсоснабжающая организация |
| РЧВ | Резервуар чистой воды |
| СанПиН | Санитарные нормы и правила |
| СЗ | Специализированный застройщик |
| СК | Строительная компания |
| СКБО | Объект социального коммунально-бытового обслуживания |
| СН | Собственные нужды |
| СТ (СНТ) | Садовое (некоммерческое) товарищество |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СП | Свод правил |
| ТКБ | Термотолерантные колиформные бактерии |
| ТПУ | Технологический прибор учета |
| ТРК | Торгово-развлекательный комплекс |
| ТСО | Теплоснабжающая организация |
| ТЭЦ | Теплоэлектроцентраль |
| ТЭ | Тепловая энергия |
| УФО | Ультрафиолетовое облучение |
| ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| ХВ | Холодная вода |
| ХВС | Холодное водоснабжение |
| ЦВС/ЦВО | Централизованное водоснабжение/водоотведение |
| ЦСВС/ЦСВО | Централизованная система водоснабжения/водоотведения |
| ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| L | Протяженность (длина) трубопровода |
| D, Ø | Диаметр трубопровода |
| Н | Напор |
| Q | Производительность |
| V | Объём |

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Водная эрозия почв | Разрушение почвенного покрова под действием поверхностных водных потоков, проявляющееся в плоскостной и линейной форме. Плоскостная водная эрозия проявляется в виде смытости поверхностных горизонтов (слоёв) почв. Линейная (овражная) эрозия представляет собой размыв почв и подстилающих пород, проявляющихся в виде формирования различного рода промоин и оврагов |
| Водный объект | Природный или искусственный водоём, водоток либо иной объект, постоянное или временное, сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима |
| Водоотведение | Любой сброс вод, в том числе сточных и (или) дренажных вод, в водные объекты |
| Водоотводная канава | Сооружение в грунте, предназначенное для защиты грунта от размыва или переувлажнения, сбора поверхностных вод и отвода их в ближайший водоток |
| Временно согласованные нормативы допустимых сбросов | Максимальное количество загрязняющих веществ в единице объёма сточных вод, временно разрешённое эксплуатирующей организацией к сбросу в городскую систему ливневой канализации |
| Выпуск сточных вод (водовыпускное сооружение) | Трубопровод, отводящий сточные воды в водный объект |
| Дождевой сток | Осадки, выпавшие в тёплый период года |
| Дренажные воды | Сточные воды, образующиеся за счёт поступления грунтовых вод в дренажные системы и сооружения для сброса в водные объекты |
| Загрязнение вод | Поступление в водный объект загрязняющих веществ, микроорганизмов или тепла |
| Загрязняющие вещества | Любое попадающее в природную среду или возникающее в ней вещество, которое ухудшает качество поверхностных и подземных вод, ограничивает использование либо негативно влияет на состояние водного объекта |
| Загрязнение окружающей среды | Поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду |
| Зона действия предприятия (эксплуатационная зона) | Территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоотведения организации, осуществляющей водоотведение, а также зоны расположения объектов её абонентов (потребителей) |
| Инфильтрационные воды (сток) | Неорганизованные дренажные воды, поступающие в систему ливневой канализации через неплотности сетей и сооружений |
| Источник загрязнения вод | Источник, вносящий в поверхностные или подземные воды загрязняющие вещества, микроорганизмы или тепло |
| Канализационные насосные станции | Насосные станции, служащие для сбора и автоматического перекачивания поверхностных и сходных по составу сточных вод |
| Канализационная сеть | Комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод |
| Количественный химический анализ | Экспериментальное определение содержания массовой или объёмной доли одного или нескольких компонентов в пробе физическими, химическими и физико-химическими методами. |
| Контролируемые показатели поверхностного стока | Перечень веществ, содержащихся в поверхностных сточных и дренажных водах, установленный организацией коммунального комплекса абоненту |
| Контроль качества воды | Проверка соответствия показателей качества воды установленным нормативам и требованиям |
| Контрольный ливневый колодец | Колодец, предназначенный для отбора контрольных проб воды абонента, или последний колодец на системе ливневой канализации абонента перед врезкой её в систему ливневой канализации |
| Локальные очистные сооружения | То же что и «Установки локальной очистки сточных вод (ЛОС)» |
| Нормативы допустимых сбросов | Нормативы, которые установлены для субъектов хозяйственной и показателями массы химических |

| Термин | Определение |
| --- | --- |
|  | веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов, допустимых для поступления в окружающую среду от стационарных, передвижных и иных источников в установленном режиме и с учётом технологических нормативов, и при соблюдении которых обеспечиваются нормативы качества окружающей среды |
| Нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) | Нормативы, которые установлены в соответствии с показателями предельно допустимого содержания химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов в окружающей среде и несоблюдение которых может привести к загрязнению окружающей среды, деградации естественных экологических систем |
| Нормативы сброса | Установленные абоненту эксплуатирующей организацией показатели сточных вод, разрешенные к приему (сбросу) в систему ливневой канализации и обеспечивающие ее нормальное функционирование |
| Нормативно-очищенные сточные воды | Сточные воды, отведение которых после очистки не приводит к нарушению требований качества сточных вод, предъявляемых при сбросе в поверхностные водные объекты через ливневую канализацию |
| Нормативно-чистые сточные воды | Сточные воды, отведение которых без очистки не приводит к нарушению требований качества сточных вод, предъявляемых при сбросе в поверхностные водные объекты через ливневую канализацию |
| Нормы качества воды | Установленные значения показателей качества воды для конкретных видов водопользования |
| Очищенный поверхностный сток | Сточные воды, прошедшие через очистные сооружения |
| Площадь стока (водосбора) | Территория, поверхностный сток с которой поступает в сеть дождевой канализации |
| Площадь водосброса абонента | Территория, с которой формируется поверхностный сток и от функционального назначения которой зависит как объем поверхностного стока, так и его качественный состав |
| Поверхностные сточные воды (поверхностный сток) | Сточные воды, принимаемые в централизованные системы водоотведения, к которым относятся дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные и дренажные сточные воды, отводимые с поверхности земельных участков |
| Поливомоечные воды | Сточные воды, образующиеся на поверхности земли за счёт полива водосборной территории |
| Показатели надёжности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения | Показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов |
| Предельно допустимая концентрация (ПДК) | Концентрация вещества в воде, при превышении которой вода становится непригодной для одного или нескольких видов водопользования |
| Предельно допустимый сброс загрязняющих веществ (ПДС) | Максимально возможное количество загрязняющих веществ, содержащихся в единице объёма поверхностного стока, которые не оказывают отрицательного влияния на процессы транспортировки и сброса в систему ливневой канализации, а также процессы их разбавления и самоочищения водных объектов |
| Приёмник сточных вод | Водный объект, в который сбрасываются сточные воды |
| Регулирующий (аккумулирующий) резервуар | Сооружение для регулирования расхода поверхностных сточных вод в сети дождевой канализации |
| Селитебная территория | Территория, предназначенная для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, в том числе научно- исследовательских институтов и их комплексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и других мест общего пользования |
| Система дождевой (ливневой) канализации | Комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих приём, очистку и отведение дождевых, талых и поливомоечных вод с селитебных территорий и площадок предприятий |

| Термин | Определение |  |
| --- | --- | --- |
| Слой стока | Количество воды, стекающее с водосбора за какой-либо интервал времени, равное толщине слоя, равномерно распределённого по площади этого водосбора |  |
| Состав поверхностного стока | Характеристика поверхностного стока, включающая перечень загрязняющих веществ и их концентрацию |  |
| Сточные воды | Дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с водосборной площади |  |
| Сточные воды централизованной системы водоотведения | Принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приёма таких вод |  |
| Тальвег | Линия, соединяющая наиболее пониженные участки дна реки, долины, балки, оврага и других вытянутых форм рельефа, пониженные места рельефа |  |
| Талый сток | Осадки, выпавшие в холодный период года |  |
| Технологическая зона водоотведения | Часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются приём, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект |  |
| Транспортировка сточных вод | Перемещение сточных вод, осуществляемое с использованием канализационных сетей |  |
| Установки локальной очистки сточных вод (ЛОС) | Установки, предназначенные для глубокой очистки поверхностных (ливневых) и сходных по составу сточных вод до гигиенических нормативов качества воды для сброса в водные объекты хозяйственно- питьевого, культурно-бытового, рыбохозяйственного водопользования, установленных по взвешенным веществам, нефтепродуктам, железу, общему марганцу, цветности, мутности и другим химическим показателям СанПиН 2.1.3684-21. Также – сооружение или устройство, обеспечивающее очистку сточных вод абонента до их отведения (сброса) в централизованную систему водоотведения |  |
| Централизованные ливневые системы водоотведения |  | Системы водоотведения, предназначенные для приёма, транспортировки и очистки поверхностных сточных вод |
| Эксплуатирующая организация |  | Организация, осуществляющая приём и транспортировку поверхностных сточных и дренажных вод в систему ливневой канализации и эксплуатирующая эту систему |
| Эксплуатационная зона (зона действия предприятия) |  | Территория, включающая в себя зоны расположения объектов систем водоснабжения и (или) водоотведения организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, а также зоны расположения объектов ее абонентов (потребителей). |

- Введение

Поверхностный (дождевой, талый) сток, формирующийся на урбанизированной территории, является значимым фактором загрязнения поверхностных водных объектов. В современных условиях интенсивного градостроительного развития крупных городов его химический состав и уровень загрязнения определяется комплексом взаимосвязанных факторов: соотношением площадей различных функциональных зон, с тенденцией расширения жилых зон с высокой плотностью застройки; интенсивным развитием городской транспортной инфраструктуры на фоне видимого прироста парка личного автотранспорта; увеличением водонепроницаемых поверхностей, обуславливающих изменение водного баланса территории.

Городской сток ливневой канализации, формируемый поверхностным и грунтовым стоком от атмосферных осадков, дренажными водами, сбросами промышленных объектов, поливомоечными водами, является серьёзным источником загрязнения акватории рек в черте городского округа.

Организация отведения поверхностного стока с территории крупного города путём создания системы ливневой канализации является сложной и многогранной задачей, для решения которой требуется всесторонний анализ условий и закономерностей формирования поверхностного стока на территории города и поиска путей достижения нормативного качества его очистки.

Принятые в Генеральном плане города положения, направленные на развитие сетей и сооружений ливневой канализации, выполняются неудовлетворительно. В результате качество воды в водных объектах в черте города, являющихся в том числе водоприёмниками поверхностных сточных вод, часто не соответствует нормам рыбохозяйственного и культурно-бытового значения. Большой физический износ и «старение» сетей дождевой канализации обуславливают возрастающую долю работ по их реконструкции.

Несовершенна и система правовых и экономических взаимоотношений при использовании водных объектов для приёма стоков из дождевой канализации.

Основные направления развития дождевой канализации г. Сургут тесно увязаны с градостроительными условиями (элементы водного благоустройства) и водохозяйственными вопросами (сбор, транспортирование, очистка поверхностного стока, выпуск в водные объекты).

Основной целью данной работы является разработка концепции схемы отведения поверхностных сточных вод на территории г. Сургута, реализация которой позволит:

− обеспечить комфортное и безопасное проживание населения;

− обеспечить выполнение требований природоохранного законодательства;

− улучшить экологическую ситуацию на территории города, в том числе санитарно-экологическое состояние водных объектов;

− организовать централизованное водоотведение поверхностных сточных вод, сбрасываемых в систему ливневой канализации, с территории существующей и планируемой застройки города Сургута;

− улучшить работоспособность системы ливневой канализации, привести ее в соответствие с нормативными требованиями;

− устранить зоны подтопления и исключить затопления при экстремальных осадках;

− увеличить срок службы дорожного покрытия.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке мероприятий осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоотведения в целом и отдельных их частей.

Основой для разработки и реализации Схемы водоотведения муниципального образования является Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоотведения. Состав разрабатываемой Схемы производится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

В соответствии с федеральным законодательством, Схема водоотведения является основанием для формирования и утверждения инвестиционных программ организаций, эксплуатирующих городские ливневые канализационные сети города Сургута.

Схема водоотведения поверхностных сточных вод выполнена в границах муниципального образования городского округа города Сургута.

Проектирование систем ливневой канализации представляет собой комплекс вопросов, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эту систему.

Разработка схемы ливневой канализации произведена на основании прогнозирования развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2033 г.

В вышеуказанной схеме дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих элементов ливневой канализации, локальных очистных сооружений и насосных станций для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок в расчётном периоде.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок с учётом перспективного развития и проблем возникающих в существующей системе ливневой канализации, а также вопросов надёжности, экономичности и обеспечение безопасности.

Схема ливневой канализации муниципального образования города Сургут на период актуализирована в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации»;

Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями);

Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями и дополнениями);

Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» (с изменениями и дополнениями);

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями и дополнениями);

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями и дополнениями);

Постановление Правительства РФ от 31 мая 2019 г. N 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782»;

Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;

Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Правительства Российской Федерации от 5 января 2004 г. N 3-1 «Об утверждении Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 13 марта 2020 года N279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;

ГОСТ 28441-99 Картография цифровая. Термины и определения»;

ГОСТ Р 50828-95 Государственный стандарт РФ «Геоинформационное картографирование «Пространственные данные, цифровые и электронные карты. Общие требования»», Госстандарт России Москва;

ГОСТ 32453-2017 «Глобальная навигационная спутниковая система. СИСТЕМЫ КООРДИНАТ. Методы преобразований координат определяемых точек»;

ГОСТ Р 51605-2000 "Карты цифровые топографические. Общие требования";

ГОСТ Р 59328-2021 «Аэрофотосъемка топографическая. Технические требования»;

ГОСТ Р 51833-2001 Фотограмметрия. Термины и определения;

ГОСТ Р 52369-2005 Фототопография. Термины и определения;

ГОСТ 32453-2017 Глобальная навигационная спутниковая система. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек;

ГОСТ Р 57773-2017 (ИСО 19157:2013) Национальный стандарт Российской Федерации.	Пространственные данные. Качество данных;

ГОСТ Р 52572-2006 Географические информационные системы. Координатная основа. Общие требования;

ГОСТ Р 58854-2020 «ФОТОГРАММЕТРИЯ. Требования к созданию ориентированных аэроснимков для построения стереомоделей застроенных территорий»;

ГОСТ Р 51872-2019 «ДОКУМЕНТАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ Правила выполнения»;

ГОСТ 31379-2009 «Глобальные навигационные спутниковые системы. ПРИЕМНИК ПЕРСОНАЛЬНЫЙ. Технические требования»

СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85;

СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84;

Приказ Минэкономразвития России от 25.07.2014 № 456-дсп «О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 17.03.2008 № 01 «Об утверждении Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства экономического развития Российской Федерации».

Приложение к приказу Минэкономразвития России от 25.07.2014 № 456-дсп. «Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства экономического развития Российской Федерации, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 17.03.2008 № 01»;

Инструкция по определению и обеспечению секретности топографо-геодезических, картографических, гравиметрических, аэросъемочных материалов и материалов космических съемок на территории СССР (СТГМ -90) с требованиями дополнения ПАРО-90.

Технической базой для актуализации схемы водоснабжения и водоотведения являются:

Генеральный план муниципального образования городской округ город Сургут, утвержденный решением Исполнительного комитета Тюменского областного Совета народных депутатов от 06.05.1991 № 153 (в редакции решения Думы города от 22 декабря 2014 № 635-V ДГ);

Постановление Администрации г. Сургута от 13 декабря 2013 г. N 8997 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на период до 2030 года»;

Схема водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут (действующая редакция);

действующие разрешения на строительство объектов капитального строительства;

техническое обследование ливневой канализации за 2018 г., в том числе электронная схема ливневой канализации в программной базе «ZuluGIS 8.0»;

технико-экономическое обоснование ливневой канализации г. Сургута 2006 года (Шифр:2566);

техническая документация на объекты ливневой канализации, находящиеся на балансе МКУ «ДДТиЖКК»;

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года, утвержденная Решением Думы города Сургута от 21.11.2019 № 518-VI ДГ;

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования городской округ Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, утвержденная Решением Думы города Сургута от 08.06.2015 № 718-V ДГ;

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года, утвержденный Постановлением Администрации г. Сургута от 02.11.2015 г. № 7674;

Формы раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения МКУ «ДДТиЖКК», город Сургут.

Схема ливневой канализации выполнена в границах городского округа г. Сургута.

Сургут - город окружного подчинения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, один из старейших городов Сибири.

В рамках местного самоуправления образует муниципальное образование город Сургут со статусом городского округа как единственный населённый пункт в его составе. Один из немногих российских региональных городов, превосходящих административный центр своего субъекта федерации, как по численности населения, так и по экономическому значению.

Населенный пункт ГО г. Сургут - транспортный узел: через него проходят железная дорога, автомагистраль, здесь расположены международный аэропорт и речной порт. Развит трубопроводный транспорт (крупнейший узел нефте- и газопроводов).

Сургут находится в 250 км к востоку от Ханты-Мансийска, в 708 км к северо-востоку от Тюмени и в 2889 км от Москвы. Площадь города — 353,97 км². Географические координаты: 61°41′ с. ш., 73°26′ в. д.

Город стоит на правом берегу великой сибирской реки Оби, в среднем ее течении.

Территория городского округа граничит с муниципальными образованиями: Сургутский муниципальный район, городское поселение Белый Яр, городское поселение Барсово, сельское поселение Солнечный (см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема городского округа город Сургут

Как и города Санкт-Петербург, Хельсинки, Осло, Сургут расположен на шестидесятой северной широте. Но в отличие от Европы климат здесь резко континентальный. Зима длится около 7 месяцев

По климатическим условиям район приравнен к Крайнему Северу. Климат континентальный. Зима холодная, продолжительная — со второй половины октября до середины апреля. Средняя температура января  « - 20 °C ». Устойчивый снежный покров с конца октября до начала мая. Весна прохладнее осени, заморозки возможны в любой месяц лета. Лето умеренно-тёплое, средняя температура июля  « + 18,2 °C ». Осень продолжается с начала сентября до середины октября.

Среднегодовые показатели:

- Среднегодовая температура — −1,7 °C;

- Среднегодовая скорость ветра — 4,1 м/с;

- Среднегодовая влажность воздуха — 76 %.

Сургут расположен на обводнённом песке. В результате таяния снега и выпадения осадков в виде дождя наблюдаются движения грунта, вследствие чего в рельефе возникают пустоты. В почвенном покрове города и близлежащих районов учёные акцентировали внимание на основные типы почв:

- слабо-дерновой вид включает слоистые примитивные, чисто слоистые и типичные почвы;

- торфянистый тип состоит из слоистых, типичных и подзолистых почв;

- болотно-торфяная разновидность.

Отличительными чертами является довольно слабая структурность (из-за их песчаного состава), низкое содержание гумуса, чрезвычайно простое строение и распределение почв в виде мозаики. На него оказывают влияние такие факторы, как речные русла, нередкие пожары и зональные составные почвообразования.

Краткая характеристика климатических характеристик приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Климатические характеристики города Сургута

| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абсолютный максимум, °C | 2,7 | 6,5 | 11 | 23 | 31,8 | 33,5 | 35,2 | 35,0 | 29,8 | 22,5 | 8,2 | 2,5 | 35,2 |
| Средний максимум, °C | −16,3 | −14,2 | −4,8 | 1,6 | 10,6 | 18,9 | 22,4 | 18,2 | 10,8 | 2,5 | −8,3 | −14,2 | 2,5 |
| Средняя температура, °C | −20 | −18,3 | −9,3 | −2,9 | 5,8 | 14,4 | 18,2 | 14,4 | 7,4 | −0,2 | −11,5 | −18 | −1,7 |
| Средний минимум, °C | −23,4 | −22 | −13,6 | −7,1 | 1,7 | 10,1 | 14 | 10,8 | 4,6 | −2,6 | −14,6 | −21,7 | −5,3 |
| Абсолютный минимум, °C | −54,2 | −55,2 | −48,7 | −39,7 | −22 | −6,7 | −0,1 | −3,7 | −10,5 | −30,7 | −46,9 | −55 | −55,2 |
| Норма осадков, мм | 25 | 22 | 28 | 25 | 58 | 57 | 76 | 69 | 85 | 55 | 39 | 32 | 580 |

- Схема ливневой канализации городского округа города Сургута

- Существующее положение в сфере отвода поверхностных, талых и дренажных сточных вод муниципального образования городской округ Сургут

Описание структуры системы сбора, очистки и отведения поверхностных, талых и дренажных сточных вод на территории муниципального образования городской округ Сургут и деление территории городского округа на эксплуатационные зоны

На территории муниципального образования городской округ город Сургут имеется централизованная раздельная система водоотведения:

- хозяйственно-бытовая канализация;

- дождевая (ливневая) канализация.

Наряду с централизованной системой водоотведения на территории города Сургута имеются отдельные поселки с низкой плотностью населения и индивидуальной застройкой (малоэтажными домами сельского и коттеджного типа). Не охвачены системой централизованного водоотведения территории ряда поселков: п. Пойма, п. Строитель, п. Геолог, п. За ручьем, п. Нагорный, п. Взлетный, п. Черный мыс, п. СУ-4, п. Боровой, п. Гидростроителей, п. ПСО-34, п. Кедровый-1, п. Снежный, п. Лесной. Территория п.Финский частично охвачены системой централизованного водоотведения.

Согласно "Программе комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года" на момент разработки Схемы в административных граница города Сургута отсутствуют очистные сооружения дождевой канализации. Дождевые и талые сточные воды, а также условно чистые сточные воды (дренажные) отводятся в водные объекты и на рельеф без очистки.

Согласно АКТам технического обследования - общая протяженность участков сетей ливневой канализации по результатам камерального обследования составляет 161,216 м. По ливневой сети отводятся только поверхностный сток (дождевые, талые, поливомоечные воды) и условно-чистые воды (пластовый дренаж, дренаж от теплотрасс). Бытовые и производственные стоки отводятся по отдельной сети на самостоятельные очистные сооружения. Основная схема водоотвода: при принятой закрытой системе дождевой канализации: лоток проезжей части, дождеприемный колодец с решеткой, соединительная ветка от дождеприемника до колодца сборного коллектора, сборный или уличный магистральный коллектор, главный коллектор, выпуск в естественный водоем. Станции перекачки сточных вод, дренажных вод, ила; резервуары; технологическая арматура на сооружениях и сетях отсутствует.

По рельефу территория города подразделена на три укрупнённых бассейна канализования – Западный, Центральный, Восточный, которые подразделяются на подбассейны. Общие границы водосборных бассейнов определяются рельефом территории.

Западный водосборный бассейн

Западный район находится в западной части г. Сургута и ограничен:

- с севера – улицами Линейной и Привокзальной;

- с юга - ул. 4 «З»; с востока – улицей Аэрофлотской.

Рельеф территории района имеет явно выраженный уклон к югу в сторону реки Обь. Переход абсолютных отметок земли составляет от 62,00 до 42,00 м.

Большая часть территории Западного района занята лесными массивами различной ценности. В районе железнодорожного вокзала построены микрорайоны железнодорожников и ПИКС. Построен микрорайон 5 «А», начата застройка мкр.37. В границы территории Западного района входят пос. Юность и пос. Снежный.

Центральный водосборный бассейн

Центральный район находится в Центральной части города и ограничен улицами:

- с севера – ул. Промышленной (2П); с юга – пр. Набережным,

- ул. Республики, ул. Гагарина;

- с запада – ул. Аэрофлотской;

- с востока – ул. Островского.

Рельеф территории района имеет явно выраженный уклон в сторону реки Обь. Переход абсолютных отметок составляет от 60,00 до 36,00 м.

Восточный водосборный бассейн

Восточный район находится в восточной части города и ограничен:

- с севера – ул. Промышленной (2П) и ул. Индустриальной;

- с юга – пойменной территорией р. Черной;

- с запада – ул. Островского, с востока – ул. 8 ПР.

Переход абсолютных отметок составляет от 47,50 до 28,50 м. Жилой район частично застроен и в настоящее время ведется интенсивное строительство микрорайонов №№ 24, 26, 31 «А», 32, 33, 20 «А» и др.

Общие границы укрупненных существующих водосборных бассейнов представлены на рисунке 2.

Рисунок 1. План границ водосборных бассейнов согласно АКТам технического обследования

Описание результатов технического обследования централизованной системы 
ливневой канализации, включая описание существующих канализационных очистных 
сооружений (при их наличии), в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Техническое обследование объектов централизованных систем водоотведения должно выполняться не реже, чем один раз в пять лет в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.08.2014 № 437/пр «Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей»

Анализ результатов технического обследования выполнялся на основании актов технического обследования объектов МКУ «ДДТиЖКК» город Сургут, выполненного ООО «ЯНЭНЕРГО» г.Санкт-Петербург в 2018 г.

В Западном районе построена и действует система дождевой канализации, в которую входят:

- главный коллектор дождевой канализации Ду 1000-2000 мм, проходящий по улице 1 «З» от ул. Крылова (39 «З») до выпуска в пр. Боровая;

- в главный коллектор подключаются уличные коллекторы (водостоки), проходящие по улицам Крылова, 33 «З», Киртбая и Показаньева.

Дождевая канализация обеспечивает отведение поверхностных дождевых и талых вод с проезжей части улиц и с прилегающих к ним территорий, а также дренажных и промывочных вод из трубопроводов тепловых сетей и водопровода по самотечным коллекторам в главный коллектор и далее в протоку Боровая без очистки.

Западный район является в основном незастроенной территорией, общая водосборная площадь составляет 199,9 га. В расчетную площадь стока включены микрорайоны: Железнодорожников, ПИКС, 5а, часть мкр.45, проезды и прилегающие к проездам полосы лесных массивов шириной 50-100 метров.

Центральный жилой район практически полностью обеспечен сетью дождевой канализации.

Поверхностный сток от основного бассейна по системе водостоков отводится в главный коллектор Ду 1000-1500 мм, проходящий по улицам Аэрофлотской, Ленина, Кукуевицкого, пр. Набережный, ул. Дзержинского с выпуском стоков в пр. Кривуля, без очистки.

В главный коллектор подключаются магистральные коллекторы (водостоки):

- по ул. Энтузиастов;

- по ул. Профсоюзной;

- по ул. Островского, Ленина, Дзержинского;

- по ул. Майской; №7 – по ул. Республики.

Поверхностный сток от Восточного жилого района по системе магистральных коллекторов отводится в три основных коллектора.

В главный коллектор по ул. Маяковского отводятся стоки от бассейна, общей водосборной площадью F=373,9 га. В него подключаются коллекторы:

- коллектор, проходящий по ул. Профсоюзной;

- коллектор, проходящий по ул. Мира;

- коллектор, проходящий по ул. 50 лет ВЛКСМ, два коллектора по ул. 30 лет Победы, на участке от ул.7ПР до пр. Пролетарский;

- коллектор по ул. 30 лет Победы от пр. Пролетарского до ул. Маяковского, а также водостоки от ул. Быстринской, ул. 12 «В», ул. Пушкина.

Сброс поверхностных вод осуществляется, через береговой выпуск, в средний рукав р. Сайма, в районе мкр.20 «А», без очистки.

В коллектор №5, проходящий по пр. Пролетарскому – ул. Геологической – пр. Комсомольскому – ул. Федорова, отводятся стоки от бассейна общей площадью F=190,6 га.

Сброс поверхностных вод осуществляется, через береговой выпуск, в пр. Черная, без очистки.

В коллектор, проходящий по улицам 50 лет ВЛКСМ, Северная, Энгельса, отводятся стоки от бассейна общей водосборной площадью F=54,0 га.

Сброс поверхностных вод осуществляется через береговой выпуск в правый рукав р. Сайма в районе а/дорожного моста.

Основные характеристики системы ливневой канализации, выявленные в результате технического обследования:

- Существующие сети ливневой канализации протяженностью 131,280 км;

- Смотровые колодцы и камеры – 2420 ед.;

- Дождеприемные колодцы – 1592 ед.;

- Очистные сооружения (ЛОС) – 0 ед.;

- Канализационные насосные станции (КНС) – 0 ед.

Как указано выше (в Разделе 1.1) - в административных граница города Сургута отсутствуют очистные сооружения дождевой канализации.

Выпуски дождевого стока

По результатам камерального обследования, выполненного в АКТах ТО, определены следующие задокументированные выпуски ливневой канализации:

- Выпуск №1 – по Югорскому тракту в протоку Боровая;

- Выпуск №2 – по ул. Дзержинского в протоку Бардыковка;

- Выпуск №3 – по ул. Маяковского в р.Сайма;

- Выпуск №4 – по ул. Университетской в р.Сайма;

- Выпуск №5 – по ул. Гагарина в р. Сайма;

- Выпуск №6 – по ул. Федорова в протоку Кривуля.

Карта-схема местонахождения шести выпусков дождевой канализации представлена выше, на рисунке 2.

Выпуск №1 (Протока Боровая)

Тип выпуска сточных вод - береговой, сосредоточенный. Географические координаты оголовка выпуска сточных вод: 61°15'38,74" сш; 73°20’26,16" в.д.

Оголовок выпуска выполнен из бетонной трубы диаметром 2000 мм с укреплением откосов портальной стенкой и железобетонными плитами.

Сточные воды отводятся по ливневому коллектору длиной 1330,0 м в протоку Боровая реки Обь на 0,2 км от устья.

Сточные воды собираются с автодорог города Сургута и включают в себя: дождевые, талые грунтовые (инфильтрационные, дренажные) и поливомоечные сточные воды.

Продолжительность сброса сточных вод в течение года - 214 дней. Учет объема сброса сточных вод определяется расчетным методом.

Участок протоки Боровая реки Обь на 0,2 км от устья расположен в границах муниципального образования город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Тюменской области. Код водохозяйственного участка - 13.01.11.001.

- Длина протоки - 6,5 км.

- Расстояние от устья до места водопользования - 0,2 км.

- Ширина максимальная - 45,5 м.

- Средняя глубина - 1,05 м.

- Максимальная глубина - 1,35 м.

- Скорость течения в период максимального стока - 0,12 м/с.

- Средняя скорость течения -0,04 м/с.

Протока Боровая находится в водоохранной зоне реки Обь. Сведения о наличии зон с особыми условиями их использования (рыбохозяйственных и рыбоохранных зон) на участке 0,2 км от устья протоки Боровая реки Обь в Отделе водных ресурсов Нижне-Обского БВУ по ХМАО-Югре отсутствуют. Поверхностных водозаборов для хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных на протоке Боровая реки Обь, в государственном водном реестре не зарегистрировано. Прав пользования на участке протоки Боровая реки Обь в районе 0,2 км от устья в государственном водном реестре не зарегистрировано.

Сведения о минимальной глубине в водном объекте в месте водопользования в государственном водном реестре отсутствуют. Сведения о среднемноголетнем расходе воды в створе наблюдения, ближайшем к месту водопользования, о колебаниях уровня, о температуре воды (среднегодовой и по сезонам), о среднемноголетнем объеме стока воды, о качестве воды в протоке Боровая реки Обь в государственном водном реестре отсутствуют (письмо Ханты-Мансийского ЦГМС - филиала ФГ'БУ «Обь-Иртышское УГМС» исх. № 16-16-146/2632 от 11.09.2017 г.).

Контроль за соблюдением нормативов допустимых сбросов, за качеством сбрасываемых сточных вод в протоку Боровая реки Обь на 0,2 км от устья осуществляет испытательная лаборатория (центр) Сургутского отдела филиала Федерального бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре, аттестат аккредитации №RA RU.21АД47, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.10.2015.

Выпуск №2 (Протока Бардыковка)

Тип выпуска сточных вод - береговой, сосредоточенный. Географические координаты оголовка выпуска сточных вод: 61°14'44,63" сш; 73°22’27,92" в.д.

Оголовок выпуска выполнен из трех металлических труб диаметром 530 мм с укреплением откосов портальной стенкой.

Сточные воды отводятся по ливневому коллектору длиной 2355 м в протоку Бардыковка реки Обь (бассейн реки Обь) на 2,21 км от устья.

Сточные воды собираются с автодорог города Сургута и включают в себя: дождевые, талые грунтовые (инфильтрационные, дренажные) и поливомоечные сточные воды.

Продолжительность сброса сточных вод в течение года - 214 дней. Учет объема сброса сточных вод определяется расчетным методом.

Участок протоки Бардыковка реки Обь (бассейн реки Обь) на 2,21 км от устья расположен в границах муниципального образования город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области. Код водохозяйственного участка - 13.01.11.001.

- Длина протоки - 65,5 км.

- Расстояние от устья до места водопользования – 2,21 км.

- Ширина максимальная - 65,5 м.

- Средняя глубина - 1,0 м.

- Максимальная глубина - 1,75 м.

- Скорость течения в период максимального стока - 0,8 м/с.

- Средняя скорость течения - 0,03 м/с.

Протока Бардыковка находится в водоохранной зоне реки Обь. Сведения о среднемноголетнем расходе воды в створе наблюдения, ближайшем к месту водопользования, о колебаниях уровня, о температуре воды (среднегодовой и по сезонам), о среднемноголетнем объеме стока воды, о качестве воды в протоке Бардыковка реки Обь, в государственном водном реестре отсутствуют (письмо Ханты-Мансийского ЦГМС - филиала ФГ'БУ «Обь-Иртышское УГМС» исх. № 16-16-146/2632 от 11.09.2017 г.).

Сведения о минимальной глубине в водном объекте в месте водопользования в государственном водном реестре отсутствуют. Сведения о среднемноголетнем расходе воды в створе наблюдения, ближайшем к месту водопользования, о колебаниях уровня, о температуре воды (среднегодовой и по сезонам), о среднемноголетнем объеме стока воды, о качестве воды в протоке Бардыковка реки Обь в государственном водном реестре отсутствуют (письмо Ханты-Мансийского ЦГМС - филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» исх. № 16-16-146/2632 от 11.09.2017 г.).

Контроль за соблюдением нормативов допустимых сбросов, за качеством сбрасываемых сточных вод в протоку Бардыковка реки Обь на 2,21 км от устья осуществляет испытательная лаборатория (центр) Сургутского отдела филиала Федерального бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре, аттестат аккредитации №RA RU.21АД47, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.10.2015.

Выпуски №№ 3, 4, 5 (р.Сайма)

Сведения о колебаниях уровня воды и длительности неблагоприятных по водности периодов, о скорости течения, температуре воды (среднегодовой и по сезонам), среднемноголетнем объеме стока воды, о качестве воды в реке Сайма в государственном водном реестре отсутствуют (письмо Ханты-Мансийского ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» исх. №16-16-146/2632 от 11.09.2017г).

Водоохранная зона реки Сайма устанавливается в размере 50 м от среднемноголетнего уровня вод в период, когда они не покрыты льдом, согласно ст.5, ст. 65 Водного кодекса РФ. Сведения о наличии зон с особыми условиями их использования (рыбохозяйственных и рыбоохранных зон) реки Сайма в Отделе водных ресурсов Нижне-Обского БВУ по ХМАО-Югре отсутствуют. Поверхностных водозаборов для хозяйственно-питьевого водоснабжения, расположенных на реке Сайма в государственном водном реестре не зарегистрировано. Прав пользования на реке Сайма на 1,78; 2,54; 0,22 км от устья в государственном водном реестре не зарегистрировано.

Выпуск № 6 (Протока Кривуля)

Тип выпуска сточных вод - береговой, сосредоточенный. Географические координаты оголовка выпуска сточных вод: 61°13'37,9" сш; 73°25’36,7" в.д.

Оголовок выпуска выполнен из бетонной трубы диаметром 2000 мм с укреплением откосов портальной стенкой и железобетонными плитами.

Сточные воды отводятся по ливневому коллектору длиной 610 м в протоку Кривуля реки Обь на 0,49 км от устья.

Сточные воды собираются с автодорог города Сургута и включают в себя: дождевые, талые грунтовые (инфильтрационные, дренажные) и поливомоечные сточные воды.

Продолжительность сброса сточных вод в течение года - 214 дней. Учет объема сброса сточных вод определяется расчетным методом.

Участок протоки Кривуля реки Обь на 0,49 км от устья расположен в границах муниципального образования город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Тюменской области. Код водохозяйственного участка - 13.01.11.001.

- Длина протоки – 10,2 км.

- Расстояние от устья до места водопользования – 0,49 км.

- Ширина максимальная - 250 м.

- Средняя глубина – 5,5 м.

- Скорость течения в период максимального стока - 0,8 м/с.

- Средняя скорость течения - 0,1 м/с.

Протока Кривуля находится в пойме реки Обь, в ее водоохраной зоне. Сведения о наличии зон с особыми условиями их использования (рыбохозяйственных и рыбоохранных зон) на протоке Кривуля реки Обь в Отделе водных ресурсов Нижне-Обского БВУ по ХМАО-Югре отсутствуют. Поверхностных водозаборов для хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных на протоке Кривуля реки Обь, в государственном водном реестре не зарегистрировано. Прав пользования на участке протоки Кривуля реки Обь на 0,49 км от устья в государственном водном реестре не зарегистрировано.

Сведения о среднемноголетнем расходе воды в створе наблюдения, ближайшем к месту водопользования, о колебаниях уровня, о температуре воды (среднегодовой и по сезонам), о среднемноголетнем объеме стока воды, о качестве воды в протоке Кривуля реки Обь в государственном водном реестре отсутствуют (письмо Ханты-Мансийского ЦГМС - филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» исх. № 16-16-146/2632 от 11.09.2017 г.).

Контроль за соблюдением нормативов допустимых сбросов, за качеством сбрасываемых сточных вод в протоку Кривуля реки Обь на 0,49 км от устья осуществляет испытательная лаборатория (центр) Сургутского отдела филиала Федерального бюджетного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре, аттестат аккредитации №RA RU.21АД47, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.10.2015.

По результатам технического обследования фактически выявлено 23 выпуска сточных вод в водные объекты и на рельеф. Все сточные воды сбрасываются без очистки, нанося ущерб экологии городского округа.

Перечень выпусков с указанием их характеристик представлен в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1. Характеристики выпусков ливневой канализации

| № п/п | Наименование | Местонахождение выпуска | Координаты | Диаметр выпуска, м | Материал | Площадь водосборного бассейна, га | л/с | тыс. м3/сут | Абсолютн ая отметка выпуска, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выпуск №1 (см.выше) | по Югорскому тракту в протоку Боровая | 61°15'38.8599'' с.ш. 73°20'25.8416'' в.д. | 2 | ж/б | 310 | 1029,02 | 88,91 | 34,56 |
| 2 | Выпуск (d1000) в руч.Кедровый лог (2 линии) | в районе дома № 47 Набержного проспекта | 61°15'56.1424'' с.ш. 73°21'35.8573'' в.д | 1 | ст. | закрытая территория |  |  | 39,84 |
| 3 | Выпуск (d500) в руч.Кедровый лог №3 | в районе дома № 47 Набержного проспекта | 61°15'56.0658'' с.ш. 73°21'35.9546'' в.д. | 0,5 | ж/б | 0,7 | 5,52 | 0,48 | 38,85 |
| 4 | Выпуск №4 (см.выше) | по ул.Университетской в р.Сайма | 61°14'37.0776'' с.ш. 73°24'13.1058'' в.д. | 1,5 | ж/б | 2,8 | 74,88 | 6,47 | 32,62 |
| 5 | Выпуск в руч. Сайма | в районе дома №11 по ул.Университетская | 61°14'48.3329'' с.ш. 73°25'11.9227'' в.д. | 1 | пэ | 81,07 | 202,68 | 17,51 | 32,64 |
| 6 | Выпуск в руч.Сайма | в районе дома №11 по ул.Университетская | 61°14'48.9039'' с.ш. 73°25'14.897'' в.д. | 1,05 | пэ | 45,8 | 518,09 | 44,76 | 31,08 |
| 7 | Выпуск в руч.Кедровый лог (Набержный проспект) | в районе дома № 64 Набержного проспекта | 61°15'38.6486'' с.ш. 73°21'24.7179'' в.д. | 0,4 | ст. | 40,1 | 210,81 | 18,21 | 34,485 |
| 8 | Выпуск в руч.Сайма | в районе дома №11 по ул.Университетская | 61°14'49.0198'' с.ш. 73°25'13.3461'' в.д. | 0,8 | ж/б | 431,3 | 932,68 | 80,58 | 31,08 |

| № п/п | Наименование | Местонахождение выпуска | Координаты | Диаметр выпуска, м | Материал | Площадь водосборного бассейна, га | л/с | тыс. м3/сут | Абсолютн ая отметка выпуска, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Береговой выпуск ул.Республики | ул.Республики ГСК №85 | 61°14'25.2325'' с.ш. 73°23'12.4646'' в.д. | 1 | ж/б | 75,1 | 139,53 | 12,06 | 32,5 |  |
| 10 | Выпуск №5 (см. выше) | в районе дома №4 ул.Гагарина (р.Бардыковка) | 61°14'0.2808'' с.ш. 73°24'20.9384'' в.д. | 0,8 | ж/б | 18,9 | 77,73 | 6,72 | 32,653 |  |
| 11 | Выпуск №2 (см. выше) | в районе дома № 3/1 Набержного проспекта | 61°14'46.371'' с.ш. 73°22'27.4577'' в.д. | 0,52 | ст. | 636,08 | 666,03 | 57,55 | 30,8 |  |
| 11 |  | в районе дома № 3/1 Набержного проспекта | 61°14'46.3736'' с.ш. 73°22'27.6327'' в.д. | 0,8 | ст. | 636,08 | 659,24 | 56,96 | 30,57 |  |
| 11 |  | в районе дома № 3/1 Набержного проспекта | 61°14'46.4512'' с.ш. 73°22'27.9303'' в.д. | 0,52 | ст. | 636,08 | 673,45 | 58,19 | 30,83 |  |
| 12 | Выпуск в лоток ул.Озерная, 21 (2 линии) | в районе дома № 21 ул.Озерная | 61°14'10.321'' с.ш. 73°27'53.2796'' в.д. | 0,53 | ст. | контруклон |  |  | 35,2 |  |
| 13 | Выпуск №6 (см.выше) | по ул.Федорова в протоку Кривуля | 61°13'37.7449'' с.ш. 73°25'37.1515'' в.д. | 2 | ж/б | 336,1 | 1181,83 | 102,11 | 20 |  |
| 14 | Выпуск в протоку Сайма (ул. Энергетиков, 1) | на пересечении ул.Гагарина и ул.Энергетиков | 61°14'2.5117'' с.ш. 73°24'35.4008'' в.д. | 0,52 | асб. | 1,4 | 13,71 | 1,18 | 34,47 |  |
| 15 | Выпуск на рельеф | на пересечении ул.Толстого и ул.Крылова | 61°16'57.7092'' с.ш. 73°19'2.1003'' в.д. | 10 | ж/б | 24,6 | 111,55 | 9,64 | 56,916 |  |
| 16 | Выпуск на рельеф | напротив дома № 51 ул.Энергетиков | 61°14'45.836'' с.ш. 73°23'40.4315'' в.д. | 0,5 | ж/б | 10,7 | 24,78 | 2,14 | 37,29 |  |
| 17 | Выпуск на рельеф МБУ "Ледовый дворец спорта" | ул.Энегльса в районе дома №40 | 61°14'7.9184'' с.ш. 73°22'37.7864'' в.д. | 0,8 | ПЭ | 14,8 | 74,77 | 6,46 | 31,6 |  |
| № п/п | Наименование | Местонахождение выпуска | Координаты | Диаметр выпуска, м | Материал | Площадь водосборного бассейна, га | л/с | тыс. м3/сут |  | Абсолютн ая отметка выпуска, м |  |
| 18 | Выпуск на рельеф поселок ПСО-34 | ул.Сосновая | 61°15'9.3072'' с.ш. 73°31'25.0167'' в.д. | 0,5 | ж/б | 13,3 | 38,47 | 3,32 |  | 32,56 |  |
| 19 | Выпуск на рельеф поселок Лунный | в районе дома № 4 ул.Лесная | 61°17'23.2635'' с.ш. 73°23'19.7787'' в.д. | 0,32 | ст. | 2,26 | 7,96 | 0,69 |  | 56,9 |  |
| 20 | Выпуск на рельеф | в районе дома № 64 Набержного проспекта | 61°15'40.1999'' с.ш. 73°21'27.5522'' в.д. | 0,2 | ст. | 0,5 | 2,66 | 0,23 |  | 37,763 |  |
| 21 | Выпуск в районе моста ул.Мелик Карамова | ул. Мелик-Карамова | 61°14'5.7911'' с.ш. 73°24'47.7823'' в.д. | 0,5 | ст. | 0,2 | 4,02 | 0,35 |  | 35,05 |  |
| 22 | Выпуск в протоку Сайма (наб. Ивана Кайдалова) дополнительно к выпуск №3 (см. выше) | наб.Ивана Кайдлова в районе дома №2/1 | 61°14'17.0106'' с.ш. 73°25'1.0851'' в.д. | 0,2 | асб. | 0,4 | 2,44 | 0,21 |  | 31,575 |  |
| 23 | Сброс в р.Обь | Речной порт | 61°13'42.4816'' с.ш. 73°28'3.5234'' в.д. | 0,273 | ст. | 1,6 | 12,50 | 1,08 |  | 32,74 |  |

Заключение о техническом состоянии фактических выпусков ливневых стоков.

Выпуск №1.

Тип выпуска сточных вод - береговой, сосредоточенный. Сточные воды отводятся по ливневому коллектору длиной 1330,0 м в протоку Боровая реки Обь на 0,2 км от устья.

Сточные воды включают в себя: дождевые, талые грунтовые (инфильтрационные, дренажные) и поливомоечные сточные воды. Очистка сточных вод перед сбросом не осуществляется в нарушение требований СанПиН 2.1.5.980-00.

Оголовок выпуска выполнен из бетонной трубы диаметром 2000 мм с укреплением откосов подпорной стенкой и железобетонными плитами.

Выпуск выполнен согласно требованиям СП 32.13330.2012 Канализация, по типовому проекту ТПР 3.501-59. Наружные сети и сооружения; имеет в своем составе стенки с открылками, подпорную стенку с отверстиями.

Стенки имеют дефекты в виде выкрашивания бетона. Общий уровень износа конструкции оголовка составляет 60%. Заиленность трубопровода отсутствует. Наблюдается частичное оголение арматуры. Износ трубопровода составляет 70%.

Выпуск находится в удовлетворительном работоспособном состоянии.

Рекомендуется реорганизация участка водоотведения со строительством ДНС для транспортировки стоков на перспективные ЛОС «Заячий остров». Существующий выпуск предлагается оставить в качестве аварийного во избежание затопления сточными водами близрасположенных территорий перспективной насосной станции.

Выпуски №2 и №3.

Несогласованные с органами по регулированию использования и охране вод, санитарно-эпидемиологической службой и службой рыбоохраны выпуски в руч.Кедровый.

Организация выпуска не соответствует требованиям строительных норм и правил.

Сточные воды по трем линиям: 2Ду1000 поступают с частной территории НГДУ «Федоровскнефть» доступ к которой ограничен, и Ду500 с территории перекрестка со стороны ул.Губкина.

Очистка сточных вод перед сбросом не осуществляется в нарушение требований санитарных норм. Сброс осуществляется в ручей Кедровый лог, протекающий в парковой зоне.

Место выпуска заболочено, окружено растительностью, берег не укреплен. Физический износ выпусков составляет 100%.

Выпуск находится в неудовлетворительном ограниченно-работоспособном состоянии.

Необходима ликвидация выпусков с перенаправлением стоков в существующий магистральный коллектор d1200 по ул.Энтузиастов.

Выпуск №4.

Сточные воды по ж/б коллектору Ду1500 поступают с юго-восточной и центральной части города.

Организация выпуска не соответствует требованиям строительных норм и правил. Место выпуска заболочено, фасад оголовка окружен растительностью, берегоукрепительные конструкции отсутствуют. В точке сброса наблюдается размытие грунта с образованием провала.

Наблюдаются сколы и трещины трубопровода, газовая коррозия с обнажением арматуры. Физический износ выпуска составляет 100%.

Выпуск находится в неудовлетворительном ограниченно-работоспособном состоянии.

Очистка сточных вод перед сбросом в р.Сайма не осуществляется в нарушение требований санитарных норм.

Необходима ликвидация выпуска с перенаправлением стоков в выпуск №5.

Выпуск №5.

Несогласованный с органами по регулированию использования и охране вод, санитарно-эпидемиологической службой и службой рыбоохраны выпуск в р.Сайма.

Сточные воды по пластмассовому коллектору Ду1000 поступают с Университетской улицы.

Организация выпуска не соответствует требованиям строительных норм и правил. Выпуск обнаружен по косвенным признакам размытия грунта, окружен растительностью, берегоукрепительные конструкции отсутствуют. Выпуск частично обводнен, предположительно предусматривался, как затопленный. Физический износ выпуска составляет 100%.

Очистка сточных вод перед сбросом в р.Сайма не осуществляется в нарушение требований санитарных норм.

Выпуск находится в неудовлетворительном ограниченно-работоспособном состоянии.

Необходима ликвидация выпуска, строительство дюкера Ду1000 и перенаправление стоков в существующий коллектор Ду1880 по ул.Федорова.

Выпуск №6.

Несогласованный с органами по регулированию использования и охране вод, санитарно-эпидемиологической службой и службой рыбоохраны выпуск в р.Сайма.

Сточные воды по пластмассовому коллектору Ду1050 поступают с Университетской улицы.

Организация выпуска не соответствует требованиям строительных норм и правил. Выпуск обнаружен по косвенным признакам размытия грунта, окружен растительностью, берегоукрепительные конструкции отсутствуют. Выпуск частично обводнен, предположительно предусматривался, как затопленный. Физический износ выпуска составляет 100%.

Очистка сточных вод перед сбросом в р.Сайма не осуществляется в нарушение требований санитарных норм.

Выпуск находится в неудовлетворительном ограниченно-работоспособном состоянии.

Необходима ликвидация выпуска, строительство дюкера Ду2000 для соединения с выпуском №5.

Выпуск №7.

Несогласованный с органами по регулированию использования и охране вод, санитарно-эпидемиологической службой и службой рыбоохраны выпуск в руч.Кедровый.

Сточные воды по стальному коллектору Ду400 поступают с ул. 60 лет Октября.

Организация выпуска не соответствует требованиям строительных норм и правил. Выпуск частично обводнен, предположительно предусматривался, как затопленный.

В результате отсутствия отверстий в подпорной стенке, наблюдаются следы инфильтрации грунтовых вод. Физический износ выпуска составляет 100%.

Выпуск находится в неудовлетворительном ограниченно-работоспособном состоянии.

Очистка сточных вод перед сбросом не осуществляется в нарушение требований санитарных норм.

Необходима ликвидация выпуска с транспортировкой стоков в сторону ул.Энтузиастов.

Выпуск №8.

Несогласованный с органами по регулированию использования и охране вод, санитарно-эпидемиологической службой и службой рыбоохраны выпуск в р.Сайма.

Сточные воды по железобетонному коллектору Ду800 поступают с от бесхозяйных объектов ливневого водоотведения по ул.Маяковского. Оголовок индивидуальной конструкции, частично обводнен, предположительно предусматривался, как затопленный. Физический износ выпуска составляет 70%.

Очистка сточных вод перед сбросом в р.Сайма не осуществляется в нарушение требований санитарных норм.

Выпуск находится в удовлетворительном работоспособном состоянии.

Необходима ликвидация выпуска с перенаправлением стоков (вместе со стоками от Выпуска №5) через коллектор по ул.Федорова.

Выпуск №9.

Несогласованный с органами по регулированию использования и охране вод, санитарно-эпидемиологической службой и службой рыбоохраны выпуск в р.Бардыковка.

Сточные воды по железобетонному коллектору Ду1000 поступают с ул. Республики.

Очистка сточных вод перед сбросом в р.Бардыковка не осуществляется в нарушение требований санитарных норм.

Организация выпуска не соответствует требованиям строительных норм и правил. Выпуск обнаружен по косвенным признакам размытия грунта, окружен растительностью, берегоукрепительные конструкции отсутствуют. Выпуск обводнен, покрыт льдом, сильно замусорен. Физический износ выпуска составляет 100%.

Выпуск находится в неудовлетворительном ограниченно-работоспособном состоянии.

Необходима ликвидация выпуска с перенаправлением стоков в сущ. магистральный коллектор Ду1000 по ул.Республики.

Выпуск №10.

Тип выпуска сточных вод - береговой, сосредоточенный. Сточные воды отводятся по ливневому коллектору Ду800 м в р.Сайма.

Сточные воды включают в себя: дождевые, талые грунтовые (инфильтрационные, дренажные) и поливомоечные сточные воды. Очистка сточных вод перед сбросом не осуществляется в нарушение санитарных требований.

Выпуск выполнен по индивидуальному проекту. Берегоукрепление выполнено железобетонными плитами.

Плиты имеют дефекты в виде выкрашивания бетона, сквозь стыки произрастает мелкая растительность. Выпуск частично замусорен. Общий уровень износа конструкции оголовка составляет 90%. Заиленность трубопровода отсутствует.

Выпуск находится в неудовлетворительном ограниченно-работоспособном состоянии.

Рекомендуется реорганизация участка водоотведения со строительством ДНС для транспортировки стоков в коллектор Ду1000 по ул.Мелик Карамова. Существующий выпуск предлагается оставить в качестве аварийного во избежание затопления сточными водами близрасположенных территорий перспективной насосной станции.

Выпуск №11.

Тип выпуска сточных вод - береговой, сосредоточенный.

Оголовок выпуска выполнен из двух металлических труб Ду520 мм и одной Ду800 мм с укреплением откосов портальной стенкой.

Сточные воды отводятся в протоку Бардыковка на 2,21 км от устья. Сточные воды включают в себя: дождевые, талые грунтовые (инфильтрационные, дренажные) и поливомоечные сточные воды. Очистка сточных вод перед сбросом не осуществляется в нарушение санитарных требований.

Организация выпуска не соответствует требованиям строительных норм и правил. Берегоукрепительные конструкции отсутствуют. Выпуск частично обводнен, предположительно предусматривался, как затопленный. Физический износ выпуска составляет 100%.

Выпуск находится в неудовлетворительном ограниченно-работоспособном состоянии.

Рекомендуется реорганизация участка водоотведения со строительством ДНС для транспортировки стоков на перспективные ЛОС-2 (Центрального водосборного бассейн). Существующий выпуск предлагается оставить в качестве аварийного во избежание затопления сточными водами близрасположенных территорий перспективной насосной станции.

Выпуск №12.

Несогласованный с органами по регулированию использования и охране вод, санитарно-эпидемиологической службой и службой рыбоохраны выпуск в открытый лоток с дальнейшей транспортировкой на рельеф по ул.Озерная.

Сточные воды по двум стальным трубопроводам Ду530 поступают с Комсомольского проспекта.

Организация выпуска не соответствует требованиям строительных норм и правил. Выпуск обнаружен по косвенным признакам размытия грунта, окружен растительностью, берегоукрепительные конструкции отсутствуют. Оголовок не найден, засыпан грунтом. Физический износ выпуска составляет 100%.

Выпуск находится в неудовлетворительном ограниченно-работоспособном состоянии.

Очистка сточных вод перед сбросом на рельеф не осуществляется в нарушение требований санитарных норм.

Необходима ликвидация выпуска с перенаправлением стоков в коллектор по комсомольскому проспекту.

Выпуск №13.

Тип выпуска сточных вод - береговой, сосредоточенный. Сточные воды отводятся по ливневому коллектору длиной 1330,0 м в протоку Боровая реки Обь на 0,49 км от устья.

Сточные воды включают в себя: дождевые, талые грунтовые (инфильтрационные, дренажные) и поливомоечные сточные воды. Очистка сточных вод перед сбросом не осуществляется в нарушение санитарных требований.

Оголовок выпуска выполнен из бетонной трубы диаметром 2000 мм с укреплением откосов подпорной стенкой и железобетонными плитами.

Выпуск выполнен согласно требованиям СП 32.13330.2012 Канализация, по типовому проекту ТПР 3.501-59. Наружные сети и сооружения; имеет в своем составе стенки с открылками.

Стенки имеют незначительные дефекты в виде выкрашивания бетона. Общий уровень износа конструкции оголовка составляет 50%.

Выпуск находится в удовлетворительном работоспособном состоянии.

Рекомендуется строительство ЛОС-3 Восточного водосборного бассейна для организации очистки перед сбросом.

Выпуск №14.

Несогласованный с органами по регулированию использования и охране вод, санитарно-эпидемиологической службой и службой рыбоохраны выпуск.

Сточные воды включают в себя: дождевые, талые грунтовые (инфильтрационные, дренажные) и поливомоечные сточные воды, поступающие по асбестоцементному трубопроводу Ду520 мм с перекрестка ул.Гагарина и ул.Энергетиков.

Сброс осуществляется на рельеф на территорию охранной зоны опоры ЛЭП. Очистка сточных вод перед сбросом не осуществляется в нарушение санитарных требований.

Организация выпуска не соответствует требованиям строительных норм и правил. Выпуск окружен растительностью, берегоукрепительные конструкции отсутствуют. Физический износ выпуска составляет 100%.

Необходима ликвидация выпуска с перенаправлением стоков к выпуску №10.

Выпуск №15.

Несогласованный с органами по регулированию использования и охране вод, санитарно-эпидемиологической службой и службой рыбоохраны выпуск на рельеф.

Сточные воды по железобетонному коллектору Ду1000 поступают с ул. Толстого.

Организация выпуска не соответствует требованиям строительных норм и правил. Выпуск обнаружен по косвенным признакам размытия грунта, окружен растительностью, берегоукрепительные конструкции отсутствуют. Выпуск обводнен, покрыт льдом, сильно замусорен. Физический износ выпуска составляет 100%.

Выпуск находится в неудовлетворительном ограниченно-работоспособном состоянии.

Необходима ликвидация выпуска со строительство коллектора Ду1000 L=1850м для перенаправления стоков в сущ. магистральный коллектор Ду1000 в районе транспортной развязки Нефтеюганского шоссе и улицы Грибоедова.

Выпуск №16.

Несогласованный с органами по регулированию использования и охране вод, санитарно-эпидемиологической службой и службой рыбоохраны выпуск на рельеф.

Сточные воды по железобетонному коллектору прямоугольного сечения 950х510 мм поступают со сквера Энергетиков и территории школы.

Организация выпуска не соответствует требованиям строительных норм и правил. Выпуск обнаружен по косвенным признакам размытия грунта, окружен растительностью, берегоукрепительные конструкции отсутствуют. Физический износ выпуска составляет 100%.

Очистка сточных вод перед сбросом на рельеф не осуществляется в нарушение требований санитарных норм.

Выпуск находится в неудовлетворительном ограниченно-работоспособном состоянии.

Необходима ликвидация выпуска со строительством коллектора Ду500 мм для перенаправления стоков в сущ. магистральный коллектор Ду1440 мм по ул.Майская.

Выпуск №17.

Несогласованный с органами по регулированию использования и охране вод, санитарно-эпидемиологической службой и службой рыбоохраны выпуск на рельеф.

Сточные воды включают в себя: дождевые, талые грунтовые (инфильтрационные, дренажные) и поливомоечные сточные воды. Очистка сточных вод перед сбросом не осуществляется в нарушение санитарных требований.

Сточные воды отводятся с территории ТКР «Сургут Сити Молл» и ледового дворца спорта.

Оголовок выпуска выполнен из бетонной трубы диаметром 800 мм с укреплением откосов подпорной стенкой и железобетонными плитами. Выпуск выполнен согласно требованиям СП 32.13330.2012 Канализация, по типовому проекту ТПР 3.501-59. Наружные сети и сооружения; имеет в своем составе стенки с открылками.

Физический износ выпуска составляет 50%. Выпуск находится в удовлетворительном работоспособном состоянии.

Необходимо строительство собственных очистных на выпуске (на настоящий момент разработана проектная документация «Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут» с решениями по реорганизации выпусков).

Выпуск №18.

Несогласованный с органами по регулированию использования и охране вод, санитарно-эпидемиологической службой и службой рыбоохраны выпуск на рельеф.

Сточные воды по железобетонному коллектору Ду500 поступают с Сосновой улицы.

Организация выпуска не соответствует требованиям строительных норм и правил. Выпуск окружен растительностью, берегоукрепительные конструкции отсутствуют. Выпуск частично обводнен, предположительно предусматривался, как затопленный. Физический износ выпуска составляет 100%.

Очистка сточных вод перед сбросом на рельеф не осуществляется в нарушение требований санитарных норм.

Выпуск находится в неудовлетворительном ограниченно-работоспособном состоянии.

Необходима ликвидация выпуска, строительство сетей Ду2000 и строительством КНС-13.

Выпуск №19.

Несогласованный с органами по регулированию использования и охране вод, санитарно-эпидемиологической службой и службой рыбоохраны выпуск на рельеф.

Сточные воды по стальному коллектору Ду320 поступают с селитебной территории п.Луный.

Очистка сточных вод перед сбросом на рельеф не осуществляется в нарушение требований санитарных норм. Наряду с ливневыми стоками сливаются хозяйственно-бытовые.

Организация выпуска не соответствует требованиям строительных норм и правил. Выпуск окружен растительностью, берегоукрепительные конструкции отсутствуют. Выпуск обводнен, предположительно предусматривался, как затопленный.

Физический износ выпуска составляет 100%. Выпуск находится в неудовлетворительном ограниченно-работоспособном состоянии.

Необходима реорганизация системы водоотведения п.Лунный, включая проектирование, строительство магистральных сетей и направлением собранного ливневого стока на очистные сооружения (ЛОС-2) Центрального водосборного бассейна (Б-II)..

Выпуск №20.

Несогласованный с органами по регулированию использования и охране вод, санитарно-эпидемиологической службой и службой рыбоохраны выпуск на рельеф и далее в руч.Кедровый.

Сточные воды по стальному коллектору Ду200 поступают с территории парка «Нефтяник», а также с автодороги Набережного пр.

Очистка сточных вод перед сбросом на рельеф не осуществляется в нарушение требований санитарных норм. Организация выпуска не соответствует требованиям строительных норм и правил. Выпуск обнаружен по косвенным признакам размытия грунта, окружен растительностью, берегоукрепительные конструкции отсутствуют.

Физический износ выпуска составляет 100%. Выпуск находится в неудовлетворительном ограниченно-работоспособном состоянии.

Необходима ликвидация выпуска с транспортировкой стоков в сторону ул.Энтузиастов.

Выпуск №21.

Несогласованный с органами по регулированию использования и охране вод, санитарно-эпидемиологической службой и службой рыбоохраны выпуск в р.Сайма с площади автодороги по ул. Мелик Каримова. Сточные воды подаются по стальному коллектору Ду500 мм.

Оголовок выступает из монолитного покрытия конуса насыпи моста, с продолжением в виде открытого лотка.

Очистка сточных вод перед сбросом на рельеф не осуществляется в нарушение требований санитарных норм.

Физический износ выпуска составляет 50%. Выпуск находится в удовлетворительном работоспособном состоянии.

Необходима ликвидация выпуска со строительством ДНС для канализования стоков в сущ. коллектор Ду2000 мм по ул.Фёдорова.

Выпуск №22.

Несогласованный с органами по регулированию использования и охране вод, санитарно-эпидемиологической службой и службой рыбоохраны выпуск в р.Сайма.

Сточные воды по асбестоцементному коллектору диаметром Ду200 мм поступают с территории блокированной застройки на наб.Ивана Кайдалова.

Организация выпуска не соответствует требованиям строительных норм и правил. Выпуск окружен растительностью, берегоукрепительные конструкции отсутствуют. Физический износ выпуска составляет 100%.

Очистка сточных вод перед сбросом не осуществляется в нарушение требований санитарных норм.

Выпуск находится в неудовлетворительном ограниченно-работоспособном состоянии.

Необходима ликвидация выпуска без очистки и разработка проекта по канализованию мкр-на 21.

Выпуск №23.

Несогласованный с органами по регулированию использования и охране вод, санитарно-эпидемиологической службой и службой рыбоохраны выпуск в р.Обь.

Сточные воды по стальному коллектору диаметром Ду273 мм поступают с территории речного порта.

Организация выпуска не соответствует требованиям строительных норм и правил, берегоукрепительные конструкции отсутствуют. Физический износ выпуска составляет 100%.

Очистка сточных вод перед сбросом не осуществляется в нарушение требований санитарных норм.

Выпуск находится в неудовлетворительном ограниченно-работоспособном состоянии.

Необходима ликвидация выпуска со строительством ДНС для транспортировки стоков в сущ. коллектор Ду1200 мм на пересечении ул.Югорская и ул.Мелик-Карамова.

Описание технологических зон водоотведения ливневой канализации, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение 
осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем 
ливневой канализации) и перечень централизованных систем ливневой канализации

Наряду с централизованной системой водоотведения на территории города Сургута имеются отдельные поселки с низкой плотностью населения и индивидуальной застройкой (малоэтажными домами сельского и коттеджного типа). Не охвачены системой централизованного водоотведения территории ряда поселков: п. Пойма, п. Строитель, п. Геолог, п. За ручьем, п. Нагорный, п. Взлетный, п. Черный мыс, п. СУ-4, п. Боровой, п. Гидростроителей, п. ПСО-34, п. Кедровый-1, п. Снежный, п. Лесной. Территория п. Финский частично охвачены системой централизованного водоотведения.

По рельефу территория города подразделена на три укрупнённых бассейна канализования – Западный, Центральный, Восточный, которые подразделяются на подбассейны. Общие границы водосборных бассейнов определяются рельефом территории

Западный водосборный бассейн

Западный район находится в западной части г. Сургута и ограничен:

- с севера – улицами Линейной и Привокзальной;

- с юга - ул. 4 «З»; с востока – улицей Аэрофлотской.

Рельеф территории района имеет явно выраженный уклон к югу в сторону реки Обь. Переход абсолютных отметок земли составляет от 62,00 до 42,00 м.

Большая часть территории Западного района занята лесными массивами различной ценности. В районе железнодорожного вокзала построены микрорайоны железнодорожников и ПИКС. Построен микрорайон 5 «А», начата застройка мкр.37. В границы территории Западного района входят пос. Юность и пос. Снежный.

Центральный водосборный бассейн

Центральный район находится в Центральной части города и ограничен улицами:

- с севера – ул. Промышленной (2П); с юга – пр. Набережным,

- ул. Республики, ул. Гагарина;

- с запада – ул. Аэрофлотской;

- с востока – ул. Островского.

Рельеф территории района имеет явно выраженный уклон в сторону реки Обь. Переход абсолютных отметок составляет от 60,00 до 36,00 м.

Восточный водосборный бассейн

Восточный район находится в восточной части города и ограничен:

- с севера – ул. Промышленной (2П) и ул. Индустриальной;

- с юга – пойменной территорией р. Черной;

- с запада – ул. Островского, с востока – ул. 8 ПР.

Переход абсолютных отметок составляет от 47,50 до 28,50 м. Жилой район частично застроен и в настоящее время ведется интенсивное строительство микрорайонов №№ 24, 26, 31 «А», 32, 33, 20 «А» и др.

Общие границы укрупненных водосборных бассейнов представлены на рисунке 2 (выше). Зоны вышеобозначенных водосборных бассейнов подразделяются на подбассейны, структура и характеристики которых более подробно рассмотрены непосредственно в электронной модели Схемы ливневой канализации.

Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных 
сооружениях существующей централизованной системы ливневой канализации

Воды, выпавшие в виде осадков, при попадании в водосборные линии могут иметь загрязнения следующего характера

− 	Мусор в виде органических остатков от деревьев, кустарников и другой уличной растительности (листья, кора, ветки и т. д.).

− 	Мусор в виде бумаги, картона, окурков, пластика, пластмассы, тряпок.

− 	Пыль, земля, камни, песок, частицы асфальта и других твёрдых элементов, используемых при строительстве.

− 	Продукты нефтяной переработки: бензин, керосин, масла и др.

− 	Продукты разложения органического происхождения (оценивается параметром БПК).

− 	Элементы промышленных выбросов в атмосферу региона.

На муниципальных сетях системы ливневого водоотведения в настоящее время отсутствует очистка поверхностного стока от загрязнений, сброс происходит напрямую в водные объекты города. Мусор, шлам и прочие загрязнения, убираемые при устранении засоров и прочисток, вывозятся на полигон твердых коммунальных отходов.

Система ливневой канализации города оборудована отстойниками и дождеприемными колодцами, в которых происходит оседание крупных механических фракций. Очистка отстойников, ливнеприемников от сухого остатка выполняется механическим способом ежегодно, а также дополнительно по мере необходимости. Проверка работоспособности состояния ливневой канализации, коллекторов, колодцев производится эксплуатирующей организацией СГМУП «Горводоканал» в соответствии со сроками, установленными графиком работ.

Разделом 4 рассматривается необходимость устройства в городском округе очистных сооружений поверхностного стока. В процессе очистки поверхностных сточных вод на очистных сооружениях МКУ «ДДТиЖКК» будут образовываться следующие виды отходов:

− 	нефтепродукты (нефтяная пленка, смываемая с поверхности дорог);

− 	мусор, образующийся на решетках в процессе механической очистки сточных вод;

− 	осадок, накапливающийся в аккумулирующем резервуаре и приемной камере при отстаивании.

Жидкие (сырые) осадки, образующиеся в процессе очистки поверхностных сточных вод, требуют переработки и обезвреживания. Основной задачей их обработки является подготовка к экологически безопасной утилизации.

Отвод нефтешлама после маслосборного механизма производится через систему самотечных трубопроводов в резервуар уловленных нефтепродуктов, находящийся на площадке очистных сооружений за пределами аккумулирующего резервуара. Нефтепродукты вывозятся специализированным предприятием на утилизацию.

Отбросы с решеток собираются в контейнеры и по мере накопления вывозятся на полигон твердых бытовых отходов специальной организацией по отдельному договору.

Осадок из аккумулирующего резервуара с помощью насоса, перемещаемого из секции в секцию, подается на обработку в цех механического обезвоживания (ЦМО). ЦМО включает в себя оборудование для обезвоживания осадка (ленточный фильтр-пресс) и установку для приготовления и дозирования флокулянта.

Откачка осадка со дна аккумулирующего резервуара осуществляется механизированным способом с помощью специальной техники в период технологического обслуживания, с предварительной откачкой надосадочной воды погружным шламовым насосом в осадкоуплотнитель. Осадок при необходимости осуществления откачки предполагается вывозить на специально согласованные места (площадки временного хранения с дальнейшим транспортированием на полигон твердых коммунальных отходов).

Локальные системы ливневого водоотведения на территориях промышленных предприятий, как правило, имеют очистные сооружения, той или иной степени эффективности. Поверхностные сточные воды, попадающие на очистные сооружения, проходят две стадии очистки – отделение взвешенных веществ и удаление нефтепродуктов. В результате работы сооружений по очистке сточных вод от взвешенных веществ образуется осадок, представляющий частицы песка, глины, который в ходе его накопления вывозится на полигоны ТКО.

Уловленные в приёмном отделении маслонефтепродукты, отправляются потребителям вторичных ресурсов, или на предприятие для регенерации, либо вывозятся в лицензированную организацию на утилизацию. Отработанная загрузка фильтров на предприятиях периодически меняется и утилизируется специализированными организациями.

Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, 
сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы
ливневой канализации

Основные характеристики системы ливневой канализации, выявленные в результате технического обследования:

Существующие сети ливневой канализации протяженностью 131,280 км;

Смотровые колодцы и камеры – 2420 ед.;

Дождеприемные колодцы – 1592 ед.;

Очистные сооружения (ЛОС) – 0 ед.;

Канализационные насосные станции (КНС) – 0 ед.

Для дальнейшего надлежащего функционирования системы ливневого водоотведения городского округа город Сургут (в части коллекторов и водостоков), в качестве первоочередных мероприятий рекомендуется восстановление пропускной способности элементов системы. Требуется комплексная очистка засоренных участков и колодцев. Для обеспечения безопасности граждан необходимо выполнить комплекс мероприятий по восстановлению люков колодцев, решеток дождеприемников, опорных колец и плит перекрытия. При подключении новых канализируемых территорий также будет необходима реконструкция существующих сетей (с увеличением диаметра и пропускной способности).

На аварийных участках коллекторов рекомендуется рассмотреть возможность реконструкции, санации трубопроводов по одному из предложенных вариантов:

- ROLLDOWN (восстановление безнапорных трубопроводов методом протяжки предварительно обжатой ПЭ трубы с последующим восстановлением первоначальной формы);

- нанесение покрытия SUBCOTE FLP (восстановление внутренней поверхности безнапорных трубопроводов методом напыления двухкомпонентной полимерной композиции на основе полиуретана);

- литьевые резьбовые модули (восстановление безнапорных трубопроводов методом протяжки модулей внутри существующих трубопроводов без разрушения или с разрушением методом пневмопробойника);

- резьбовые модули СПИРОЛАЙН (восстановление безнапорных трубопроводов методом протяжки модулей внутри существующих трубопроводов, в том числе без остановки потока сточных вод).

Производство работ по реконструкции трубопроводной сети осуществляется в соответствии с утвержденным проектом производства работ (ППР), в котором отражаются типовые технологические процессы по:

− 	опорожнению участков трубопровода;

− 	подготовке колодцев к выполнению в них работ или вскрытию грунта на необходимой части трубопровода;

− 	подготовке внутренней полости трубопровода;

− 	заготовке трубных модулей, плетей, их сборке и проверке качества, а также размещению в рабочем положении;

− 	подготовке специального оборудования (лебедок, средств малой механизации для сборки и протяжки труб и др.);

− 	введению нового трубопровода в полость старого;

− 	сопряжению со стенками колодцев и с соединительными частями.

Алгоритм действий для обслуживания ливневой канализации:

1. Администрацией города должны быть разработаны и утверждены Правила пользования системой городской ливневой канализации.

2. Разработать программу ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты.

3. Администрацией города должны быть приняты решения о том, каким образом и за чей счет будут содержаться и обслуживаться системы ливневой канализации:

− за счет бюджетных средств (субсидия);

− за счет абонентской платы (тариф, утвержденный регулятором).

4. В обязательном порядке должны быть утверждены схемы централизованного водоотведения поверхностных сточных вод, определенных в схеме водоснабжения и водоотведения, площади земельных участков (территорий) абонентов, поверхностный сток с которых неорганизованно или организованно поступает в централизованные системы водоотведения.

5. Исполнителем услуг должны быть заключены договоры на отведение поверхностного стока согласно существующему законодательству (Правила № 644, Правила № 645 и приказ Минстроя России № 639/пр).

6. Регулятор должен установить тариф на водоотведение.

Для оказания услуг по сбору, транспортировке и очистке поверхностного стока определение гарантирующей организации не требуется.

Подробное описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения в открытом доступе не публикуется.

В таблице ниже приводится перечень коллекторов ливневой канализации г.Сургута (таблица 1.5.1) и перечень лотков ливневой канализации (таблица 1.5.2).

Таблица 1.5.1. Перечень коллекторов ливневой канализации г. Сургута

| № п/п | Наименование объекта | Фактическое место расположения | Диаметр, мм | Протяжённость, м | Смотровые колодцы, шт. | Дождеприемные колодцы, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ливневая канализация по улице Островского | Улица Островского (от проспекта Ленина до Нефтеюганского шоссе) | 1200 800 | 2 991,00 | 45 | 32 |
| 2 | Ливневый коллектор в районе Транспортной развязки ул. Грибоедова - Нефтеюганское шоссе | в районе Транспортной развязки ул. Грибоедова - Нефтеюганское шоссе | 1200 | 595,00 | 8 | 0 |
|  |  |  | 1600 |  |  |  |
| 3 | Главный корпус университета 1 очередь Ливневая канализация внеплощадочная | от площади СурГУ до ул. Университетской | 600 | 460,00 | 11 | 0 |
| 4 | Сети ливневой канализации. Улица Декабристов (от проспекта Ленина до улицы Майской)* | Улица Декабристов (от проспекта Ленина до улицы Майской) | 800 | 741,00 | 14 | 24 |
| 5 | Ливневый коллектор по улице Магистральной | участок пр. Ленина (от Бизнес-центра до ул. Бахилова) | 1200 | 1 206,00 | 19 | 19 |
| 6 | Ливневый коллектор № 6. Ул. Магистральная | ул. Г.Кукуевицкого (от пр. Ленина до ул. Магистральная) | 1500 1000 500 200 | 817,00 | 18 | 15 |
| 7 | Ливневый коллектор ул. 2 "В" на участке от ул. 4 "В" до ул. 5 "В" | пр-т. Комсомольский (от ул.Геологическая до ул.Югорская) | 1400 | 778,00 | 6 | 0 |
| 8 | Ливневая канализация по ул. Маяковского (от промышленного узла до выпуска ливневой канализации) | ул. Маяковского (ул. Технологическая до ул. Университетская) | 600 | 2 954,00 | 48 | 8 |
|  |  |  | 1200 |  |  |  |
|  |  |  | 1400 |  |  |  |
| 9 | Ливневый коллектор. 32 мкр. | ул.Университетская (32 микрорайон) | 1400 | 713,00 | 24 | 1 |
| 10 | Ливневая канализация к акушерскому корпусу ул. Губкина | улица Губкина (от ул. Флегонта Показаньева до ул. Нефтяников) | 500 | 1 076,00 | 15 | 11 |
| 11 | Ливневая канализация от проспекта Ленина участок улицы Бахилова до улицы Бажова | ул. Бахилова (от пр.Ленина до ул. Бажова) | 800 | 378,00 | 12 | 0 |
| 12 | Сети ливневой канализации. Улица Профсоюзов (от пр. Ленина до ул. 30 лет Победы)* | улица Профсоюзов (от пр. Ленина до ул. 30 лет Победы) | 600 | 5 249,00 | 80 | 0 |
| 13 | Сети ливневой канализации. Улица Югорская (от Югорского тракта до проспекта Пролетарский)* | ул. Югорская (от Югорского тракта до проспекта Пролетарский) | 2000 | 1 923,00 | 24 | 0 |
| 14 | Сети ливневой канализации. Улица Пушкина (от улицы Профсоюзов до проспекта Мира)* | Улица Пушкина (от улицы Профсоюзов до проспекта Мира) | 800 | 1 020,00 | 17 | 27 |
| 15 | Ливневая канализация от улицы Магистральной до развязки №4 проспект Ленина | развязка на пр.Ленина от ул.Кукуевицкого до ул.Дзержинского | 1200 | 840,00 | 14 | 0 |
| 16 | Ливневый коллектор улица 30 лет Победы | улица 30 лет Победы (от пр. Ленина до пр. Пролетарский) | 1400 | 1 207,00 | 17 | 3 |
| 17 | Сети ливневой канализации. Улица Ивана Шидловского (от улицы Привокзальная до улицы Крылова)* | улица Ивана Шидловского (от ул. Привокзальная до ул. Крылова) | 1000 | 682,00 | 10 | 0 |
| 18 | Улица 1 "В" ( пр-т Мира от транспортной развязки №1 до ул. Маяковского) 3,4 пусковые комплексы, Ливневая канализация | пр-т Мира от транспортной развязки №1 по пр. Ленина до ул. Маяковского | 500 | 1 121,00 | 29 | 16 |
| 19 | Застройка микрорайона А ливневой канализации улица Ленинградская | улица Ленинградская | 500 | 416,00 | 17 | 0 |
| 20 | Коллектор дождевой канализации от улицы 23 В до улицы 1 В улица 30 лет Победы | улица 30 лет Победы (от ул. Профсоюзов до пр. Пролетарский) | 1400 | 2 759,00 | 108 | 35 |
|  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  |  |  | 800 |  |  |  |
| 21 | Сети Ливневой канализации Транспортной развязки №1 | пр-т Ленина (от пр.Ленина 62 до ул.Чехова) | 500 | 779,00 | 42 | 16 |
| 22 | Водосток микрорайона 5"А" Ливневая канализация города и промузла пр-т Набережный | ул.Флегмонта Показаньева (от Югорского тракта до ул. Губкина) | 800 | 1 165,00 | 41 | 0 |
|  |  |  | 500 |  |  |  |
| 23 | Ливневый коллектор по улице Магистральной от КЛ-1 до КЛ-7. улица Магистральная | улица Магистральная от ул.Г.Кукуевицкого до транспортной развязки №1 пр.Ленина | 300 | 548,00 | 22 | 0 |
| 24 | Ливневый коллектор №1 на участке от К-1 до К-18 улица Дзержинского | улица Дзержинского (от пр. Набережный до пр. Ленина) | 1200 | 1 555,00 | 22 | 25 |
| 25 | Главный коллектор ливневой канализации Западного жилого района, проходящую вдоль ул 1 "З" от Нефте- Юганского шоссе до кедрового лога | Югорский тракт (от Нефтеюганского шоссе до парка Кедровый лог) | 2000 | 1 226,00 | 12 | 0 |
|  |  |  | 1600 | 328,00 |  |  |
| 26 | Магистральная сеть ливневой канализации ул. Привокзальная - ул. Крылова | ул. Привокзальная - ул. Толстого | 1000 | 1 207,00 | 39 | 0 |
| 27 | Коллектор дождевой канализации 32 микрорайона | пр. Пролетарский (от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская) | 1200 1000 600 800 | 876,00 | 18 | 6 |
| 28 | Ливневая канализация проспект Набережный | пр. Набережный (от ул. Восход до ул. Дзержинского) | 1200 | 2 059,00 | 41 | 19 |
| 29 | Улица Крылова (от ул. Аэрофлотской до ул. Грибоедова). Ливневая канализация | Ул. Крылова (от ул. Аэрофлотской до ул. Грибоедова) | 800 600 500 | 3 318,00 | 51 | 96 |
| 30 | Улица Магистральная Ливневая канализация | ул. Магистральная (от ул. Нефтяников до пр. Ленина) | 300 500 | 161,00 | 10 | 17 |
| 31 | Внутриквартальные проезды. Реконструкция СОК "Энергетик" Ливневая канализация | Внутриквартальный проезд к СОК "Энергетик" в 8 мкр. | 500 | 282,00 | 6 | 3 |
| 32 | Ливневая канализация ул. Флегонта Показаньева | ул. Флегонта Показаньева | 800 500 200 | 1 066,00 | 15 | 17 |
| 33 | «Магистральный коллектор ливневой канализации» по ул. 30 лет Победы (от пр. Пролетарский до транспортной развязки «Кольцо ГРЭС») | ул. 30 лет Победы (от пр. Пролетарский до транспортной развязки «Кольцо ГРЭС») | 1000 800 500 150 160 | 3 766,00 | 89 | 61 |
| 34 | Улица Университетская от проспекта Пролетарский до улицы Каролинского 3-пусковой комплекс Дождевая канализация | ул. Университетская (от пр. Пролетарский до ул. Иосифа Каролинского) | 800 | 1 117,00 | 14 | 13 |
| 35 | Улица Иосифа Каролинского от ул. 30 лет Победы до ул. 1"В" 1 пусковой комплекс Дождевая канализация ( в том числе дренаж) | ул. Иосифа Каролинского (от ул. 30 лет Победы до пр. Пролетарский) | 500 300 | 1 887,00 | 37 | 13 |
| 36 | Улица Быстринская Ливневая канализация ( в том числе дренаж) | ул. Быстринская (от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы) | 500 300 200 | 2 993,00 | 80 | 11 |
| 37 | Магистральная сеть ливневой канализации НГДУ | участок ул. Нефтяников и пр. Набережный (от ул. Нефтяников до ул. Дзержинского) | 1000 | 1 172,00 | 24 | 7 |
| 38 | Ливневая канализация на пересечении улиц 2"В" и 4"В" | пересечение: пр. Комсомольский (от ул. Федорова до ул. Геологическая) и ул. Геологическая (от пр. Комсомольский до пр. Пролетарский) | 1400 | 3 498,00 | 66 | 38 |
| 39 | Дождевая канализация. Проспект Мира (1"В") от улицы Островского до улицы Маяковского | пр. Мира (от ул. Островского до ул. 30 лет Победы) | 500 | 1 066,00 | 24 | 23 |
| 40 | Дождевая канализация. Проспект Мира (1"В") (от улицы Генерала Иванова до улицы 30 лет Победы) | пр. Мира (от улицы Генерала Иванова до улицы 30 лет Победы) | 1200 500 | 449,00 | 10 | 3 |
| 41 | Ливневой коллектор. Улица Федорова до водоспуска в р. Обь | ул. Федорова (от пр. Комсомольский до водовыпуска в р. Обь) | 2000 1930 400 | 1 672,00 | 19 | 4 |
| 42 | Улица Генерала Иванова. Ливневая канализация | ул. Генерала Иванова (от пр.Мира до ул.Профсоюзов) | 600 500 | 1 081,00 | 22 | 21 |
| 43 | Сети ливневой канализации. Улица Григория Кукуевицкого (от улицы Магистральная до проспекта Набережный)* | ул.Кукуевицкого (от улицы Магистральная до проспекта Набережный) | 1500 | 953,00 | 14 | 2 |
| 44 | Транспортная развязка на пересечении Нефтеюганского шоссе и улицы Грибоедова. Ливневая канализация ( в том числе дренаж) | Транспортная развязка на пересечении Нефтеюганского шоссе и улицы Грибоедова | 1600 1200 1000 600 300 150 | 3 480,00 | 87 | 30 |
| 45 | Ливневый коллектор по ул. № 20 | ул. Майская | - | 578,12 | - | - |
| 46 | Ливневый коллектор по улице Геологическая(4"В") | ул. Геологическая (от пр. Комсомольский до пр. Пролетарский) | 1400 | 583,00 | 6 | - |
| 47 | Ливневый коллектор по проспекту Комсомольскому (2"В") | пр. Комсомольский (от ул. Федорова до ул. Геологическая) | 1400 | 675,00 | 7 | 19 |
| 48 | Ливневая канализация Югорский тракт (от Нефтеюганского шоссе до улицы 4«З») | Югорский тракт (от Тюменского тракта до ул. Флегонта Показаньева) | 800 500 300 | 1 900,00 | 63 | 38 |
| 49 | Ливневой коллектор микрорайона 11Б улица Профсоюзов | Внутриквартальный 11Б микрорайон | 326 | 548,00 | 16 | 1 |
| 50 | Ливневая канализация. Проспект Ленина от ул.Чехова до ул. Профсоюзов | Проспект Ленина от ул.Чехова до ул. Профсоюзов | 500 300 | 1 278,00 | 33 | 26 |
| 51 | Ливневая канализация. Улица Гагарина | ул. Гагарина (от ул. Энгельса до ул. Энергетиков) | 800 600 400 500 300 | 1 523,00 | 41 | 10 |
| 52 | Ливневая канализация проспект Комсомольский (от ул. Югорская до ул. Щепеткина) | проспект Комсомольский (от ул. Югорская до ул. Щепеткина) | 1600 1000 500 200 | 1 513,00 | 21 | 18 |
| 53 | Дождевая канализация. Улица Иосифа Каролинского от ул. Университетская до пр. Пролетарский | Улица Иосифа Каролинского (от ул. Университетская до пр. Пролетарский) | 600 500 300 200 | 1 576,00 | 41 | 32 |
| 54 | Дренаж горизонтальный. Улица Иосифа Каролинского от ул. Университетская до пр. Пролетарский | Улица Иосифа Каролинского (от ул. Университетская до пр. Пролетарский) | 300 | 1 146,00 | 26 | 0 |
| 55 | Дождевая канализация. Улица Университетская от улицы Сибирской до улицы Маяковского 1 пусковой комплекс. 1,2 очередь | ул. Университетская от ул. Сибирская до ул. Маяковского) | 1200 1000 800 600 1600 300 250 | 1 270,00 | 27 | 25 |
| 56 | Застройка микрорайона 31. Внутриквартальные сети. 2 пусковой комплекс. 1 этап строительства. Сети дождевой канализации от К-18 до К сущ. От К-20 до КК-2 -1 | внутриквартальные в 31 мкр. по ул. Университетская | 400 | 253,00 | 7 | 0 |
| 57 | Дождевая канализация. Улица Университетская (от проспекта Ленина до улицы Сибирская) | Улица Университетская (от проспекта Ленина до улицы Сибирская) | 1200 500 | 819,00 | 17 | 18 |
| 58 | Сети дождевой канализации. Улица Сосновая, пос. Гидростроитель | ул. Сосновая | 500 | 578,00 | 12 | 0 |
| 59 | Дождевая канализация. Улица Университетская от улицы Северной до проспекта Пролетарского. II пусковой комплекс. | Улица Университетская (от улицы Северная до пр. Пролетарский) | 1400 1200 500 | 2 081,00 | 24 | 50 |
| 60 | Ливневая канализация. Улица Семена Билецкого | ул. Семена Билецкого от Тюменского тракта до ул. Крылова) | 1200 1000 500 | 1 625,00 | 32 | 30 |
| 61 | Ливневая канализация в 32 микрорайоне | внутриквартальные в 32 мкр. по ул. Университетская | 500 400 300 200 150 | 810,00 | 4 | 14 |
| 62 | Сети ливневой канализации по ул.Югорский тракт, 40. (Ледовый дворец спорта) | по ул. Энгельса (Ледовый дворец спорта) | 300 200 150 | 334,00 | - | - |
| 63 | Сети дождевой канализации. Улица Университетская от улицы Иосифа Каролинского до улицы Ивана Захарова | Улица Университетская (от ул. Иосифа Каролинского до ул. Ивана Захарова) | 800 500 300 | 690,00 | 15 | 16 |
| 64 | Сети дождевой канализации. Проспект Мира (от проспекта Ленина до улицы Маяковского) | Проспект Мира (от проспекта Ленина до улицы Маяковского) | 1000 500 600 | 2 473,00 | 50 | 57 |
| 65 | Сети дождевой канализации. Улица Аэрофлотская (км 0,9 - км 2,5) | Улица Аэрофлотская (км 0,9 - км 2,5) (3-й пусковой) | 1000 600 500 400 300 | 5 798,00 | 116 | 52 |
| 66 | Сети дождевой канализации г. Сургут - г. Нижневартовск (км 3 - км 12) | ул. Аэрофлотская, 4 пусковой | 800 600 500 300 | 6 104,00 | 71 | 77 |
| 67 | Сети дождевой канализации. Улица Энгельса от улицы Югорский тракт до Ледового дворца | Улица Энгельса от улицы Югорский тракт до Ледового дворца | 800 600 500 | 669,00 | 8 | 12 |
| 68 | Сети дренажа канализации. Проспект Мира (от ул. Маяковского до ул. Генерала Иванова) | Проспект Мира (от ул. Маяковского до ул. Генерала Иванова) | 1200 800 500 | 1 025,00 | 23 | 21 |
| 69 | нализации. Улица Университетская от улицы Ивана Захарова до улицы ИнСети дождевой каженерная | Улица Университетская от улицы Ивана Захарова до улицы Инженерная | 300 500 | 539,00 | 15 | 0 |
| 70 | Сети дождевой канализации. Улица Университетская от улицы Ивана Захарова до улицы Инженерная | Улица Университетская от улицы Ивана Захарова до улицы Инженерная | 500 | 646,00 | 12 | 15 |
| 71 | Сети дождевой канализации. Улица Островского (от Нефтеюганского шоссе до улицы Монтажной) | Улица Островского (от Нефтеюганского шоссе до улицы Монтажной) | 800 600 400 300 | 797,00 | 14 | 18 |
| 72 | Сети дождевой канализации. Улица Никольская | ул. Никольская | 800 600 500 | 1 004,00 | 25 | 36 |
| 73 | Улица Киртбая от ул. 1 "З". Сети ливневой канализации* | ул. Киртбая от Югорского тракта | 1000 500 | 1 265,00 | 16 | 31 |
| 74 | Подъезд к школе в мкр. ПИКС. Дождевая канализация* | внутриквартальный проезд в мкр. ПИКС | 400 315 200 | 354,00 | 9 | 6 |
| 75 | Сети ливневой канализации (от СК-1 до т.вр.) Улица Ивана Захарова (внутриквартальные локальные сети)* | внутриквартальная в районе дома №20 по ул. Ивана Захарова | - | 227,00 | - | - |
| 76 | Ливневая канализация. Улица Игоря Киртбая, 22 (внутриквартальные локальные сети)* | внутриквартальная в районе дома №22 по ул. Игоря Киртбая | - | 196,00 | - | - |
| 77 | Ливневая канализация. Югорский тракт, 4 (внутриквартальные локальные сети)* | внутриквартальная в районе дома №4 Югорского тракта | - | 260,00 | - | - |
| 78 | Сети дренажа. Улица Островского (от ул. Монтажной до ул. Индустриальной) | Улица Островского (от ул. Монтажной до ул. Индустриальной) | 150 300 | 917,00 | 16 | 0 |
| 79 | Сети дождевой канализации. Улица Ивана Захарова от улицы 30 лет Победы до улицы Университетской** | Улица Ивана Захарова от улицы 30 лет Победы до улицы Университетской | 800 1000 500 300 200 | 1 336,00 | - | - |
| 80 | Сети дождевой канализации. Улица Ивана Захарова от улицы Университетская до проспекта Пролетарский.** | Улица Ивана Захарова от улицы Университетская до проспекта Пролетарский. | 1000 800 500 300 200 | 2 427,00 | - | - |
| 81 | Сети дождевой канализации. Улица Энергетиков от ул. Энгельса до ул. Гагарина.** | Улица Энергетиков от ул. Энгельса до ул. Гагарина. | 800 500 | 984,31 | - | - |
| 82 | Сети ливневой канализации. Улица Григория Кукуевицкого (от улицы Магистральной до проспекта Ленина) | Улица Григория Кукуевицкого (от улицы Магистральной до проспекта Ленина) | - | 149,00 | - | 10 |
| 83 | Сети ливневой канализации. Улица Нефтяников (от проспекта Набережный до улицы Магистральная)* | Улица Нефтяников (от проспекта Набережный до улицы Магистральная) | 250 300 500 | 551,00 | 9 | 14 |
| 84 | Сети ливневой канализации на пересечении улицы Грибоедова и улицы Крылова до улицы Ивана Шидловского* | на пересечении улицы Грибоедова и улицы Крылова до улицы Ивана Шидловского | 200 430 | 389,9 | 8 | 8 |
| 85 | Сети ливневой канализации. Улица Лермонтова (от улицы Профсоюзов до проспекта Мира)* | Улица Лермонтова (от улицы Профсоюзов до проспекта Мира) | 300 800 | 867,00 | 15 | 23 |
| 86 | Сети дождевой канализации . Улица Энгельса (от улицы Гагарина до моста через протоку Сайма)* | Улица Энгельса (от улицы Гагарина до моста через протоку Сайма) |  | 1 103,00 | 18 | 30 |
| 87 | Ливневая канализация. Улица Киртбая, дом 24/1* | Улица Киртбая, дом 24/1 |  | 459,00 |  |  |
| 88 | Улица Маяковского на участке от ул.30 лет Победы до ул. Университетской в городе Сургуте. Дождевая канализаия | Улица Маяковского на участке от ул.30 лет Победы до ул. Университетской в городе Сургуте. Дождевая канализаия | 600 200 | 1471 | 4 | 4 |
| 89 | Улица Маяковского на участке от ул.30 лет Победы до ул. Университетской в городе Сургуте. Водопропускной коллектор | Улица Маяковского на участке от ул.30 лет Победы до ул. Университетской в городе Сургуте. Водопропускной коллектор | 2300. | 184 | 4 | 4 |
| 90 | Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З». Ливневая канализация | Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З№. Ливневая канализация | 800 500 560 600 | 2162 | 45 | 40 |
| 91 | Подъездные пути инженерные сети СОШ в мкр. 38. Сети ливневой канализации | Подъездные пути инженерные сети СОШ в мкр. 38. Сети ливневой канализации | 500 300 | 456 | 21 | 21 |
| 92 | Объездная автомобильная дорога г.Сургута (Объездная дорога 1 «З», 7 пусковой комплекс, съезд на ул. Геологическую) 1,2,4 этапы. Ливневая канализация | Объездная автомобильная дорога г.Сургута (Объездная дорога 1 «З», 7 пусковой | 630 600 560 200 100 | 2400 | 19 | 38 |
| 93 | Сети ливневой канализации Проспект Ленина (от улицы Бахилова до улицы Островского) | Сети ливневой канализации Проспект Ленина (от улицы Бахилова до улицы Островского) Трубопроовод подземный | 1500 1200 300 300 | 399 | 11 | 11 |
| 94 | Сети ливневой канализации (около ул. Есенина) | Сети ливневой канализации (около ул. Есенина) | 400 | 498 | 12 | 12 |
| 95 | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица 60 лет Октября (участок от проспекта Набережного до улицы Энтузиастов) | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица 60 лет Октября (участок от проспекта Набережного до улицы Энтузиастов) | 800 500 300 | 332 | 11 | 7 |
| 96 | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энтузиастов (участок от улицы Нефтяников до проспекта Ленина) | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энтузиастов (участок от улицы Нефтяников до проспекта Ленина) | 800 500 300 | 1557 | 33 | 26 |
| 97 | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Республики (участок от улицы Майской до улицы Энгельса) | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Республики (участок от улицы Майской до улицы Энгельса) | 800 500 300 | 1148 | 17 | 25 |
| 98 | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, проспект Ленина (участок от улицы 50 лет ВЛКСМ до улицы Университетской) | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, проспект Ленина (участок от улицы 50 лет ВЛКСМ до улицы Университетской) | 1200 500 300 | 1245 | 22 | 25 |
| 99 | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Бажова (участок от проспекта Мира до улицы Островского) | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Бажова (участок от проспекта Мира до улицы Островского) | 1200 500 300 | 894 | 19 | 9 |
| 100 | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Студенческая (от улицы Островского до улицы 50 лет ВЛКСМ) | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Студенческая (от улицы Островского до улицы 50 лет ВЛКСМ) | 1200 500 300 | 675 | 4 | 9 |
| 101 | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ (участок от проспекта Ленина до улицы Маяковского) | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ (участок от проспекта Ленина до улицы Маяковского) | 800 500 300 | 1091 | 20 | 33 |
| 102 | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Рабочая (участок от проспекта Ленина до дома № 11 Б по улице Сибирской) | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Рабочая (участок от проспекта Ленина до дома № 11 Б по улице Сибирской) | 800 500 300 | 178 | 7 |  |
| 103 | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Чехова (участок от улицы Профсоюзов до проспекта Ленина) | канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Чехова (участок от улицы Профсоюзов до проспекта Ленина) | 800 500 300 | 275 | 10 | 1 |
| 104 | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энгельса (участок от проспекта Ленина до выпуска № 4) | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энгельса (участок от проспекта Ленина до выпуска № 4) | 1500 500 300 | 365 | 3 | 4 |
|  | Всего |  |  | 131 280 | 2420 | 1592 |

Таблица 1.5.2. Перечень лотков ливневой канализации г. Сургута

| № п/п | Наименование сооружения | Размеры/материал лотков, мм | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Улица Киртбая от ул. 1"З" до ул. 3 "З". Автомобильная дорога. | ж/б 350х500 | 13,67 |
| 2 | Дорога автомобильная. Улица Грибоедова | ж/б 300х250 | 75,6 |
|  |  | ж/б 450х500 | 14,5 |
| 3 | Транспортная развязка. На пересечении Тюменского тракта и улицы Грибоедова | ж/б 1000х2100х1100 | 120,19 |
|  |  | ж/б 350х500 | 194,18 |
|  |  | ж/б 540х140 | 5,63 |
|  |  | ж/б 540х380 | 59,74 |
|  |  | ж/б 540х380 | 561,95 |
|  |  | ж/б 640х1000х2000 | 44,61 |
| 4 | Дорога автомобильная. Проспект Ленина | ж/б канал 840х1530 | 24,45 |
|  |  | ж/б канал 880х1580 | 43,88 |
| 5 | Улица Профсоюзов (от ул. Маяковского до ул.30 лет Победы) | ж/б 490х350 | 650,41 |
| 6 | Улица 30 лет Победы (от пр. Пролетарского до пр. Ленина) | бетонные 380х310 | 54 |
|  |  | ж/б канал 7000х3600х10600 | 7,78 |
| 7 | Улица Студенческая | ж/б 580х380 | 24,72 |
|  |  | ж/б 340х690 | 11,6 |
| 8 | Дорога автомобильная. Улица Республики | ж/б 530х360 | 3,47 |
| 9 | Дорога автомобильная. Улица Гагарина | ст. 510х230 | 125,4 |
| 10 | Дорога автомобильная. Улица Майская | ж/б 330х480 | 586,2 |
| 11 | Дорога автомобильная. Проспект Комсомольский | ж/б 350х580 | 66,24 |
| 12 | Дорога автомобильная по проспекту Пролетарский(от улицы 30 лет Победы до улицы Геологическая) | ж/б 350х400 | 34,51 |
| 13 | Улица Энергетиков (от Майской до Энгельса) | ж/б 360х580 | 12,7 |
| 14 | Улица Привокзальная | ж/б 400х700х650 | 12,03 |
|  |  | ж/б 400х700х670 | 11,66 |
|  |  | ж/б 400х700х690 | 12,27 |
|  |  | ж/б 400х700х700 | 107,58 |
| 15 | Внутриквартальные проезды. Реконструкция СОК "Энергетик" | ж/б 250х350 | 95,46 |
|  |  | ж/б 350х250 | 161,27 |
|  |  | ж/б 630х880 | 192,56 |
|  |  | ж/б 950х510 | 37 |
| 16 | 32 микрорайон | ж/б 200х300 | 142,69 |
| 17 | Дорога автомобильная по ул. Семена Билецкого | бетонные 380х310 | 30,4 |
| 18 | Дорога автомобильная. Улица Лермонтова | бетонные 380х310 | 14,7 |
| 19 | Дорога автомобильная. Улица Рационализаторов | бетонный | 1144 |
| 20 | Нефтеюганское шоссе | ж/б 480х570 | 28 |
| 21 | Дорога автомобильная. Улица Базовая | ж/б | - |
| 22 | Дорога автомобильная. Улица Инженерная- | ж/б | 501,2 |
|  |  | Канал не укрепленный лотком |  |
| 23 | Дорога автомобильная. Улица Энергостроителей | ж/б | - |
| 24 | Дорога автомобильная. Улица Аэрофлотская от р. Черная до улица Западная - | ж/б канал |  |
| 25 | Дорога автомобильная. Улица Школьная | Канал не укрепленный лотком | 10,4 |
|  | Итого: |  | 5 236,65 |

Оценка безопасности и надёжности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Изучение состояния централизованных систем отведения поверхностных сточных вод в городском округе показало, что в настоящее время одной из главных проблем благоустройства и одновременно мероприятием, направленным на предотвращение опасных физико-геологических процессов на застроенных и перспективных территориях города, является строительство новых и реконструкция существующих централизованных систем отведения и очистки поверхностных сточных вод.

В соответствии с тем, что действующая система отведения поверхностных сточных вод не соответствует экологическим требованиям функционирования, и развития городского округа, без ремонта и замены сетей ливневой канализации ситуация в городе будет близка аварийной при каждом интенсивном ливневом дожде, а подтопления могут вызывать тяжелые последствия и большие материальные затраты на их ликвидацию.

Одной из основных проблем при отводе поверхностных сточных вод в водные объекты с селитебных и промышленных зон является полное отсутствие на выпусках очистных сооружений. В виду этого происходит активное загрязнение водных объектов взвешенными веществами и нефтепродуктами, концентрации которых превышают нормативные показатели, что недопустимо для водных объектов рыбохозяйственного назначения. Текущее состояние системы водоотведения (дождевой канализации) городского округа характеризуется высокой степенью негативного влияния на окружающую среду и требует принятия комплексных мер по строительству новых канализационных насосных станций и новых ливневых очистных сооружений.

Промышленные предприятия, как правило, имеют собственные ЛОС поверхностных сточных вод перед выпуском в водный объект или в централизованную городскую систему ливневой канализации. Однако, часть предприятий на сегодняшний день до сих пор не установили ЛОС перед выпусками.

Надёжность работы системы водоотведения (дождевой канализации) определяется в первую очередь техническим состоянием трубопроводов, коллекторов и сооружений на них. Износ трубопроводов и коллекторов, расположенных на территории города, составляет более 60%. Системы дождевой канализации нуждаются в реконструкции.

Также существующая городская сеть ливневой канализации не обеспечивает 100% водосбор поверхностных сточных вод.

Ниже приведены причины возможного негативного воздействия на состояние системы ливневой канализации:

1. 	Разовые залповые выпадения осадков, превышающие нормативные (несколько раз в год).

2. 	Недостаточная пропускная способность ливневой канализации.

3. 	Замуровывание дождеприемных колодцев и трубопроводов при проведении дорожных ремонтных работ.

4. 	Засоренность и заиленность трубопроводов, колодцев, дождеприёмников и выпусков, причём протекающие процессы опережают темпы производимых работ по их устранению.

5. 	Отсутствие чёткой границы эксплуатационной ответственности.

6. 	Неконтролируемое ведение строительства (вертикальная планировка территорий) в районах индивидуальной застройки, а также вблизи прохождения естественных водотоков.

7. 	Прокладка сети дождевой канализации с нарушением:

− 	присутствуют участки сети, проложенные с контруклоном;

− 	на выпусках уменьшены диаметры труб;

− 	не учитываются требования в части применения минимально допустимых диаметров труб;

− 	не учитываются требования в части применения минимально допустимых уклонов труб;

− 	на части территорий не зарегулирован дождевой сток при сбросе в реки;

− 	протяжённая сеть, дождевые стоки с мусором попадают в ливневую канализацию, что приводит к засорению трубопроводов.

Отсутствие современной целостной системы закрытой ливневой сети в городе ухудшает прочность дорожных одежд, вызывает подтопление подвалов, инженерных сетей и загрязнение чистых водоносных горизонтов при проникновении загрязнённых поверхностных вод в почву, вызывает задержку транспорта при подтоплении улиц. При выпадении обильных дождевых осадков происходит подтопление дорог и жилого фонда, может возникнуть кратковременная чрезвычайная обстановка на территории города.

Только очистные сооружения и насосные станции, в том числе и дренажные, входящие в комплексную систему поверхностного водоотведения, оснащенные современными системами автоматизации технологических процессов, позволят минимизировать потребность в контроле, обслуживании станций и оперативно реагировать на изменение погодных условий.

Безопасность и надежность очистных сооружений обеспечивается:

‒ 	строгим соблюдением технологических регламентов;

‒ 	регулярным мониторингом состояния вод, сбрасываемых в водные объекты, с целью недопущения отклонений от установленных параметров;

‒ 	внедрением продвинутых современных технологий очистки сточных вод;

‒ 	контролем и управлением технологическими процессами с применением автоматизированных систем;

‒ 	своевременной утилизацией осадков сточных вод с очистных сооружений.

Безопасность и надежность транспортировки сточных вод обеспечивается:

‒ 	комплексной работой по перекладке или восстановлению наиболее аварийных участков сети после проведенного анализа текущего состояния на основании статистики аварийности, диагностики и гидравлического моделирования с дальнейшей планомерной работой по перекладке ветхих и аварийных трубопроводов;

‒ 	комплексной промывкой системы водоотведения с последующими профилактическими промывками в рамках текущей эксплуатации;

‒ 	строительством новых систем водоотведения в зонах подтопления;

‒ 	ежегодным увеличением объемов работ по реконструкции (перекладке) ветхих сетей;

‒ 	использованием трубопроводов с повышенными эксплуатационными характеристиками и сроком службы (полимерные и ВЧШГ).

На территории города необходимо провести реновацию коллекторов.

При выдаче технических условий для подключения новых объектов, необходимо производить гидравлический расчет сетей на возможность сброса дополнительного расхода дождевых вод. Также, для обеспечения пропускной способности сетей, необходимо своевременное выполнение регламентных работ и ремонта коммуникаций.

В районе с высоким уровнем грунтовых вод для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полипропилен.

Важным звеном в системе ливневой канализации города являются ливневые насосные станции. На настоящий момент на балансе МКУ «ДДТиЖКК» ливневые насосные станции отсутствуют. Однако Разделом 4 рассматривается необходимость устройства в городском округе очистных сооружений поверхностного стока разной производительности, что приведет к необходимости использования и канализационных насосных станций (ЛНС).

Для обеспечения качественной эксплуатации КНС, рекомендуется устройство с двумя раздельными герметичными заглубленными помещениями: грабельное (мокрое) отделение, предназначенное для приема стоков и очистки от грубых механических примесей; машинное отделение, предназначенное для установки насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры. Такая компоновка позволяет соблюдать необходимые нормы техники безопасности и значительно упрощает обслуживание объекта.

Вопросы повышения надежности насосных станций в первую очередь связаны с обеспечением надежного электроснабжения и диспетчеризации. КНС относятся ко 2-ой и 3-ей категориям электроснабжения. В случае второй категории имеют дополнительный независимый источник электроснабжения и оснащены системой АВР.

Для дальнейшего увеличения надежности системы ливневой канализации на насосных станциях потребуется установить систему диспетчеризации с выводом на диспетчерский пункт.

Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему 
ливневой канализации на окружающую среду

В соответствии с Водным кодексом, сточные воды – дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды.

Водным законодательством РФ запрещается сбрасывать в водные объекты неочищенные до установленных нормативов дождевые, талые и поливомоечные воды, организованно отводимые с селитебных территорий и площадок предприятий. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязнённая часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий, но не менее 70 % годового стока для селитебных территорий и промплощадок предприятий, близких к ним по загрязнённости, и всего объёма стока для площадок предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ.

Поверхностный сток с селитебных территорий и площадок предприятий является одним из интенсивных источников загрязнения окружающей среды различными примесями природного и техногенного происхождения. Крупным источником загрязнения водоёмов является сброс загрязняющих веществ с ливневыми стоками с территории города. Основным источником загрязнения поверхностных вод взвешенными веществами, формирующимися на проезжей части дороги, являются продукты разрушения дорожного покрытия и истирания шин, частицы грунта с колёс транспортных средств, пыль, накапливающаяся за межуборочный период. Основным источником поступления нефтепродуктов в сточные воды с проезжей части дорожного покрытия являются утечки топлива и смазочных веществ транспортных средств.

Строительство ливневых коллекторов в городском округе началось в 80-х годах прошлого века с интенсивным освоением Западной Сибири, с активным развитием новых районов города, застраиваемых многоэтажными домами. Значительная часть участков канализационных коллекторов исчерпала свой амортизационный срок эксплуатации. Нехватка финансирования на проведение ремонтно-восстановительных и проектных работ приводит к старению элементов системы.

Одной из основных проблем в системе ливневого водоотведения является несоответствие сбрасываемых сточных вод действующим нормативам. Несмотря на то, что решается проблема отвода поверхностного стока с территории города, загрязненные поверхностные стоки попадают в реку Обь без очистки, хотя река является водоемом высшей категории рыбохозяйственного значения. Ежегодно вместе с ливневыми стоками в поверхностные водные объекты поступает большое количество взвешенных веществ и нефтепродуктов.

Так как сброс сточных вод через централизованную систему водоотведения осуществляется в водные объекты, то при этом сточные воды могут вызывать их загрязнение: химическое и биологическое.

Химическое загрязнение водных объектов осуществляется посредством приноса веществ, концентрации которых превышают установленные нормативные требования к качеству воды водных объектов различных видов хозяйственного использования. Химическое загрязнение приводит к:

− 	ухудшению органолептических свойств воды: повышению мутности, ухудшению запаха, вкуса и др.;

− 	повышению концентрации веществ, оказывающих острое и хроническое токсическое действие на живые организмы;

− 	«цветению» воды.

Биологическое загрязнение сточными водами осуществляется через сброс в водные объекты микроорганизмов, содержание которых превышает допустимые уровни, установленные для сточных вод. В результате биологического загрязнения ухудшаются санитарно-эпидемиологические показатели воды; ее потребление может привести к инфекционным заболеваниям.

Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от уровня такого воздействия подразделяются на четыре категории:

‒ объекты I категории, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий;

‒ объекты II категории, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду;

‒ объекты III категории, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду;

‒ объекты IV категории объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду.

В период обильных дождей может происходить подтопление территорий, если система не справляется с расчетным количеством осадков. Протяженность подземной ливневой канализации в несколько раз ниже протяженности уличной дорожной сети. Наличие несанкционированных врезок в систему лишь усугубляет ситуацию.

Также имеют место частые случаи несанкционированного сброса хозяйственно-бытовых сточных вод в систему ливневой канализации.

Сбросы стоков в окружающую среду без очистки в первую очередь оказывают негативное воздействие на приемники сточных вод и прилегающие к ним экосистемы, а также на почвы и растительность в окрестностях выпусков, осуществляемых на водосборные площади. Прямое негативное воздействие выражается в загрязнении воды водоемов и водотоков – приемников ливневых стоков, а также нарушении (размытии) почвенного слоя в случае выпусков ливневых стоков на водосборные площади. Косвенное негативное воздействие на окружающую среду выражается в нарушении прилегающих к приемникам стоков экосистем: растительности и речной ихтиофауны.

МКУ «ДДТиЖКК» осуществляет плату за негативное воздействие на окружающую среду на регулярной основе.

Оценкой воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду, служат показатели качества очистки по нормируемым загрязняющим веществам на очистных сооружениях, после которых осуществляется сброс в водные объекты.

Очистные сооружения должны обеспечивать эффективность очистки сточных вод до норм предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в рыбохозяйственных водоемах, сброс которых не приводит к изменению качества воды в водоеме в соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства РФ №552 от 13.12.2016 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».

В случаях если условные фоновые концентрации химических веществ в водах поверхностных водных объектов, сформировавшиеся под влиянием природных факторов и характерные для конкретного водного объекта или его части, превышают значения гигиенических или рыбохозяйственных нормативов, то НДС разрабатываются и устанавливаются на уровне значений показателей природных фоновых концентраций химических веществ в этом водном объекте или его части.

Для предотвращения негативного воздействия сточных вод, сбрасываемых через централизованную систему водоотведения, на окружающую среду необходимо соблюдение нормативов допустимого сброса веществ (в т.ч. радиоактивных) и микроорганизмов, а также требований к физическим характеристикам сточных вод.

Нормативы допустимого сброса должны обеспечивать соблюдение нормативов качества в водном объекте, с учетом природных особенностей территорий и акваторий. Нормативы допустимых сбросов (НДС) разрабатываются в целях поддержания поверхностных вод в состоянии, соответствующем требованиям законодательства, в том числе для:

‒ 	обеспечения устойчивого функционирования естественных или сложившихся экологических систем, сохранения биологического разнообразия и предотвращения негативного воздействия в результате хозяйственной и иной деятельности;

‒ 	сохранения или улучшения состояния экологической системы в пределах водных объектов или их участков;

‒ 	сведения к минимуму последствий антропогенных воздействий, создающих риск возникновения необратимых негативных изменений в экосистеме водного объекта;

‒ 	обеспечения устойчивого водопользования в процессе социально-экономического развития территории.

Описание территорий муниципального образования городской округ Сургут, не охваченных централизованной системой ливневой канализации

На территории муниципального образования городской округ город Сургут имеется централизованная раздельная система водоотведения:

- хозяйственно-бытовая канализация;

- дождевая (ливневая) канализация.

Наряду с централизованной системой водоотведения на территории города Сургута имеются отдельные поселки с низкой плотностью населения и индивидуальной застройкой (малоэтажными домами сельского и коттеджного типа). Не охвачены системой централизованного водоотведения территории ряда поселков: п. Пойма, п. Строитель, п. Геолог, п. За ручьем, п. Нагорный, п. Взлетный, п. Черный мыс, п. СУ-4, п. Боровой, п. Гидростроителей, п. ПСО-34, п. Кедровый-1, п. Снежный, п. Лесной. Территория п. Финский частично охвачены системой централизованного водоотведения.

По рельефу территория города подразделена на три укрупнённых бассейна канализования:  Западный, Центральный и Восточный, которые подразделяются на подбассейны (см.Рисунок 2). Даже в рамках обозначенных бассейнов канализования в городе есть территории, не охваченные централизованной системой ливневой канализации:

- Западный водосборный бассейн. Отсутствуют уличные сети севернее улицы Крылова. Частично отсутствуют внутриквартальные сети на протяжении всего бассейна;

- Центральный водосборный бассейн. Отсутствуют уличные сети севернее улицы Профсоюзов. Частично отсутствуют внутриквартальные сети на протяжении всего бассейна;

- Восточный водосборный бассейн. Отсутствуют уличные сети севернее улицы Профсоюзов, и далее севернее и восточнее ул.30 лет Победы. Частично отсутствуют внутриквартальные сети на протяжении всего бассейна.

На территории городского округа в целом отсутствует централизованная ливневая канализация севернее существующей железной дороги.

Описание существующих технических и технологических проблем системы ливневой канализации муниципального образования городской округ Сургут

Согласно ранее выполненным ТЭО проектов системы дождевой канализации (1997 и 2005 годов) и АКТов ТО (2018 года) - сеть дождевой канализации города построена с большими отступлениями от ранее разработанных:

- изменены границы водоразделов;

- изменена трассировка и диаметры некоторых коллекторов;

- не построены КНС и ЛОС.

К основным причинам таких изменений можно отнести следующее:

1. Нарушение последовательности строительства.

Строительство разветвленной сети водостоков должно было осуществляться в последовательности: строительство устьевого участка главного коллектора бассейна – строительство магистральных уличных коллекторов данного бассейна – строительство водосточных веток.

А строились, сначала, не главные коллекторы бассейна, а уличные водостоки, которые подключались к существующим коллекторам других бассейнов, нарушая тем самым схему дождевой канализации и гидравлический режим существующей сети.

2. Строительство новых развязок, реконструкция улиц, изменение границ микрорайонов.

Это повлекло за собой изменение площадей стока, изменение диаметров и местоположения коллекторов.

3. Проектирование осуществлялось разными проектными организации, без соблюдения  общей схемы дождевой канализации, разработанной ранее.

Нехватка финансирования на проведение ремонтно-восстановительных и проектных работ привела к старению элементов системы ливневой канализации.

Основной проблемой в системе ливневого водоотведения является несоответствие сбрасываемых сточных вод действующим нормативам. Несмотря на то, что решается проблема отвода поверхностного стока с территории города, загрязненные поверхностные стоки попадают в реку Обь без очистки, хотя река является водоемом высшей категории рыбохозяйственного значения. Ежегодно вместе с ливневыми стоками в поверхностные водные объекты поступает большое количество взвешенных веществ и нефтепродуктов.

В период обильных дождей может происходить подтопление территорий, если система не справляется с расчетным количеством осадков. Протяженность подземной ливневой канализации в несколько раз ниже протяженности уличной дорожной сети. Наличие несанкционированных врезок в систему лишь усугубляет ситуацию.

Также имеют место частые случаи несанкционированного сброса хозяйственно-бытовых сточных вод в систему ливневой канализации.

Сбросы стоков в окружающую среду без очистки в первую очередь оказывают негативное воздействие на приемники сточных вод и прилегающие к ним экосистемы, а также на почвы и растительность в окрестностях выпусков, осуществляемых на водосборные площади. Прямое негативное воздействие выражается в загрязнении воды водоемов и водотоков – приемников ливневых стоков, а также нарушении (размытии) почвенного слоя в случае выпусков ливневых стоков на водосборные площади. Косвенное негативное воздействие на окружающую среду выражается в нарушении прилегающих к приемникам стоков экосистем: растительности и речной ихтиофауны.

По результатам проведения натурного и визуально-измерительного обследования (в рамках составления АКТов технического обследования) выявлен ряд наиболее проблемных мест в системе ливневого водоотведения городского округа город Сургут.

К наиболее проблемным местам отнесены объекты водоотведения, имеющие дефекты III категории, как наиболее важные, и требующие безотлагательного устранения для надежного, безопасного и эффективного функционирования системы.

В большинстве случаев дефектами III категории являются: нарушение пропускной способности отдельных элементов канализационной сети в виду сильной заиленности и замусоренности; отсутствие крышек люков; критическое разрушение элементов конструкций колодца и трубопроводов; несанкционированные врезки.

Среди наиболее проблемных участков сети стоит выделить:

− Коллектор по проспекту Мира от ул. Маяковского до ул. 30 Лет Победы, где заиленность отдельных магистральных участков достигает 95%;

− Коллектор по ул. Пушкина от ул. Профсоюзов до проспекта Мира, с наличием большого количества засоров и многочисленными аварийными признаками;

− Коллектор по ул. Маяковского от Нефтеюганского шоссе до проспекта Мира имеет сильную заиленность;

− Коллектор по ул. Маяковского от проспекта Мира до улицы 30 Лет Победы, где уровень осадка в трубопроводах достигает 80%;

− Коллектор ливневой канализации по ул. Сосновая (Восточная объездная дор. 2 очередь), элементы которого находятся в аварийном состоянии, и фактически не выполняют своих функций.

Помимо этого по результатам ТО выделено 60 участков коллекторов имеющие наибольшее количество технологических отказов в работе, таких как нарушение пропускной способности, разрушение корпусов колодцев и дождеприемников, значительный износ труб (Книга 4 "ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ"; табл.1) и требующих реконструкции и капитального ремонта. Для дальнейшего надлежащего функционирования системы ливневого водоотведения городского округа город Сургут, в качестве первоочередных мероприятий рекомендуется восстановление пропускной способности элементов системы. Требуется комплексная очистка засоренных участков и колодцев. Для обеспечения безопасности граждан необходимо выполнить комплекс мероприятий по восстановлению люков колодцев, решеток дождеприемников, опорных колец и плит перекрытия.

Сведения об отнесении централизованной системы ливневой канализации к 
централизованным системам водоотведения муниципального образования городской округ Сргут, включающие перечень и описание централизованных систем ливневой канализации, отнесенных к централизованным системам ливневой канализации или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают поверхностные сточные воды, отводимые через указанные централизованные 
сети ливневой канализации, о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 31 мая 2019 года №691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. №782», определен порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, который отражен в таблице ниже.

| - Порядок отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов |  |
| --- | --- |
| № п/п | Критерий отнесения к централизованным системам водоотведения |
| 1 | Централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности критериев 1.1 и 1.2. |
| 1.1 | Объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в подпунктах 1.1.1—1.1.7, составляет более 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) (далее - объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов) |
| 1.1.1 | — сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов; |
| 1.1.2 | — сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания; |
| 1.1.3 | — сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; |
| 1.1.4 | — сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей; |
| 1.1.5 | — сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества; |
| 1.1.6 | — поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения); |
| 1.1.7 | — сточные воды, не указанные в подпунктах выше, подлежащие учету в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, в случае, предусмотренном подпунктом 1.1.7.1 |
| 1.1.7.1 | В случае если объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в пункте 1.1, за период, указанный в подпункте 1.1.7.1.1, меньше 50 процентов общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации) за этот период, для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов в объеме сточных вод, учитываемых в составе объема сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, может быть учтен объем сточных вод, принимаемых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанный в подпункте 1.1.7 (в размере не более 50 процентов объема учитываемых сточных вод), при условии соответствия показателей состава таких сточных вод следующим показателям: -нефтепродукты - не более 3 мг/дм; -фенолы (сумма) - не более 0,05 мг/дм; -железо - не более 3 мг/дм; -медь - не более 0,1 мг/дм; -алюминий - не более 1 мг/дм; -цинк - не более 0,5 мг/дм; -хром (шестивалентный) - не более 0,01 мг/дм; -никель - не более 0,1 мг/дм; -кадмий - не более 0,005 мг/дм; -свинец - не более 0,01 мг/дм; -мышьяк - не более 0,01 мг/дм; -ртуть - не более 0,0001 мг/дм; -ХПК (бихроматная окисляемость) - не более 400 мг/дм. |
| 1.1.7.1.1 | Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов объем сточных вод, являющийся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, определяется за 3 календарных года, предшествующие календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения. В случае если прием сточных вод в централизованную систему водоотведения (канализации) производился в течение менее 3 календарных лет, предшествующих календарному году, в котором осуществляются утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения, определение объёма сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, осуществляется за период, в течение которого осуществлялся фактический прием сточных вод в такую централизованную систему водоотведения (канализации), но не менее 12 календарных месяцев. |
| № п/п | Критерий отнесения к централизованным системам водоотведения |
| 1.2 | Одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, является деятельность по сбору и обработке сточных вод |
| 2 | К централизованным системам водоотведения поселений или городских округов также подлежат отнесению централизованные ливневые системы водоотведения (канализации), предназначенные для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселений или городских округов (без оценки соблюдения совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов). Для целей отнесения централизованной ливневой системы водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территорий поселения или городского поселения, к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов организация, указанная в пункте 3, представляет в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, копии одного или нескольких имеющихся у такой организации документов, подтверждающих, что централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или городского поселения, из числа документов, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |
| 3 | Утверждение или актуализация (корректировка) схемы водоснабжения и водоотведения осуществляются в порядке, предусмотренном для разработки, утверждения и актуализации (корректировки) схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов, установленном Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения". Для целей отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов сведения о соблюдении совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, указанных в пункте 1, либо документы, подтверждающие, что централизованная система водоотведения (канализации) является централизованной ливневой системой водоотведения (канализации), предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или городского поселения, предусмотренные пунктом 2, представляются в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем объектов централизованной системы водоотведения (канализации) (организацией, осуществляющей водоотведение и являющейся собственником или иным законным владельцем инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (далее - выпуски сточных вод в водный объект), - в случае если собственниками или иными законными владельцами отдельных объектов централизованной системы водоотведения (канализации) являются разные лица). |

На момент актуализации Схемы водоотведения в отношении централизованной ливневой системы водоотведения города Сургута обеспечивается соблюдение совокупности критериев отнесения централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, предназначенным для отведения поверхностных сточных вод с территории поселений или городских округов, установленных Правилами отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691.

Таблица 1.10.1. Определение процента объёма сточных вод, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов

| Год | Общие объемы сточных вод, принятых в централизованную систему ливневой канализации, тыс.м3/год | Объемы сточных вод, являющиеся критерием отнесения к централизованным системам водоотведения городских округов, тыс.м3/год | Процентное соотношение, % | Соответствие критерию отнесения (более 50%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА" |  |  |  |  |
| 2018 | 11 493,2115 | 11 493,2115 | 100% | соответствует |
| 2019 | 11 340,8897 | 11 340,8897 | 100% | соответствует |
| 2020 | 10 194,0674 | 10 194,0674 | 100% | соответствует |
| 2021 | 12 565,2601 | 12 565,2601 | 100% | соответствует |
| 2022 | 9 513,3939 | 9 513,3939 | 100% | соответствует |

Таблица 1.10.2 Наличие вида экономической деятельности организации, являющегося критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов

| № п/п | Наличие вида экономической деятельности организации «деятельность по сбору и обработке сточных вод» |  | Соответствие критерию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | МКУ «ДДТиЖКК» (ИНН 8602000411) | Присутствует | Соответствует |

В связи с этим, централизованные системы ливневого водоотведения города Сургута, эксплуатируемые МКУ «ДДТиЖКК» (ИНН 8602000411), относятся к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

Балансы поверхностных, талых и дренажных сточных вод в системе ливневой канализации

Баланс поступления поверхностных, талых и дренажных сточных вод в централизованную систему ливневой канализации и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Формирование поверхностного стока зависит от условий рельефа местности, а расход стока - от размеров водосборной площади бассейна и характера использования его территории. Границы водосборной площади бассейна определяются на топографическом плане с учётом рельефа местности и проходят по водораздельным гребням, расположенным на пересечении двух склонов, один из которых обращён к главному тальвегу конкретной водосборной площади. Главный тальвег бассейна имеет выход в более значительные по размерам тальвеги, ручьи, реки и другие водоёмы.

На застроенной части городской территории организацию поверхностного стока рассматривают в пределах сравнительно небольших водосборных площадей, границы которых определяются отдельными системами централизованной ливневой канализации закрытого типа. На незастроенной городской территории, расположенной в естественных условиях стока, основными направлениями отвода поверхностного стока будут являться тальвеги небольших бассейнов. В процессе застройки и благоустройства городской территории естественная система водоотвода нарушается. Взамен её создают организованную закрытую систему водоотвода. Организация открытой системы поверхностного водоотвода применяется в редких случаях, преимущественно в районах частной приусадебной застройки.

Согласно СП 32.13330.2018 (п.7.1.10): на территории городских и сельских поселений, промышленных объектов следует предусматривать закрытые системы отведения поверхностных сточных вод. Отведение по открытой системе водостоков с применением лотков, канав, кюветов, оврагов, ручьев и малых рек допускается для территорий с малоэтажной индивидуальной застройкой, поселков в сельской местности, на пешеходных и административных территориях промышленных предприятий, коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства (за исключением объектов очистки сточных вод и обращения с отходами), объектов автомобильного транспорта, на которых образуются поверхностные сточные воды 1-го типа, а также парковых территорий с устройством мостов или труб на пересечениях с дорогами.

По условиям формирования поверхностного стока общую водосборную площадь каждого бассейна можно разделить на несколько частных площадей:

• территория, где поверхностный сток формируется в естественных условиях поверхности и отводится в соответствии с рельефом местности.

• территория, где поверхностный сток формируется в пределах застроенной городской территории и отводится через закрытую сеть городской ливневой канализации, которая должна обеспечить отвод поверхностного стока с площади жилых микрорайонов, а также внутриквартальных и городских проездов.

В рамках разработки Схемы водоотведения поверхностных сточных вод города Сургута рассматриваются частные водосборные площади централизованной ливневой системы водоотведения как на момент разработки, так и перспективные при изменении и расширении технологических зон.

В ходе определения существующих балансов поверхностных сточных вод на территории города было выделено 23 водосборных площади (подбассейна) формирования поверхностного стока, в том числе с территорий промышленной зоны, имеющей частично изолированную водосборную площадь с отдельными (несогласованными) выпусками в водный объект, водоток или тальвег (пониженные места рельефа).

В дальнейшем число водосборных площадей было расширено до 40шт. (на перспективу развития системы централизованного водоотведения). В числе этих водосборных бассейнов не учитываются площади, сбор с которых в централизованную систему ливневой канализации не планируется на горизонт разработки Схемы водоотведения.

Границы водосборных площадей поверхностного стока определены исходя из трассировки сетей ливневой канализации с учётом рельефа местности и следующего допущения: при наличии внутриплощадочных канализационных сетей вся территория, используемая абонентом, признается находящейся в зоне централизованного водоотведения поверхностных сточных вод.

Деление территории города Сургута, охваченной централизованной системой дождевой канализации, на водосборные площади формирования поверхностного стока, представлены в Графических материалах к Схеме водоотведения поверхностных сточных вод.

Перечень и характеристика водосборных площадей существующей ливневой канализации города представлены в таблице ниже.

Таблица 2.1.1

| № п/п | Водосборная площадь (обозначение) | Район города | Границы территорий водосборных площадей ливневой канализации | Площадь канализования, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | подбассейн №4 | Северный жилой район | 61.2642, 73.2954 61.2679, 73.297 61.2697, 73.2967 61.2706, 73.3004 61.2722, 73.3035 61.2746, 73.306 61.2761, 73.306 61.2797, 73.3023 61.2819, 73.3018 61.285, 73.3038 61.2971, 73.3049 61.2985, 73.3144 61.2978, 73.3195 61.2949, 73.3184 61.2931, 73.3165 61.2916, 73.3166 61.291, 73.3209 61.2852, 73.3335 61.2841, 73.3333 61.2826, 73.3305 61.2807, 73.3281 61.2764, 73.3267 61.2732, 73.3267 61.2705, 73.3307 61.2639, 73.3268 61.2659, 73.3149 61.2661, 73.3045 | 452,9880 |
| 2. | подбассейн №5 | Северный промышленный район, частично Северный жилой район (южнее ул.Профсоюзов) | 61.2667, 73.3788 61.2676, 73.3766 61.2683, 73.3756 61.269, 73.3745 61.2699, 73.3734 61.2715, 73.3735 61.2737, 73.3723 61.2754, 73.3738 61.2766, 73.3737 61.2776, 73.3745 61.2784, 73.3749 61.2802, 73.375 61.2823, 73.3761 61.2849, 73.3756 61.2849, 73.3785 61.2844, 73.3813 61.2842, 73.382 61.2841, 73.3831 61.2825, 73.3908 61.2822, 73.395 61.2803, 73.3974 61.2797, 73.3976 61.2784, 73.3991 61.2774, 73.3972 61.2769, 73.3972 61.2761, 73.3964 61.2742, 73.3956 61.2736, 73.3952 61.2732, 73.3948 61.2729, 73.3944 61.2722, 73.3949 61.2716, 73.3941 61.271, 73.3937 61.2699, 73.3954 61.2651, 73.3962 61.2651, 73.3954 61.2652, 73.3945 61.2658, 73.3915 61.2665, 73.3843 | 223,0450 |
| 3. | подбассейн №7 | Северный промышленный район, частично Северный жилой район (южнее ул.Профсоюзов) | 61.2651, 73.3962 61.2699, 73.3954 61.271, 73.3937 61.2716, 73.3941 61.2722, 73.3949 61.2729, 73.3944 61.2732, 73.3948 61.2736, 73.3952 61.2742, 73.3956 61.2761, 73.3964 61.2769, 73.3972 61.2774, 73.3972 61.2784, 73.3991 61.2797, 73.3976 61.2803, 73.3974 61.2822, 73.395 61.282, 73.4049 61.2819, 73.4069 61.2817, 73.4095 61.2697, 73.4096 61.2689, 73.4101 61.2687, 73.4105 61.268, 73.4108 61.2666, 73.4105 61.2646, 73.4057 61.2648, 73.4043 61.2651, 73.4028 61.2653, 73.3969 61.2651, 73.3965 | 137,2890 |
| 4. | подбассейн №8 | Северный промышленный район, частично Северный жилой район и Северо-Вточный район (южнее ул.Профсоюзов) | 61.2666, 73.4105 61.268, 73.4108 61.2687, 73.4105 61.2689, 73.4101 61.2697, 73.4096 61.2817, 73.4095 61.2814, 73.4136 61.2814, 73.4172 61.2807, 73.4185 61.2806, 73.4278 61.28, 73.4319 61.2798, 73.4329 61.2799, 73.4343 61.2816, 73.4384 61.2785, 73.443 61.2775, 73.4433 61.2761, 73.4444 61.2753, 73.4456 61.2739, 73.446 61.2721, 73.4458 61.2684, 73.4517 61.2678, 73.4537 61.2669, 73.4596 61.2667, 73.459 61.2658, 73.4535 61.265, 73.4519 61.2619, 73.4471 61.2602, 73.4434 61.2579, 73.4369 61.2609, 73.4301 61.2638, 73.4298 61.2646, 73.4304 61.2647, 73.4303 61.2655, 73.4279 61.2654, 73.4254 61.2651, 73.4245 61.2653, 73.423 61.2657, 73.4207 61.2661, 73.4182 61.2666, 73.4165 | 404,0330 |
| 5. | подбассейн №9 | Северный жилой район и Северный промышленный район восточнее просп. Ленина, Центральный район | 61.2629, 73.3498 61.2634, 73.3484 61.2781, 73.3481 61.28, 73.3447 61.2809, 73.3463 61.2817, 73.3463 61.2828, 73.3447 61.2847, 73.3485 61.2848, 73.349 61.2848, 73.3521 61.2837, 73.3583 61.2831, 73.3605 61.283, 73.3624 61.2834, 73.3638 61.2845, 73.3648 61.2865, 73.3722 61.2849, 73.3756 61.2823, 73.3761 61.2802, 73.375 61.2784, 73.3749 61.2776, 73.3745 61.2766, 73.3737 61.2754, 73.3738 61.2737, 73.3723 61.2715, 73.3735 61.2699, 73.3734 61.269, 73.3745 61.2683, 73.3756 61.2676, 73.3766 61.2667, 73.3788 61.2665, 73.3843 61.2623, 73.3757 61.2617, 73.3748 61.2608, 73.3729 61.261, 73.3707 61.2617, 73.366 61.2621, 73.3614 61.2627, 73.3593 61.2627, 73.3576 61.2627, 73.3569 | 377,4360 |
| 6. | подбассейн №11 | Восточный район | 61.2412, 73.4506 61.2425, 73.4507 61.2438, 73.4499 61.2475, 73.4529 61.2506, 73.4537 61.2515, 73.4532 61.2527, 73.453 61.2527, 73.4529 61.2545, 73.4539 61.2554, 73.4539 61.2563, 73.4534 61.2564, 73.449 61.257, 73.4447 61.257, 73.4427 61.2574, 73.4393 61.2574, 73.4392 61.2579, 73.4369 61.2602, 73.4434 61.2619, 73.4471 61.265, 73.4519 61.2658, 73.4535 61.2667, 73.459 61.2669, 73.4596 61.2673, 73.4611 61.2675, 73.4615 61.2678, 73.4628 61.2684, 73.4659 61.2688, 73.4706 61.2692, 73.472 61.269, 73.4723 61.2695, 73.4752 61.267, 73.4767 61.2636, 73.4775 61.2625, 73.4795 61.2621, 73.4827 61.2599, 73.4892 61.255, 73.4966 61.2536, 73.493 61.2531, 73.4909 61.253, 73.4903 61.2526, 73.4905 61.2503, 73.4924 61.2496, 73.4887 61.2488, 73.4868 61.2445, 73.4862 61.2435, 73.4837 61.2417, 73.4817 61.2408, 73.479 61.24, 73.4758 61.2393, 73.4738 61.2389, 73.4722 61.2404, 73.4637 61.2404, 73.4538 61.2405, 73.4536 | 599,8670 |
| 7. | подбассейн №12 | Центральный район | 61.2495, 73.3514 61.2508, 73.3558 61.2521, 73.3546 61.2527, 73.3544 61.2535, 73.3534 61.254, 73.3553 61.2543, 73.3551 61.2565, 73.3511 61.2577, 73.3513 61.2598, 73.3548 61.261, 73.3574 61.2627, 73.3576 61.2627, 73.3594 61.2621, 73.3614 61.2617, 73.366 61.261, 73.3707 61.2608, 73.3729 61.2561, 73.3708 61.2523, 73.3701 61.2478, 73.3674 61.2487, 73.3624 61.2485, 73.3595 61.2488, 73.3543 61.2491, 73.3528 61.2495, 73.3521 | 132,8700 |
| 8. | подбассейн №13 | Центральный район | 61.2478, 73.3674 61.2523, 73.3701 61.2561, 73.3708 61.2608, 73.3729 61.2617, 73.3748 61.2623, 73.3757 61.2665, 73.3843 61.2658, 73.3915 61.2652, 73.3945 61.2651, 73.3954 61.2645, 73.3949 61.2632, 73.3943 61.2622, 73.3936 61.2573, 73.3931 61.2527, 73.3833 61.25, 73.3821 61.2489, 73.3821 61.2476, 73.3798 61.2473, 73.378 61.2458, 73.3762 61.2468, 73.372 61.2469, 73.3707 | 189,3670 |
| 9. | подбассейн №15 | Северо-восточный и восточный район | 61.2411, 73.4255 61.2422, 73.4275 61.2433, 73.4327 61.2435, 73.4358 61.2437, 73.4372 61.2444, 73.439 61.2449, 73.4395 61.2452, 73.4394 61.2454, 73.4392 61.2454, 73.4391 61.246, 73.4387 61.2464, 73.4389 61.2466, 73.4387 61.247, 73.4374 61.2464, 73.4375 61.2456, 73.4373 61.2451, 73.4383 61.2446, 73.4372 61.2475, 73.4314 61.2494, 73.433 61.2539, 73.4328 61.2544, 73.4324 61.2555, 73.4321 61.2579, 73.4369 61.2574, 73.4392 61.2574, 73.4393 61.257, 73.4427 61.257, 73.4447 61.2564, 73.449 61.2563, 73.4534 61.2554, 73.4539 61.2545, 73.4539 61.2527, 73.4529 61.2527, 73.453 61.2515, 73.4532 61.2506, 73.4537 61.2475, 73.4529 61.2438, 73.4499 61.2433, 73.449 61.2431, 73.4462 61.2425, 73.4437 61.2425, 73.4431 61.2421, 73.4418 61.242, 73.4378 61.2414, 73.4351 61.2413, 73.4338 61.2418, 73.4327 61.2419, 73.4315 61.2411, 73.4263 | 168,6100 |
| 10. | подбассейн №16 | Центральный район, Северный район, северный промышленный район. | 61.2489, 73.3821 61.25, 73.3821 61.2527, 73.3833 61.2573, 73.3931 61.2622, 73.3936 61.2645, 73.3949 61.2651, 73.3954 61.2651, 73.3962 61.2651, 73.3965 61.2653, 73.3969 61.2651, 73.4028 61.2648, 73.4043 61.2594, 73.4019 61.2531, 73.4015 61.2514, 73.3984 61.2502, 73.4006 61.2494, 73.4008 61.2481, 73.3999 61.2473, 73.4 61.2472, 73.398 61.2471, 73.3979 61.2469, 73.3992 61.247, 73.4001 61.2469, 73.4002 61.2467, 73.4003 61.2463, 73.4004 61.2461, 73.4005 61.245, 73.4016 61.2448, 73.4011 61.2447, 73.3977 61.2445, 73.3952 61.2448, 73.3936 61.2453, 73.3921 61.2466, 73.391 61.2477, 73.3885 61.2483, 73.3843 | 146,4260 |
| 11. | подбассейн №17 | Центральный и Северный промышленный район | 61.2386, 73.4143 61.2402, 73.4115 61.2405, 73.4097 61.2414, 73.4084 61.2432, 73.4079 61.2445, 73.4058 61.2456, 73.4032 61.2453, 73.4023 61.2459, 73.402 61.2463, 73.4013 61.2464, 73.4011 61.2472, 73.401 61.2473, 73.4009 61.2474, 73.4008 61.2474, 73.4005 61.2473, 73.4002 61.2473, 73.4 61.2481, 73.3999 61.2494, 73.4008 61.2502, 73.4006 61.2514, 73.3984 61.2531, 73.4015 61.2594, 73.4019 61.2648, 73.4043 61.2646, 73.4057 61.2666, 73.4105 61.2666, 73.4165 61.2661, 73.4182 61.2657, 73.4207 61.2653, 73.423 61.2651, 73.4245 61.2654, 73.4254 61.2655, 73.4279 61.2647, 73.4303 61.2646, 73.4304 61.2638, 73.4298 61.2609, 73.4301 61.2579, 73.4369 61.2555, 73.4321 61.2544, 73.4324 61.2539, 73.4328 61.2494, 73.433 61.2475, 73.4314 61.2471, 73.4292 61.2471, 73.4281 61.2461, 73.4233 61.2459, 73.423 61.2457, 73.4224 61.2456, 73.4214 61.2458, 73.4192 61.2453, 73.4184 61.245, 73.4183 61.2447, 73.4178 61.2444, 73.4168 61.2439, 73.4136 61.2438, 73.4136 61.2426, 73.4129 61.2424, 73.4128 61.242, 73.4135 61.2417, 73.4137 61.2414, 73.4136 61.2414, 73.4137 61.24, 73.4143 61.24, 73.4144 61.2396, 73.4145 61.2389, 73.4145 | 386,4850 |
| 12. | подбассейн №20 | Центральный район | 61.2396, 73.359 61.2425, 73.3531 61.243, 73.3532 61.2437, 73.356 61.244, 73.3629 61.2448, 73.3647 61.2443, 73.3679 61.2431, 73.3719 61.2413, 73.3767 61.2405, 73.3784 61.2377, 73.3827 61.2369, 73.3808 61.2372, 73.3798 61.2372, 73.379 61.2374, 73.3717 61.2378, 73.3703 61.2383, 73.3695 61.2395, 73.3615 | 72,0390 |
| 13. | подбассейн №21 | Восточный район | 61.2351, 73.4131 61.2353, 73.4135 61.2354, 73.4137 61.2359, 73.4136 61.2375, 73.4162 61.238, 73.4171 61.2385, 73.4184 61.2391, 73.42 61.2393, 73.421 61.2393, 73.4216 61.2393, 73.4219 61.2401, 73.4237 61.2404, 73.4241 61.2411, 73.4255 61.2411, 73.4263 61.2419, 73.4315 61.2418, 73.4327 61.2413, 73.4338 61.2414, 73.4351 61.242, 73.4378 61.2421, 73.4418 61.2425, 73.4431 61.2425, 73.4437 61.2431, 73.4462 61.2433, 73.449 61.2438, 73.4499 61.2425, 73.4507 61.2412, 73.4506 61.2367, 73.45 61.2358, 73.4507 61.2353, 73.4506 61.2346, 73.4497 61.2328. 73.4457 61.2319, 73.4454 61.2321, 73.4447 61.2321, 73.4443 61.2364, 73.4299 61.2364, 73.4284 61.2367, 73.425 61.2365, 73.4205 61.2362, 73.4182 61.236, 73.4168 | 132,1270 |
| 14. | подбассейн №22 | Центральный район | 61.2382, 73.3841 61.2414, 73.3816 61.2422, 73.3813 61.2428, 73.3808 61.2429, 73.3808 61.2457, 73.376 61.2458, 73.3762 61.2473, 73.378 61.2476, 73.3798 61.2489, 73.3821 61.2483, 73.3843 61.2465, 73.3844 61.245, 73.3873 61.2437, 73.3888 61.242, 73.3915 61.2388, 73.3861 | 45,0800 |
| 15. | подбассейн №23 | Центральный район | 61.2367, 73.4009 61.2368, 73.3989 61.2371, 73.3976 61.2376, 73.3962 61.2389, 73.3942 61.2401, 73.3929 61.2413, 73.3924 61.2418, 73.3918 61.242, 73.3915 61.2437, 73.3888 61.245, 73.3873 61.2465, 73.3844 61.2483, 73.3843 61.2477, 73.3885 61.2466, 73.391 61.2453, 73.3921 61.2448, 73.3936 61.2445, 73.3952 61.2447, 73.3977 61.2448, 73.4011 61.245, 73.4016 61.2444, 73.402 61.243, 73.4032 61.2425, 73.4039 61.2418, 73.4045 61.2404, 73.406 61.2404, 73.4035 61.2396, 73.4016 | 59,4790 |
| 16. | подбассейн №24 | Центральный район | 61.2367, 73.4009 61.2396, 73.4016 61.2404, 73.4035 61.2404, 73.406 61.2403, 73.4061 61.24, 73.4058 61.2399, 73.4058 61.2398, 73.4057 61.2395, 73.4058 61.2394, 73.4056 61.2394, 73.4053 61.2384, 73.4057 61.2383, 73.4058 61.2379, 73.4065 61.2376, 73.4086 61.2375, 73.4088 61.2374, 73.4088 61.2362, 73.4106 61.2359, 73.4102 61.235, 73.4101 61.2348, 73.4102 61.2346, 73.4104 61.2346, 73.4101 61.2354, 73.4089 61.236, 73.4063 61.2361, 73.405 | 15,5050 |
| 17. | подбассейн №25 | Центральный район | 61.2361, 73.3889 61.2362, 73.3885 61.2382, 73.3841 61.2388, 73.3861 61.242, 73.3915 61.2418, 73.3918 61.2413, 73.3924 61.2401, 73.3929 61.2389, 73.3942 61.2376, 73.3962 61.2371, 73.3976 61.2354, 73.3945 61.2352, 73.3939 61.2357, 73.3931 61.2358, 73.393 61.2359, 73.3926 61.2361, 73.3925 61.2363, 73.3922 61.2363, 73.392 61.2362, 73.3913 61.2363, 73.3909 61.2364, 73.3907 | 24,5820 |
| 18. | подбассейн №27 | Восточный район | 61.2319, 73.4454 61.2328, 73.4457 61.2346, 73.4497 61.2353, 73.4506 61.2358, 73.4507 61.2367, 73.45 61.2412, 73.4506 61.2405, 73.4536 61.2404, 73.4538 61.2404, 73.4637 61.2389, 73.4722 61.2393, 73.4738 61.24, 73.4758 61.2408, 73.479 61.2417, 73.4817 61.2435, 73.4837 61.2445, 73.4862 61.243, 73.4881 61.2361, 73.4993 61.2354, 73.4985 61.2353, 73.4979 61.2329, 73.485 61.2329, 73.4842 61.2327, 73.481 61.2323, 73.48 61.2325, 73.4776 61.2328, 73.4767 61.2309, 73.4713 61.2317, 73.4673 61.2312, 73.4655 61.2296, 73.4608 61.2296, 73.4599 61.2297, 73.4588 61.2297, 73.4566 61.2304, 73.453 61.2305, 73.4519 | 252,5640 |
| 19. | подбассейн №32 | Центральный район | 61.2352, 73.3939 61.2354, 73.3945 61.2371, 73.3976 61.2368, 73.3989 61.2367, 73.4009 61.2361, 73.405 61.236, 73.4063 61.2354, 73.4089 61.2346, 73.4101 61.2344, 73.4103 61.2342, 73.41 61.2337, 73.4074 61.2335, 73.4055 61.2335, 73.4042 61.2343, 73.3986 61.2344, 73.3972 61.2347, 73.3961 61.2349, 73.3953 61.2351, 73.3948 61.2351, 73.3942 | 20,8800 |
| 20. | подбассейн №38 | Северный жилой район | 61.2881, 73.3501 61.2887, 73.3489 61.2916, 73.3439 61.2915, 73.334 61.2923, 73.3325 61.294, 73.3466 61.295, 73.3581 61.2965, 73.366 61.2985, 73.3836 61.2849, 73.3776 61.2849, 73.3756 61.2865, 73.3722 61.2881, 73.3687 61.2892, 73.368 61.2898, 73.3669 61.2899, 73.3634 61.2902, 73.3599 61.2901, 73.3581 61.2888, 73.355 61.2886, 73.3536 61.2885, 73.3535 | 173,5100 |
| 21. | подбассейн №42 | Северный жилой район, центральный район | 61.2571, 73.35 61.2602, 73.3438 61.2614, 73.3373 61.2624, 73.3348 61.2639, 73.3268 61.2705, 73.3307 61.2647, 73.3372 61.2641, 73.3397 61.2634, 73.3484 61.2629, 73.3498 61.2627, 73.3569 61.261, 73.3561 61.2581, 73.3505 | 72,7690 |
| 22. | подбассейн №43 | Северный жилой район | 61.28, 73.3447 61.2852, 73.3335 61.291, 73.3209 61.2923, 73.3325 61.2915, 73.334 61.2916, 73.3439 61.2893, 73.3481 61.2887, 73.3489 61.2881, 73.3501 61.2882, 73.3511 61.2884, 73.3525 61.2885, 73.3535 61.2886, 73.3536 61.2888, 73.355 61.2901, 73.3581 61.2902, 73.3599 61.2899, 73.3634 61.2898, 73.3669 61.2892, 73.368 61.2881, 73.3687 61.2865, 73.3722 61.2845, 73.3648 61.2834, 73.3638 61.283, 73.3624 61.2831, 73.3605 61.2837, 73.3583 61.2848, 73.3521 61.2848, 73.349 61.2847, 73.3485 61.2828, 73.3447 61.2817, 73.3463 61.2809, 73.3463 | 168,2330 |
| 23. | подбассейн №44 | Центральный район, Северный жилой район | 61.2634, 73.3484 61.2641, 73.3397 61.2647, 73.3372 61.2705, 73.3307 61.2732, 73.3267 61.2764, 73.3267 61.2807, 73.3281 61.2826, 73.3305 61.2829, 73.3312 61.2841, 73.3333 61.2852, 73.3335 61.28, 73.3447 61.2781, 73.3481 | 196,2100 |
| ИТОГО: |  |  |  | 4 446,5556 |

Методика расчета объемов поверхностных сточных вод

- Расчёт осуществляется на основании СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» с изменениями и дополнениями на текущую дату подготовки раздела и Методического пособия «Рекомендации по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» (далее – Рекомендации). Настоящие Рекомендации развивают и дополняют требования и положения, изложенные в действующих нормативных документах, в части базовых принципов проектирования, классификации и обоснования критериев применения систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока, а также методик расчёта основных технических параметров.

- Расчёт производится как для водосборных площадей централизованных систем ливневого водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, так и для частных локальных систем и зон с объектами поверхностного водоотведения неустановленной принадлежности. Методика расчёта объёмов поверхностных сточных вод приведена в таблицах ниже.

- Методика определения среднегодовых объемов поверхностных сточных вод	    Таблица 2.1.2

| - Обозна-чение | - Наименование | - Методика | - Формула / - Значение | - Ед.измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| - Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод | СП 32.13330.2018, пп. 7.2.1 | Wг = Wд + Wт + Wм | тыс. м3/год |
| - Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | СП 32.13330.2018, пп. 7.2.2 | Wд = 10×hд×Ψд×F/1000 | тыс. м3/год |
| - Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | СП 32.13330.2018, пп. 7.2.2 | Wт = =10×hт×Ψт×F×Ку/1000 | тыс. м3/год |
| - Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | СП 32.13330.2018, пп. 7.2.6 | Wм = =10×m×k×Fм×Ψм/1000 | тыс. м3/год |
| - F | Расчетная площадь стока | Площадь водосборного бассейна, определенная на основании рельефных отметок | F =ΣFi | - га |
| - hд | Слой осадков за теплый период года | СП 32.13330.2018, пп. 7.2.2 | СП 131.13330.2020, табл. 4.1 (апрель-октябрь) hд = 386,0 | - мм |
| Ψд | Общий коэффициент стока дождевых вод | СП 32.13330.2018, пп. 7.2.3 | Ψд = Σ(Fi × Ψi) / F | - - |
| - hт | Слой осадков за холодный период года | СП 32.13330.2018, пп. 7.2.2 | СП 131.13330.2020, табл. 3.1 (ноябрь-март) hт = 123,0 | - мм |
| Ψт | Общий коэффициент стока талых вод | СП 32.13330.2018, пп. 7.2.5 | 0,5-0,7 - (в зависимости от степени благоустройства) | - - |
| Ку | Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега | СП 32.13330.2018, пп. 7.2.2 | Ку= 1-Fу/F (или 0,5-0,8) | - - |
| Fу | Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками | СП 32.13330.2018, пп. 7.2.2 | - площадь улиц (твердого покрытия) + площадь очищаемой кровли | - га |
| - m | Удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий | СП 32.13330.2018, пп. 7.2.6 | при механизированной уборке территории принимается 1,2 - 1,5, ручной - 0,5 | - л / м2 |
| - k | Среднее количество моек в году | СП 32.13330.2018, пп. 7.2.6 | - 100 ÷ 150 | - шт. |
| - Fm | Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке | Территории автодорог. - Принимается 1-5 % от расчетной площади стока в зависимости от степени благоустройства | - - | - га |
| Ψм | Коэффициент стока для поливомоечных вод | СП 32.13330.2018, пп. 7.2.6 | - 0,5 | - - |
| - F1 | Площадь кровель зданий и сооружений | В границах водосборных площадей поверхностного стока (согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство [п.7.4]: Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять, как правило, не менее 25% площади территории квартала) | - - | - га |
| - F2 | Площадь асфальтобетонного покрытия |  | - - | - га |
| - F3 | Площадь щебёночного и булыжного покрытия |  | - - | - га |
| - F4 | Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров |  | - - | - га |
| - F5 | Площадь газонов |  | - - | - га |
| - F6 | Площадь территории, приравненной к кварталам с современной застройкой |  | - - | - га |
| - F7 | Площадь территории, приравненной к средним городским округам |  | - - | - га |
| - F8 | Площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и поселениям |  | - - | - га |
| Ψд1 | Коэффициент стока кровель зданий и сооружений | СП 32.13330.2018, пп. 7.2.3, табл. 7 | - 0,6 ÷ 0,7 | Ψд для разного вида поверхностей |
| Ψд2 | Коэффициент стока асфальтобетонных покрытий | СП 32.13330.2018, пп. 7.2.3, табл. 7 | - 0,6 ÷ 0,7 |  |
| Ψд3 | Коэффициент стока щебёночного, булыжного покрытия | СП 32.13330.2018, пп. 7.2.3, табл. 7 | - 0,4 ÷ 0,5 |  |
| Ψд4 | Коэффициент стока кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров | СП 32.13330.2018, пп. 7.2.3, табл. 7 | - 0,2 ÷ 0,3 |  |
| Ψд5 | Коэффициент стока газонов | СП 32.13330.2018, пп. 7.2.3, табл. 7 | - 0,1 |  |
| Ψд6 | Коэффициент стока кварталов с современной застройкой | СП 32.13330.2018, пп. 7.2.3, табл. 7 | - 0,4 ÷ 0,5 |  |
| Ψд7 | Коэффициент стока средних городских округов | СП 32.13330.2018, пп. 7.2.3, табл. 7 | - 0,4 ÷ 0,5 |  |
| Ψд8 | Коэффициент стока небольших городских округов и поселений | СП 32.13330.2018, пп. 7.2.3, табл. 7 | - 0,3 ÷ 0,4 |  |

- Методика определения среднегодовых объемов поверхностных сточных вод

- при отведении их на очистку				Таблица 2.1.3

| - Обозна-чение | - Наименование | - Методика | - Формула / - Значение | - Ед.измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| дождевая вода (теплый период года) |  |  |  |  |
| Wос.д | Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью направляется на очистные сооружения | СП 32.13330.2018, пп. 7.3.1 | Wос.д = 10×hа×F×Ψmid | м3/сут |
| hа | Максимальный суточный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается очистке в полном объѐме | На основании данных многолетних наблюдений метеостанций за атмосферными осадками за 10 лет | 6,22мм – метеостанция Александровское, г.Сургут | мм |
| - F | Расчетная площадь стока | Площадь водосборного бассейна, определенная на основании рельефных отметок | F =ΣFi | га |
| Ψmid | Средний коэффициент стока для расчетного дождя | СП 32.13330.2018, пп. 7.3.1, табл. 8 | Ψmid = Σ(Fi ×Ψi)/F | - |
| Ψi | Постоянный коэффициент стока для кровли зданий и сооружений | СП 32.13330.2018, пп. 7.3.1, табл. 8 | 0,95 | - - |
|  | Постоянный коэффициент стока для асфальтобетонных покрытий | СП 32.13330.2018, пп. 7.3.1, табл. 8 | 0,95 | - - |
|  | Постоянный коэффициент стока для газонов | СП 32.13330.2018, пп. 7.3.1, табл. 8 | 0,1 | - - |
|  | Постоянный коэффициент стока для грунтовых поверхностей | СП 32.13330.2018, пп. 7.3.1, табл. 8 | 0,2 | - - |
|  | Постоянный коэффициент стока для щебёночных покрытий | СП 32.13330.2018, пп. 7.3.1, табл. 8 | 0,4 | - - |
| - талая вода (холодный период года) |  |  |  |  |
| Wт сут. | Суточный объём талых вод, отводимых на очистные сооружения в середине периода весеннего снеготаяния | СП 32.13330.2018, пп. 7.3.5 | Wт сут. = 10×hс×F×α×Ψт×Ку | - м3/сут |
| hс | Слой талых вод за 10 дневных часов при заданной обеспеченности | На основании данных многолетних наблюдений метеостанций за атмосферными осадками за 10 лет | 10,68мм – метеостанция Александровское, г.Сургут | - мм |
| - F | Расчетная площадь стока | Площадь водосборного бассейна, определенная на основании рельефных отметок | F =ΣFi | - га |
|  | Коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния | СП 32.13330.2018, пп. 7.3.5 | 0,8 | - - |
|  | Общий коэффициент стока талых вод | СП 32.13330.2018, пп. 7.3.5 | 0,5 ÷ 0,8 | - - |
| Ку | Коэф-нт, учитывающий частичный вывоз и уборку снега | СП 32.13330.2018, пп. 7.2.2 | Ку= 1-Fу/F (или 0,5-0,8) | - - |
| Fу | Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками | СП 32.13330.2018, пп. 7.2.2 | - площадь улиц (твердого покрытия) + площадь очищаемой кровли | - га |

- При расчете объема воды отводимого на очистку в полном объеме сравниваются величины (Wос.д) и (Wт сут.), и принимается большая из величин.

- Определение для городского округа города Сургута максимального суточного слоя жидких атмосферных осадков ha, приём стока от которых на очистные сооружения обеспечивает очистку не менее 70% годового количества дождевых осадков, производится по графику зависимости принимаемой на очистку части осадков Нi (в % от их суммарного за тёплый период года слоя) от величины максимального суточного слоя дождя hср.i (в мм), принимаемого на очистку в полном объёме.

- Исходные данные за тёплый период по количеству осадков приведены в таблице ниже.

- Среднее число дней с различным количеством осадков

- за тёплый период года для города Сургута 				Таблица 2.1.4

| - Месяц | - Количество осадков |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - ≥ 0,1 | - ≥ 0,5 | - ≥ 1,0 | - ≥ 5,0 | - ≥ 10,0 | - ≥ 20,0 | - ≥ 30,0 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - май | - 13,9 | - 10,6 | - 8,6 | - 2,6 | - 0,7 | - 0,1 | - 0,0 |
| - июнь | - 13,9 | - 11,8 | - 9,9 | - 4,0 | - 1,6 | - 0,4 | - 0,1 |
| - июль | - 13,0 | - 11,1 | - 9,5 | - 4,3 | - 2,2 | - 0,7 | - 0,2 |
| - август | - 15,5 | - 13,4 | - 11,7 | - 4,9 | - 2,0 | - 0,6 | - 0,2 |
| - сентябрь | - 16,2 | - 13,3 | - 10,8 | - 3,8 | - 1,2 | - 0,2 | - 0,1 |
| - Всего: | - 72,5 | - 60,2 | - 50,5 | - 19,6 | - 7,7 | - 2,0 | - 0,6 |

- Расчёт параметров определения зависимости принимаемой на очистку части

- дождевых осадков от величины суточного слоя дождя для города Сургута  Таблица 2.1.5

| Суточный слой осадков, | Число дней с суточным слоем осадков | Средний суточный слой | Число дней с суточным слоем осадков | Суммарный за теплый период года слой дождевых осадков, принимаемый на очистные сооружения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | h ср.i , мм | H i ,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ≥0,1 | 13.9 + 13.9 + 13 + 15.5 + 16.2 = 72.5 | 0.3 | 72.5 - 60.2 = 12.3 | (0.3 × 72.5) = 21.75 | 21.75 ÷ 331.415 × 100 = 6.56 |
| ≥0,5 | 10.6 + 11.8 + 11.1 + 13.4 + 13.3 = 60.2 | 0.75 | 60.2 - 50.5 = 9.7 | (0.75 × 60.2) + (0.3 × 12.3) = 48.84 | 48.84 ÷ 331.415 × 100 = 14.74 |
| ≥1,0 | 8.6 + 9.9 + 9.5 + 11.7 + 10.8 = 50.5 | 3 | 50.5 - 19.6 = 30.9 | (3 × 50.5) + (0.3 × 12.3) × (0.75 × 9.7) = 162.465 | 162.465 ÷ 331.415 × 100 = 49.02 |
| ≥5,0 | 2.6 + 4 + 4.3 + 4.9 + 3.8 = 19.6 | 7.5 | 19.6 - 7.7 = 11.9 | (7.5 × 19.6) + (0.3 × 12.3) × (0.75 × 9.7) × (3 × 30.9) = 250.665 | 250.665 ÷ 331.415 × 100 = 75.63 |
| ≥10,0 | 0.7 + 1.6 + 2.2 + 2 + 1.2 = 7.7 | 15 | 7.7 - 2 = 5.7 | (15 × 7.7) + (0.3 × 12.3) × (0.75 × 9.7) × (3 × 30.9) × (7.5 × 11.9) = 308.415 | 308.415 ÷ 331.415 × 100 = 93.06 |
| ≥20,0 | 0.1 + 0.4 + 0.7 + 0.6 + 0.2 = 2 | 25 | 2 - 0.6 = 1.4 | (25 × 2) + (0.3 × 12.3) × (0.75 × 9.7) × (3 × 30.9) × (7.5 × 11.9) × (15 × 5.7) = = 328.415 | 328.415 ÷ 331.415 × 100 = 99.09 |
| ≥30,0 | 0.1 + 0.2 + 0.2 + 0.1 = 0.6 | 30 | 0.6 - 0 = 0.6 | (30 × 0.6) + (0.3 × 12.3) × (0.75 × 9.7) × (3 × 30.9) × (7.5 × 11.9) × (15 × 5.7) × (25 × 1.4) = 331.415 | 100 |

- Зависимость принимаемого на очистку суммарного за год слоя жидких осадков (%) от величины максимального суточного слоя дождя (мм), принимаемого на очистку в полном объеме представлен на графике ниже (для построения графика используются данные таблицы 2.1.5).

- Рисунок 3

где 	Hi – суммарный слой дождевых осадков за тёплый период года (%);

hср. i – величина максимального суточного слоя дождя (мм)

В соответствии с графиком (рисунок 3) максимальный суточный слой дождевых осадков, при котором обеспечивается приём на очистные сооружения 70% суммарного количества осадков на территории г. Сургута, hа = 6,22 мм. Это означает, что на очистные сооружения направляются: полный объем стока от всех дождей с суточным слоем осадков менее 6,22 мм и часть объема стока от дождей с суточным слоем осадков более 6,22 мм.

Расчёт суточного слоя талого стока hc отводимых на очистку производится по методике из Приложения П рекомендаций НИИ ВОДГЕО (п.7.3.2) к СП 32.13330.2018 исходя из запаса воды в снежном покрове на последний день декады перед весенним снеготаянием.

Расчёт по формуле:

hc=Hc(tc×k)

где

hc - суточный слой талого стока, мм;

Hc - запас воды в снежном покрове на последний день декады перед весенним снеготаянием, мм;

tc -продолжительность активного снеготаяния, сутки;

k - коэффициент, учитывающий продолжительность снеготаяния в течение суток.

Для поля:

Hc = 49 мм (табл.4.40 справ. по справочнику Климатология)

tc = 11 дней (табл.4.42 справ. по справочнику Климатология)

k = 0,417

Вывод: местоположение: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г Сургут (метеостанция Александровское)	hc = 10,68 мм (для поля)

Укрупненный баланс поступления поверхностных сточных вод

в централизованную систему водоотведения

Согласно Генеральному плану муниципального образования городской округ город Сургут, площадь территории городского округа имеет деление на функциональные зоны, представленное в таблице 2.1.6. Графой [4] определена (присвоена) характеристика площади функциональной зоны, согласно перечню Таблицы [2.1.2].

Таблица 2.1.6

| № п/п | Назначение функциональной зоны | Площадь (F), га | Характеристика площади, согласно таблице [2.1.2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Жилого назначения | 2097,9 |  |
| 1.1 | Многоэтажной жилой застройки | 1283,5 | современная застройка |
| 1.2 | Среднеэтажной жилой застройки | 215,8 | современная застройка |
| 1.3 | Малоэтажной жилой застройки | 211,4 | территории, приравненные к средним городским округам |
| 1.4 | Индивидуальной жилой застройки | 387,2 | территории, приравненные к небольшим городским округам и поселениям |
| 2. | Виды функциональных зон | 11 676,3 |  |
| 2.1 | Общественно-делового назначения | 1390,4 | площадь кровель зданий и сооружений |
| 2.2 | Инженерной инфраструктуры | 2883,2 | площадь кровель зданий и сооружений |
| 2.3 | Транспортной инфраструктуры | 1288,9 | современная застройка |
| 2.4 | Акваторий | 4384,1 | поверхность водоемы - из расчета исключается |
| 2.5 | Добычи полезных ископаемых | 1729,7 | площадки со скважинами - территории, приравненные к небольшим городским округам и поселениям |
| 3. | Производственного и коммунально-складского назначения | 1630,3 |  |
| 3.1 | Производственная | 1485,1 | территории, приравненные к небольшим городским округам и поселениям |
| 3.2 | Коммунально-складская | 145,2 | территории, приравненные к небольшим городским округам и поселениям |
| 4. | Рекреационная | 5742,0 |  |
| 4.1 | Объектов отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения | 437,6 | площадь щебёночного и булыжного покрытия |
| 4.2 | Озелененных территорий общего пользования | 800,9 | площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров |
| 4.3 | Городских лесов | 4445,0 | площадь газонов |
| 4.4 | Прочие | 58,5 | площадь газонов |
| 5. | Сельскохозяйственного использования | 4238,6 |  |
| 5.1 | Сельскохозяйственных угодий | 546,0 | площадь газонов |
| 5.2 | Объектов сельскохозяйственного назначения | 304,3 | площадь газонов |
| 5.3 | Прочие | 3388,3 | площадь газонов |
| 6. | Специального назначения | 345,4 |  |
| 6.1 | Ритуального назначения | 136,5 | площадь газонов |
| 6.2 | Складирования и захоронения отходов | 208,9 | площадь асфальтобетонного покрытия |
| 7. | Природного ландшафта | 7290 |  |
| 7.1 | Территорий, покрытых лесом и кустарником | 5211,8 | площадь газонов |
| 7.2 | Прочие | 2078,2 | площадь газонов |
| 8. | Транспортной инфраструктуры | 2099,5 |  |
| 8.1 | Улично-дорожной сети | 2099,5 | площадь асфальтобетонного покрытия |
|  | ИТОГО (с учетом исключения площади акваторий, п.2.4) | 30 735,9 |  |

Объем поступления поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения в целом по всем водосборным площадям на территориях населенного пункта города Сургута представлен в таблице ниже.

В целом, данный объем составляет всего 19,17% от всего объема выпадающих осадков над территорией городского округа. Таким образом, на настоящий момент основная масса осадков выпадает на ландшафт и неорганизованно, по естественному уклону, поступает в водотоки (реки, ручьи и другие водоемы) и далее в крупные водные объекты (р.Обь, р.Черная), повышая при этом уровень воды в водотоках. Данное обстоятельство в период интенсивного выпадения осадков в том числе препятствует отводу поверхностных сточных вод с территории городской застройки.

Таблица 2.1.7

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Площадь территории водосборных бассейнов при отведении сточных вод в централизованную систему водоотведения, в т.ч.: | га | 4 446,5556 |
|  | - Западный водосборный бассейн (Б-I) подбассейны 4, 9б, 38,42,43,44 | га | 1 199,3253 |
|  | - Центральный водосборный бассейн (Б-II) подбассейны 5, 7, 9а, 12, 13, 16, 20, 22, 23, 24, 25, 32 | га | 1 303,5372 |
|  | - Восточный водосборный бассейн (Б-III) подбассейны 8, 11, 15, 17, 21, 27 | га | 1 943,6931 |
| 1. | Средний годовой объем поверхностных сточных вод, поступающий в централизованную систему водоотведения в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, в т.ч.: | тыс.м3/год | 9 582,5542 |
|  | - Западный водосборный бассейн (Б-I) | тыс.м3/год | 2 213,6887 |
|  | - Центральный водосборный бассейн (Б-II) | тыс.м3/год | 2 991,0850 |
|  | - Восточный водосборный бассейн (Б-III) | тыс.м3/год | 4 377,7805 |
| 1.1 | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года), в т.ч.: | тыс.м3/год | 7 349,5627 |
|  | - Западный водосборный бассейн (Б-I) | тыс.м3/год | 1 611,4147 |
|  | - Центральный водосборный бассейн (Б-II) | тыс.м3/год | 2 336,4635 |
|  | - Восточный водосборный бассейн (Б-III) | тыс.м3/год | 3 401,6846 |
| 1.2 | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года), в т.ч.: | тыс.м3/год | 2 133,0127 |
|  | - Западный водосборный бассейн (Б-I) | тыс.м3/год | 575,3163 |
|  | - Центральный водосборный бассейн (Б-II) | тыс.м3/год | 625,3068 |
|  | - Восточный водосборный бассейн (Б-III) | тыс.м3/год | 932,3896 |
| 1.3 | Среднегодовой объем поливомоечных вод, в т.ч.: | тыс.м3/год | 99,9787 |
|  | - Западный водосборный бассейн (Б-I) | тыс.м3/год | 26,9577 |
|  | - Центральный водосборный бассейн (Б-II) | тыс.м3/год | 29,3147 |
|  | - Восточный водосборный бассейн (Б-III) | тыс.м3/год | 43,7063 |
|  | Площадь территории городского округа, в т.ч.: | га | 30 735,9 |
|  | - площадь кровель зданий и сооружений | га | 4 273,6 |
|  | - площадь асфальтобетонного покрытия | га | 2 308,4 |
|  | - площадь щебёночного и булыжного покрытия | га | 437,6 |
|  | - площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров | га | 800,9 |
|  | - площадь газонов | га | 16 168,6 |
|  | - площадь территории, приравненной к кварталам с современной застройкой | га | 2 788,2 |
|  | - площадь территории, приравненной к средним городским округам | га | 211,4 |
|  | - площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и поселениям | га | 3 747,2 |
| 2. | Средний годовой объем поверхностных сточных вод на территории городского округа | тыс.м3/год | 49 996,64 |
| 2.1 | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс.м3/год | 34 561,07 |
| 2.2 | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс.м3/год | 14 744,01 |
| 2.3 | Средний годовой объем поливомоечных вод | тыс.м3/год | 691,56 |

Баланс поступления поверхностных сточных вод в существующую централизованную систему поверхностного водоотведения с разбивкой по водосборным площадям (подбассейнам) представлен в таблице ниже.

Таблица 2.8.1.1

Баланс поступления поверхностных сточных вод в существующую централизованную систему поверхностного водоотведения

по существующему Западному водосборному бассейну Б-I

| Обозна-чение | Наименование | Ед. измерения | Подбассейн N4 | Подбассейн N9б | Подбассейн N38 | Подбассейн N42 | Подбассейн N43 | Подбассейн N44 | ИТОГО бассейн Б-I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | Западный водосборный бассейн (Б-I) |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод | тыс. м3/год | 839.1101 | 282.5381 | 256.8180 | 107.9229 | 341.9287 | 385.3710 | 2 213.6887 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс. м3/год | 611.6349 | 214.4390 | 169.6817 | 71.3828 | 257.4421 | 286.8341 | 1 611.4147 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс. м3/год | 217.2983 | 65.0545 | 83.2323 | 34.9078 | 80.7014 | 94.1221 | 575.3163 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | тыс. м3/год | 10.1768 | 3.0447 | 3.9040 | 1.6323 | 3.7852 | 4.4147 | 26.9577 |
| F | Расчетная площадь стока | га | 452.9880 | 135.6149 | 173.5090 | 72.7700 | 168.2330 | 196.2104 | 1 199.3253 |
| hд | Слой осадков за теплый период года | мм | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| Ψд | Общий коэффициент стока дождевых вод | - | 0.3498 | 0.4096 | 0.2534 | 0.2541 | 0.3964 | 0.3787 | 0.3481 |
| hт | Слой осадков за холодный период года | мм | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Ψт | Общий коэффициент стока талых вод | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Ку | Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега | - | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Fу | Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками | га | 117.0930 | 63.5000 | 17.4340 | 11.3610 | 72.7560 | 37.6724 | 319.8164 |
| m | Удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий | л / м2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| k | Среднее количество моек в году | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fm | Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке | га | 13.5691 | 4.0596 | 5.2053 | 2.1764 | 5.0470 | 5.8863 | 35.9436 |
| Ψм | Коэффициент стока для поливомоечных вод | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| F1 | Площадь кровель зданий и сооружений | га | 58.5465 | 31.7500 | 8.7170 | 5.6805 | 36.3780 | 18.8362 | 159.9082 |
| F2 | Площадь асфальтобетонного покрытия | га | 58.5465 | 31.7500 | 8.7170 | 5.6805 | 36.3780 | 18.8362 | 159.9082 |
| F3 | Площадь щебёночного и булыжного покрытия | га | 4.3750 | 1.5744 | 0.0000 | 0.1640 | 0.1620 | 0.1936 | 6.4690 |
| F4 | Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров | га | 15.4120 | 3.5954 | 18.0620 | 0.3040 | 20.8490 | 3.3559 | 61.5783 |
| F5 | Площадь газонов | га | 186.9070 | 49.4860 | 97.1270 | 46.7560 | 55.4040 | 59.5675 | 495.2475 |
| F6 | Площадь территории, приравненной к кварталам с современной застройкой | га | 64.2575 | 8.5813 | 20.4430 | 6.9810 | 9.5310 | 47.7105 | 157.5043 |
| F7 | Площадь территории, приравненной к средним городским округам | га | 64.2575 | 8.5813 | 20.4430 | 6.9810 | 9.5310 | 47.7105 | 157.5043 |
| F8 | Площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и поселениям | га | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Wос.д | Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью направляется на очистные сооружения | тыс. м3/сут | 11.7931 | 4.6025 | 2.9398 | 1.3396 | 5.4116 | 5.1662 | 31.2527 |
| Wт сут. | Суточный объём талых вод, отводимых на очистные сооружения в середине периода весеннего снеготаяния | тыс. м3/сут | 16.3521 | 4.8955 | 6.2634 | 2.6269 | 6.0729 | 7.0829 | 43.2937 |

Таблица 2.8.1.2

Баланс поступления поверхностных сточных вод в существующую централизованную систему поверхностного водоотведения

по существующему Центральному водосборному бассейну Б-II (начало)

| Обозна-чение | Наименование | Ед. измерения | Подбассейн N5 | Подбассейн N7 | Подбассейн N9а | Подбассейн N12 | Подбассейн N13 | Подбассейн N16 | Подбассейн N20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  | Центральный водосборный бассейн (Б-II) |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод | тыс. м3/год | 548.0875 | 307.5291 | 503.8072 | 301.0812 | 445.3219 | 320.4027 | 181.0423 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс. м3/год | 436.0742 | 238.5831 | 382.3764 | 234.3519 | 350.2229 | 246.8702 | 144.8643 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс. м3/год | 106.9948 | 65.8570 | 116.0017 | 63.7398 | 90.8383 | 70.2406 | 34.5571 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | тыс. м3/год | 5.0184 | 3.0890 | 5.4291 | 2.9894 | 4.2607 | 3.2919 | 1.6209 |
| F | Расчетная площадь стока | га | 223.0453 | 137.2878 | 241.8214 | 132.8744 | 189.3648 | 146.4262 | 72.0390 |
| hд | Слой осадков за теплый период года | мм | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| Ψд | Общий коэффициент стока дождевых вод | - | 0.5065 | 0.4502 | 0.4096 | 0.4569 | 0.4791 | 0.4368 | 0.5210 |
| hт | Слой осадков за холодный период года | мм | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Ψт | Общий коэффициент стока талых вод | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Ку | Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега | - | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Fу | Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками | га | 152.3623 | 65.7204 | 113.2300 | 70.9240 | 125.4857 | 87.7000 | 33.2142 |
| m | Удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий | л / м2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| k | Среднее количество моек в году | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fm | Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке | га | 6.6912 | 4.1186 | 7.2388 | 3.9859 | 5.6809 | 4.3893 | 2.1612 |
| Ψм | Коэффициент стока для поливомоечных вод | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| F1 | Площадь кровель зданий и сооружений | га | 76.1812 | 32.8602 | 56.6150 | 35.4620 | 62.7429 | 43.8500 | 16.6071 |
| F2 | Площадь асфальтобетонного покрытия | га | 76.1812 | 32.8602 | 56.6150 | 35.4620 | 62.7429 | 43.8500 | 16.6071 |
| F3 | Площадь щебёночного и булыжного покрытия | га | 0.1595 | 15.6277 | 2.8075 | 3.0900 | 0.8855 | 0.4137 | 0.1808 |
| F4 | Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров | га | 31.3251 | 14.9012 | 6.4112 | 6.9759 | 6.8712 | 6.3025 | 0.1431 |
| F5 | Площадь газонов | га | 33.1528 | 28.9550 | 88.2408 | 33.9000 | 52.0164 | 51.8923 | 4.2919 |
| F6 | Площадь территории, приравненной к кварталам с современной застройкой | га | 3.0209 | 6.0418 | 15.3017 | 8.9865 | 2.0530 | 0.0000 | 17.1045 |
| F7 | Площадь территории, приравненной к средним городским округам | га | 3.0209 | 6.0418 | 15.3017 | 8.9865 | 2.0530 | 0.0000 | 17.1045 |
| F8 | Площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и поселениям | га | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Wос.д | Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью направляется на очистные сооружения | тыс. м3/сут | 9.7632 | 5.0057 | 8.2070 | 5.0501 | 7.9573 | 5.5949 | 2.9005 |
| Wт сут. | Суточный объём талых вод, отводимых на очистные сооружения в середине периода весеннего снеготаяния | тыс. м3/сут | 8.0516 | 4.9559 | 8.7294 | 4.7966 | 6.8358 | 5.2857 | 2.6005 |

Таблица 2.8.1.2

Баланс поступления поверхностных сточных вод в существующую централизованную систему поверхностного водоотведения

по существующему Центральному водосборному бассейну Б-II (окончание)

| Обозна-чение | Наименование | Ед. измерения | Подбассейн N22 | Подбассейн N23 | Подбассейн N24 | Подбассейн N25 | Подбассейн N32 | ИТОГО бассейн Б-II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|  |  |  | Западный водосборный бассейн (Б-II) |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод | тыс. м3/год | 105.1153 | 136.0924 | 34.4488 | 62.9762 | 45.1806 | 2 991.0850 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс. м3/год | 82.4760 | 106.2222 | 26.6659 | 50.6316 | 37.1247 | 2 336.4635 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс. м3/год | 21.6249 | 28.5319 | 7.4342 | 11.7915 | 7.6949 | 625.3068 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | тыс. м3/год | 1.0143 | 1.3383 | 0.3487 | 0.5531 | 0.3609 | 29.3147 |
| F | Расчетная площадь стока | га | 45.0801 | 59.4786 | 15.4976 | 24.5810 | 16.0411 | 1 303.5372 |
| hд | Слой осадков за теплый период года | мм | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| Ψд | Общий коэффициент стока дождевых вод | - | 0.4740 | 0.4627 | 0.4458 | 0.5336 | 0.5996 | 0.4644 |
| hт | Слой осадков за холодный период года | мм | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Ψт | Общий коэффициент стока талых вод | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Ку | Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега | - | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Fу | Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками | га | 27.7453 | 38.0603 | 8.9141 | 16.8470 | 14.2291 | 754.4324 |
| m | Удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий | л / м2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| k | Среднее количество моек в году | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fm | Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке | га | 1.3524 | 1.7844 | 0.4649 | 0.7374 | 0.4812 | 39.0863 |
| Ψм | Коэффициент стока для поливомоечных вод | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| F1 | Площадь кровель зданий и сооружений | га | 13.8727 | 19.0302 | 4.4571 | 8.4235 | 7.1146 | 377.2162 |
| F2 | Площадь асфальтобетонного покрытия | га | 13.8727 | 19.0302 | 4.4571 | 8.4235 | 7.1146 | 377.2162 |
| F3 | Площадь щебёночного и булыжного покрытия | га | 0.0585 | 0.6897 | 0.0000 | 3.2790 | 0.3089 | 27.5007 |
| F4 | Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров | га | 2.8104 | 2.6419 | 1.3213 | 0.7050 | 0.5305 | 80.9392 |
| F5 | Площадь газонов | га | 11.1605 | 18.0867 | 4.5263 | 3.3510 | 0.9726 | 330.5463 |
| F6 | Площадь территории, приравненной к кварталам с современной застройкой | га | 1.6527 | 0.0000 | 0.3680 | 0.1995 | 0.0000 | 54.7285 |
| F7 | Площадь территории, приравненной к средним городским округам | га | 1.6527 | 0.0000 | 0.3680 | 0.1995 | 0.0000 | 54.7285 |
| F8 | Площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и поселениям | га | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Wос.д | Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью направляется на очистные сооружения | тыс. м3/сут | 1.8329 | 2.4137 | 0.5908 | 1.1274 | 0.8621 | 51.3055 |
| Wт сут. | Суточный объём талых вод, отводимых на очистные сооружения в середине периода весеннего снеготаяния | тыс. м3/сут | 1.6273 | 2.1471 | 0.5594 | 0.8873 | 0.5791 | 47.0556 |

Таблица 2.8.1.3

Баланс поступления поверхностных сточных вод в существующую централизованную систему поверхностного водоотведения

по существующему Восточному водосборному бассейну Б-III

| Обозна-чение | Наименование | Ед. измерения | Подбассейн N8 | Подбассейн N11 | Подбассейн N15 | Подбассейн N17 | Подбассейн N21 | Подбассейн N27 | ИТОГО бассейн Б-III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|  |  |  | Восточный водосборный бассейн (Б- III) |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод | тыс. м3/год | 920.3948 | 1 326.5574 | 360.7758 | 896.7590 | 307.2906 | 566.0030 | 4 377.7805 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс. м3/год | 717.4905 | 1 025.3232 | 276.1068 | 702.6724 | 240.9250 | 439.1667 | 3 401.6846 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс. м3/год | 193.8137 | 287.7559 | 80.8790 | 185.3940 | 63.3922 | 121.1550 | 932.3896 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | тыс. м3/год | 9.0907 | 13.4784 | 3.7900 | 8.6926 | 2.9734 | 5.6813 | 43.7063 |
| F | Расчетная площадь стока | га | 404.0310 | 599.8663 | 168.6032 | 386.4790 | 132.1496 | 252.5640 | 1 943.6931 |
| hд | Слой осадков за теплый период года | мм | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| Ψд | Общий коэффициент стока дождевых вод | - | 0.4601 | 0.4428 | 0.4243 | 0.4710 | 0.4723 | 0.4505 | 0.4534 |
| hт | Слой осадков за холодный период года | мм | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Ψт | Общий коэффициент стока талых вод | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Ку | Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега | - | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Fу | Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками | га | 212.9655 | 277.2553 | 90.1963 | 228.7677 | 84.6752 | 134.3580 | 1 028.2180 |
| m | Удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий | л / м2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| k | Среднее количество моек в году | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fm | Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке | га | 12.1209 | 17.9712 | 5.0533 | 11.5901 | 3.9645 | 7.5751 | 58.2751 |
| Ψм | Коэффициент стока для поливомоечных вод | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| F1 | Площадь кровель зданий и сооружений | га | 106.4828 | 138.6277 | 45.0982 | 114.3839 | 42.3376 | 67.1790 | 514.1090 |
| F2 | Площадь асфальтобетонного покрытия | га | 106.4828 | 138.6277 | 45.0982 | 114.3839 | 42.3376 | 67.1790 | 514.1090 |
| F3 | Площадь щебёночного и булыжного покрытия | га | 41.7106 | 29.4809 | 1.4954 | 8.8479 | 0.3962 | 3.5710 | 85.5020 |
| F4 | Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров | га | 38.3834 | 27.1545 | 9.7604 | 25.4190 | 3.9175 | 63.1770 | 167.8118 |
| F5 | Площадь газонов | га | 88.1486 | 154.1508 | 58.1610 | 92.2394 | 37.7230 | 40.2550 | 470.6778 |
| F6 | Площадь территории, приравненной к кварталам с современной застройкой | га | 11.4115 | 55.4633 | 4.4151 | 14.5413 | 2.7189 | 5.5715 | 94.1214 |
| F7 | Площадь территории, приравненной к средним городским округам | га | 11.4115 | 55.4633 | 4.4151 | 14.5413 | 2.7189 | 5.5715 | 94.1214 |
| F8 | Площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и поселениям | га | 0.0000 | 0.0707 | 0.0000 | 1.9803 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0510 |
| Wос.д | Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью направляется на очистные сооружения | тыс. м3/сут | 15.3807 | 21.4385 | 6.0882 | 15.4612 | 5.4417 | 9.3700 | 73.1803 |
| Wт сут. | Суточный объём талых вод, отводимых на очистные сооружения в середине периода весеннего снеготаяния | тыс. м3/сут | 14.5849 | 21.6542 | 6.0863 | 13.9513 | 4.7704 | 9.1172 | 70.1642 |

Оценка фактического притока неорганизованного стока (поверхностных сточных вод,      поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Под неорганизованным стоком в системы ливневой канализации подразумеваются дренажные и инфильтрационные воды, поступающие в системы канализации через неплотности в элементах канализационных сетей и сооружениях, либо через организованную дренажную сеть.

Также к неорганизованному стоку можно отнести спуск воды из трубопроводов водяных тепловых сетей и отвод воды из системы попутного дренажа тепловой сети. В соответствии СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» спуск воды из трубопроводов водяных тепловых сетей должен предусматриваться отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды самотёком или передвижными насосами в систему дождевой канализации. Отвод воды из системы попутного дренажа должен предусматриваться самотёком или откачкой насосами в дождевую канализацию.

Определение объемов инфильтрационных и дренажных стоков произведен в соответствии с Приказом Минстроя России от 17.10.2014 г. №639/пр «Методические указания по расчёту объёма принятых (отведённых) поверхностных сточных вод».

Методика расчёта среднегодового объёма дренажных и инфильтрационных вод приведена в таблице ниже.

Таблица 2.2.1

| - Обозна-чение | - Наименование | - Формула | - Ед. - измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 4 | - 5 |
| Wгр | Среднегодовой объём дренажных и инфильтрационных вод | Wгр = Wинф + Wдр (= Wгинф.др. при отсутствии данных по объёмам) | м3/год |
| Wгинф.др. | Годовой объём инфильтрационных и дренажных стоков | Wгинф.др. = 10×F×Hгинф.др. | м3/год |
| F | Расчетная водосборная площадь | Площадь водосборного бассейна, определенная на основании рельефных отметок | га |
| Нгинф.др. | Годовой слой, отводимый централизованной системой водоотведения в виде дренажных и инфильтрационных вод | Нгинф.др. = Нгос20% - Нготв - Нгисп - Нготв.т.уб. | мм/год |
| Нгос20% | Годовой слой осадков, соответствующий годовому слою 20% обеспеченности | Нгос20%= (hд + hт )×1,07 | мм |
| hд | Слой осадков за теплый период года | СП 131.13330.2020, табл. 4.1 (апрель-октябрь) hд = 386,0 | мм |
| hт | Слой осадков за холодный период года | СП 131.13330.2020, табл. 3.1 (ноябрь-март) hт = 123,0 | мм |
| Нготв | Годовой слой сточных вод, отводимых централизованной системой водоотведения за год | Нготв = Нготв.д + Нготв.т | мм/год |
| Нготв д | Годовой слой отводимого дождевого стока | Нготв.д = 0,1×Wд / F | мм/год |
| Нготв т | Годовой слой отводимого талого стока | Нготв.т = 0,1×Wт / F | мм/год |
| Нгисп | Годовой слой атм. осадков на испарение (физическое испарение и транспирация) | Нгисп = Нисптеп + Ниспхол | мм/год |
| Нисптеп | Слой осадков на испарение стока в тёплый период | Нисптеп = Нисптеп 0 × Kэ × Ктр | мм/год |
| Ниспхол | Слой осадков на испарение стока в холодный период | Нисп хол = Ниспхол 0 | мм/год |
| Нисптеп 0 | Испаряемость с единицы незастроенной поверхности в тёплый период | В зависимости от среднемесячной температуры воздуха по СП 131.13330.2020 | мм/год |
| Ниспхол 0 | Испаряемость с единицы незастроенной поверхности в холодный период | В зависимости от среднемесячной температуры воздуха по СП 131.13330.2020 | мм/год |
| Kэ | Коэффициент экранирующего эффекта в тёплый период (для большого города) | принимается 0,5 при высокой степени благоустройства (крупные и большие города); 0,8 (средние и малые города) | - |
| Kтр | Коэффициент транспирации, учитывающий расход грунтовых вод на транспирацию растительностью (для тёплого периода) | Ктр = 1+(0,45*Fзел)/((1-ρзастр)×F) | - |
| ρз | Плотность застройки | Допускается принимать для крупных и больших городов - 0,65; для средних и малых городов - 0,38 | - |
| Нготв.т.уб. | Годовой слой, учитывающий уборку (вывоз снега на специализированные пункты) | Нготв.т.уб. = Hготв.т×(1-Ку) | мм/год |
| Kу | Коэффициент уборки снега | принимается 0,5-0,8: 0,5 к абонентам, предметом деятельности которых является уборка городских территорий с вывозом снега на специализированные пункты; 0,8 к прочим абонентам, вывозящим снег на специализированные пункты) 1,0 к абонентам, которые уборку территории не производят | - |
| - | Проверка превышения суммы (Нготв + Нгисп) над Нгос, для учёта инфильтрационных и дренажных стоков | В случае, если сумма слоя сточных вод, отводимых ливневой канализацией и слоя осадков на испарение больше годового слоя выпавших осадков, объёмы инфильтрационных и дренажных стоков не рассчитываются | да / нет |

Расчётный среднегодовой объём дренажных и инфильтрационных вод по каждой водосборной площади приведён в таблице ниже.

Объемы притока неорганизованного стока (дренажных и инфильтрационных вод)

в централизованную систему ливневой канализации 		Таблица 2.2.2

| Водосборная площадь | Годовой объём инфильтрационных и дренажных стоков, тыс. м3/год |  | Водосборная площадь | Годовой объём инфильтрационных и дренажных стоков, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 1 | 2 |
| подбассейн №4 | 392,9726 |  | подбассейн №20 | 72,9494 |
| подбассейн №5 | 132,1201 |  | подбассейн №21 | 88,5220 |
| подбассейн №7 | 102,4247 |  | подбассейн №22 | 30,3974 |
| подбассейн №8 | 291,3822 |  | подбассейн №23 | 37,8993 |
| подбассейн №9а | 181,8633 |  | подбассейн №24 | 9,9514 |
| подбассейн №9б | 101,9900 |  | подбассейн №25 | 18,3693 |
| подбассейн №11 | 486,2759 |  | подбассейн №27 | 140,5642 |
| подбассейн №12 | 98,9800 |  | подбассейн №32 | 10,2975 |
| подбассейн №13 | 123,4961 |  | подбассейн №38 | 136,2339 |
| подбассейн №15 | 113,2589 |  | подбассейн №42 | 59,5357 |
| подбассейн №16 | 92,9395 |  | подбассейн №43 | 113,3214 |
| подбассейн №17 | 269,4391 |  | подбассейн №44 | 200,0193 |
|  |  |  | ИТОГО: | 3 305,2033 |

Методика расчёта неорганизованного стока, поступающего в систему ливневой канализации из системы теплоснабжения основывается на определении нормативов технологических потерь и затрат теплоносителя по каждой системе теплоснабжения.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

− затраты теплоносителя на слив перед началом работ и заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

− технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

− технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре, сальниковых компенсаторах и трубопроводах тепловых сетей.

Объём нормируемых технологических потерь и затрат теплоносителя по каждой системе теплоснабжения принят на основании установленных нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям с учётом следующих допущений:

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях штатного эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включались.

− Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимались в размере 1,5-кратной ёмкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

− Затраты теплоносителя, обусловленные его сливом средствами автоматического регулирования и защиты, предусматривающими такой слив, определяемые конструкцией указанных приборов и технологией обеспечения нормального функционирования тепловых сетей и оборудования, в расчёте нормативных значений потерь теплоносителя не учитывались.

− Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, при отключении участков трубопроводов, при их опорожнении и последующем заполнении.

− Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производилось с учётом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утверждённых эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов и принималось в размере 1,5-кратной ёмкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Сведения по объёму нормируемых затрат теплоносителя по каждой системе теплоснабжения города Сургут представлены в таблице ниже.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии		Таблица 2.2.3

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Нормативы технологических потерь |  |  |
| 1. | СГМУП «Горводоканал» г. Сургут (расходы на обслуживание водопроводных сетей) | тыс. м3/год | 4,702 |
| 2. | СГМУП «ГТС» | тыс. м3/год | 529,7791 |
| 3. | ООО «СГЭС» | тыс. м3/год | 845,74107 |
| 4. | Филиал ПАО «ОГК-2» - СГРЭС-1 | тыс. м3/год | данных нет |
| 5. | Филиал «СГРЭС-2» ПАО «Юнипро» | тыс. м3/год | данных нет |
|  | Сумма: | тыс. м3/год | 1 380,22217 |

Таким образом, в систему водоотведения поверхностных сточных вод города Сургута ежегодно в среднем поступает неорганизованного стока:

− Wгр = 3 305,2033 тыс.м3 грунтовых вод: дренажных и инфильтрационных;

− Wпотерь = 1 380,22217 тыс.м3 из системы теплоснабжения.

Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета, 
принимаемых поверхностных сточных вод, талых и дренажных сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

На настоящий момент на централизованной системы водоотведения поверхностных сточных вод согласно предоставленным данным СГМУП «Горводоканал» приборы учета отсутствуют.

При отсутствии приборов учета (и в случае необходимости осуществления коммерческих расчетов) возможно применение расчетного метода определения объемов сточных вод согласно приказу №639/пр от 17.10.2014 «Об утверждении Методических указаний по расчету объема принятых (отведенных) поверхностных сточных вод». При заключении договоров водоотведения с лицами, осуществляющими неорганизованный сброс поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения, граница эксплуатационной ответственности организации водопроводно-канализационного хозяйства устанавливается по ближайшему колодцу, в который поверхностные сточные воды абонента поступают по рельефу местности (согласно Постановлению правительства РФ №644 от 29.07.2013 года).

Приборы коммерческого учёта сбрасываемых в централизованные системы сточных вод абонентов и сточных вод от организаций, осуществляющих транспортировку сточных вод, должны быть установлены в случаях, когда:

− расчётный объем водоотведения по канализационному выпуску (для транзитных организаций - по канализационной сети) с учётом расчётного объёма поступающих в канализационную сеть поверхностных сточных вод составляет более 200 м³/сут;

Для указанной категории абонентов и транзитных организаций допускается не устанавливать прибор учёта сточных вод в следующих случаях:

− согласование с организацией, осуществляющей водоотведение, порядка определения объёма принимаемых такой организацией сточных вод расчётным способом;

− установление совместно с организацией, осуществляющей водоотведение, факта отсутствия технической возможности установки прибора учёта и подписания соответствующего акта.

Существующие очистные сооружения ливневых сточных вод в городском округе отсутствуют. Выпуски (врезки в действующие сети) приборного учёта не имеют. Объёмы сточных вод определяются расчётным способом.

На прогнозный период для целей определения объема, поступающих сточных ливневых вод, расчета показателей баланса и определения платежных обязательств со стороны пользователей, предполагается установка приборного учёта ливневых сточных вод в следующих местах:

− в точках приёма поверхностных сточных вод в централизованную городскую систему ливневой канализации абонентов с объёмом водоотведения более 200 м3/сут.

− на каждом очистном сооружении ливневой канализации перед выпуском в водный объект в соответствии с проектным решением.

Приборы учета могут быть различных конструкций. Основные типы приборов, используемые в отечественной практике следующие:

− расходомеры-уровнемеры, установленные на лотках Паршаля или Вентури, либо непосредственно над каналом или в колодце трубопровода. При этом средняя скорость не измеряется вообще, а предполагается, что это величина постоянная и расход зависит только от уровня.

− радарные бесконтактные расходомеры, измеряющие уровень и скорость поверхностного стока. Средняя скорость потока определяется путем умножения скорости поверхностного стока на постоянный коэффициент.

− погружные ультразвуковые расходомеры на основе метода Доплера, измеряющие скорость в различных точках потока и вычисляющие среднюю скорость на основе дополнительно вводимых данных о шероховатости стенок трубопровода и т.д.

− системы, обеспечивающие перевод безнапорного режима работы трубопровода в напорный. При этом на самотечную трубу устанавливается секция, загнутая вверх, обеспечивающая заполнение трубы 100%, после чего измерение расхода в этой трубе обеспечивается ультразвуковыми или полно проходными электромагнитными приборами учета, предназначенными для напорных трубопроводов.

− погружные ультразвуковые кросс-корреляционные расходомеры, измеряющие скорость в потоке по слоям и вычисляющие среднее ее значение на основе полученных данных о распределении скоростей по всему сечению потока.

− время-импульсные ультразвуковые расходомеры, представляющие собой два датчика, расположенных на противоположных стенках трубы или канала, каждый из которых является и приемником, и излучателем.

Существуют и некоторые другие типы счетчиков сточных вод, но они мало распространены из-за их очевидных недостатков при работе в стоках. Места расположения расходомеров могут быть различными, в том числе специально оборудованными для этих целей колодцы.

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления поверхностных, талых и дренажных сточных вод в централизованную систему ливневой канализации по технологическим зонам водоотведения муниципального образования городской округ Сургут с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

В качестве исходных данных для ретроспективного анализа за последние 10 лет (с 2018 по 2021 гг.) балансов поступления поверхностных сточных вод в систему водоотведения г. Сургута были приняты данные (атмосферные осадки) по информации Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Данные за 2012-2017 годы метеорологической станцией города Сургут не представлено.

В таблице ниже представлены фактические метеорологические данные по атмосферным осадкам с 2018 по 2022 гг., а также данные для расчетного случая в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

Суммы выпавших осадков в городе Сургут (месяц/год), мм												Таблица 2.4.1

| Год | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Год | hд (апрель – октябрь) | hт (ноябрь – март) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| метеорологическая станция Сургут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 16,8 | 21,9 | 22,4 | 30,4 | 43,8 | 121,6 | 22,7 | 87,1 | 41,5 | 118,3 | 49,8 | 35,1 | 611,4 | 465,4 | 146 |
| 2019 | 41,3 | 17,7 | 42,9 | 25,5 | 30,9 | 46,3 | 48,2 | 100,5 | 108,7 | 48,3 | 64,0 | 33,9 | 608,2 | 408,4 | 199,8 |
| 2020 | 38,6 | 39,6 | 23,1 | 64,8 | 30,9 | 96,3 | 36,2 | 84,7 | 30,2 | 41,5 | 25,7 | 32,8 | 544,4 | 384,6 | 159,8 |
| 2021 | 37,2 | 22,1 | 15,9 | 33,6 | 68,9 | 32,8 | 139,7 | 53,1 | 96,6 | 40,9 | 74,3 | 58,1 | 673,2 | 465,6 | 207,6 |
| 2022 | 46,2 | 22,1 | 39,1 | 35,2 | 63,7 | 104,4 | 42,4 | 36,1 | 29,4 | 24,9 | 32,0 | 34,4 | 509,9 | 336,1 | 173,8 |
| СП 31.13330.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509 | 386 | 123 |

Сводные результаты ретроспективного анализа за последние 5 лет объемов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения в целом по городскому округу приведены в таблице ниже.

Фактический годовой объём поступления поверхностных сточных вод

в централизованную систему водоотведения дождевых сточных вод      Таблица 2.4.2

| Год | Наименование | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2018 | Средний годовой объем поверхностных сточных | тыс.м3/год | 11 493,2115 |
|  | Среднегодовой объем дождевых вод | тыс.м3/год | 8 861,3640 |
|  | Среднегодовой объем талых вод | тыс.м3/год | 2 531,8688 |
|  | Средний годовой объем поливомоечных вод | тыс.м3/год | 99,9787 |
| 2019 | Средний годовой объем поверхностных сточных | тыс.м3/год | 11 340,8897 |
|  | Среднегодовой объем дождевых вод | тыс.м3/год | 7 776,0659 |
|  | Среднегодовой объем талых вод | тыс.м3/год | 3 464,8451 |
|  | Средний годовой объем поливомоечных вод | тыс.м3/год | 99,9787 |
| 2020 | Средний годовой объем поверхностных сточных | тыс.м3/год | 10 194,0674 |
|  | Среднегодовой объем дождевых вод | тыс.м3/год | 7 322,9063 |
|  | Среднегодовой объем талых вод | тыс.м3/год | 2 771,1824 |
|  | Средний годовой объем поливомоечных вод | тыс.м3/год | 99,9787 |
| 2021 | Средний годовой объем поверхностных сточных | тыс.м3/год | 12 565,2601 |
|  | Среднегодовой объем дождевых вод | тыс.м3/год | 8 865,1721 |
|  | Среднегодовой объем талых вод | тыс.м3/год | 3 600,1093 |
|  | Средний годовой объем поливомоечных вод | тыс.м3/год | 99,9787 |
| 2022 | Средний годовой объем поверхностных сточных | тыс.м3/год | 9 513,3939 |
|  | Среднегодовой объем дождевых вод | тыс.м3/год | 6 399,4509 |
|  | Среднегодовой объем талых вод | тыс.м3/год | 3 013,9643 |
|  | Средний годовой объем поливомоечных вод | тыс.м3/год | 99,9787 |
| СП 31.13330.2020 | Средний годовой объем поверхностных сточных | тыс.м3/год | 9 582,5542 |
|  | Среднегодовой объем дождевых вод | тыс.м3/год | 7 349,5627 |
|  | Среднегодовой объем талых вод | тыс.м3/год | 2 133,0127 |
|  | Средний годовой объем поливомоечных вод | тыс.м3/год | 99,9787 |

Результаты ретроспективного анализа за последние 5 лет объемов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения городского округа (водосборным площадям) в таблице ниже.

Таблица 2.5.1

Фактические объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

по технологическим зонам водоотведения существующего Западного водосборного бассейна Б-I

| Обозна-чение | Наименование |  | Ед. измерения |  |  | Подбассейн N4 |  | Подбассейн N9б |  |  |  | Подбассейн N38 |  |  | Подбассейн N42 |  | Подбассейн N43 |  | Подбассейн N44 | ИТОГО бассейн Б-I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод |  | тыс. м3/год |  |  | 1 005.5561 |  | 338.8127 |  |  |  | 307.2852 |  |  | 129.1337 |  | 409.9749 |  | 461.9727 | 2 652.7354 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) |  | тыс. м3/год |  |  | 737.4479 |  | 258.5490 |  |  |  | 204.5852 |  |  | 86.0662 |  | 310.3978 |  | 345.8357 | 1 942.8818 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) |  | тыс. м3/год |  |  | 257.9314 |  | 77.2191 |  |  |  | 98.7960 |  |  | 41.4352 |  | 95.7919 |  | 111.7222 | 682.8958 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод |  | тыс. м3/год |  |  | 10.1768 |  | 3.0447 |  |  |  | 3.9040 |  |  | 1.6323 |  | 3.7852 |  | 4.4147 | 26.9577 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод |  |  | тыс. м3/год |  | 1 010.2829 | 335.6016 |  |  |  | 318.6342 |  |  | 133.8614 |  |  | 407.2575 | 460.7852 |  | 2 666.4228 |  |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) |  |  | тыс. м3/год |  | 647.1288 | 226.8831 |  |  |  | 179.5286 |  |  | 75.5252 |  |  | 272.3818 | 303.4794 |  | 1 704.9268 |  |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) |  |  | тыс. м3/год |  | 352.9773 | 105.6738 |  |  |  | 135.2017 |  |  | 56.7038 |  |  | 131.0905 | 152.8911 |  | 934.5382 |  |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод |  |  | тыс. м3/год |  | 10.1768 | 3.0447 |  |  |  | 3.9040 |  |  | 1.6323 |  |  | 3.7852 | 4.4147 |  | 26.9577 |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод |  |  | тыс. м3/год |  | 901.9046 |  |  |  | 301.2238 |  | 281.1045 |  |  | 118.1079 |  | 365.1398 |  | 412.4908 | 2 379.9714 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) |  |  | тыс. м3/год |  | 609.4166 |  |  |  | 213.6612 |  | 169.0663 |  |  | 71.1239 |  | 256.5084 |  | 285.7938 | 1 605.5702 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) |  |  | тыс. м3/год |  | 282.3112 |  |  |  | 84.5179 |  | 108.1343 |  |  | 45.3517 |  | 104.8462 |  | 122.2822 | 747.4435 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод |  |  | тыс. м3/год |  | 10.1768 |  |  |  | 3.0447 |  | 3.9040 |  |  | 1.6323 |  | 3.7852 |  | 4.4147 | 26.9577 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод |  |  | тыс. м3/год |  | 1 114.6988 |  |  |  | 371.5040 |  | 349.0569 |  |  | 146.6530 |  | 450.5246 |  | 509.2589 | 2 941.6962 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) |  |  | тыс. м3/год |  | 737.7649 |  |  |  | 258.6601 |  | 204.6731 |  |  | 86.1032 |  | 310.5312 |  | 345.9844 | 1 943.7168 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) |  |  | тыс. м3/год |  | 366.7572 |  |  |  | 109.7992 |  | 140.4798 |  |  | 58.9175 |  | 136.2082 |  | 158.8598 | 971.0217 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод |  |  | тыс. м3/год |  | 10.1768 |  |  |  | 3.0447 |  | 3.9040 |  |  | 1.6323 |  | 3.7852 |  | 4.4147 | 26.9577 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод | тыс. м3/год |  |  | 849.7872 |  |  |  | 281.6846 |  |  |  | 269.2580 |  |  | 113.1121 | 341.9783 |  | 387.1638 | 2 242.9840 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс. м3/год |  |  | 532.5661 |  |  |  | 186.7175 |  |  |  | 147.7462 |  |  | 62.1548 | 224.1614 |  | 249.7537 | 1 403.0997 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс. м3/год |  |  | 307.0443 |  |  |  | 91.9225 |  |  |  | 117.6079 |  |  | 49.3250 | 114.0317 |  | 132.9953 | 812.9267 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | тыс. м3/год |  |  | 10.1768 |  |  |  | 3.0447 |  |  |  | 3.9040 |  |  | 1.6323 | 3.7852 |  | 4.4147 | 26.9577 |
| согласно СП 131.13330.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод | тыс. м3/год |  |  | 839.1101 |  |  |  | 282.5381 |  |  |  | 256.8180 |  |  | 107.9229 | 341.9287 |  | 385.3710 | 2 213.6887 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс. м3/год |  |  | 611.6349 |  |  |  | 214.4390 |  |  |  | 169.6817 |  |  | 71.3828 | 257.4421 |  | 286.8341 | 1 611.4147 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс. м3/год |  |  | 217.2983 |  |  |  | 65.0545 |  |  |  | 83.2323 |  |  | 34.9078 | 80.7014 |  | 94.1221 | 575.3163 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | тыс. м3/год |  |  | 10.1768 |  |  |  | 3.0447 |  |  |  | 3.9040 |  |  | 1.6323 | 3.7852 |  | 4.4147 | 26.9577 |

Таблица 2.5.2.1

Фактические объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

по технологическим зонам водоотведения существующего Центрального водосборного бассейна Б-II (начало)

| Обозна-чение | Наименование |  | Ед. измерения |  |  | Подбассейн N5 |  | Подбассейн N7 |  |  |  | Подбассейн N9а |  |  | Подбассейн N12 |  | Подбассейн N13 |  | Подбассейн N16 | Подбассейн N20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод |  | тыс. м3/год |  |  | 657.7949 |  | 368.9202 |  |  |  | 604.1533 |  |  | 361.2061 |  | 534.3485 |  | 384.3182 | 217.3027 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) |  | тыс. м3/год |  |  | 525.7744 |  | 287.6596 |  |  |  | 461.0311 |  |  | 282.5580 |  | 422.2635 |  | 297.6512 | 174.6628 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) |  | тыс. м3/год |  |  | 127.0020 |  | 78.1717 |  |  |  | 137.6931 |  |  | 75.6587 |  | 107.8243 |  | 83.3750 | 41.0190 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод |  | тыс. м3/год |  |  | 5.0184 |  | 3.0890 |  |  |  | 5.4291 |  |  | 2.9894 |  | 4.2607 |  | 3.2919 | 1.6209 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод |  |  | тыс. м3/год |  | 640.1998 | 362.4947 |  |  |  | 598.4273 |  |  | 354.4794 |  |  | 522.3642 | 378.5864 |  | 211.0260 |  |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) |  |  | тыс. м3/год |  | 461.3801 | 252.4284 |  |  |  | 404.5661 |  |  | 247.9516 |  |  | 370.5467 | 261.1963 |  | 153.2709 |  |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) |  |  | тыс. м3/год |  | 173.8014 | 106.9774 |  |  |  | 188.4321 |  |  | 103.5384 |  |  | 147.5568 | 114.0982 |  | 56.1342 |  |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод |  |  | тыс. м3/год |  | 5.0184 | 3.0890 |  |  |  | 5.4291 |  |  | 2.9894 |  |  | 4.2607 | 3.2919 |  | 1.6209 |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод |  |  | тыс. м3/год |  | 578.5173 |  |  |  | 326.3673 |  | 537.1266 |  |  | 319.3013 |  | 471.2292 |  | 340.5224 | 190.8559 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) |  |  | тыс. м3/год |  | 434.4926 |  |  |  | 237.7178 |  | 380.9896 |  |  | 233.5019 |  | 348.9526 |  | 245.9748 | 144.3389 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) |  |  | тыс. м3/год |  | 139.0063 |  |  |  | 85.5605 |  | 150.7079 |  |  | 82.8100 |  | 118.0159 |  | 91.2557 | 44.8961 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод |  |  | тыс. м3/год |  | 5.0184 |  |  |  | 3.0890 |  | 5.4291 |  |  | 2.9894 |  | 4.2607 |  | 3.2919 | 1.6209 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод |  |  | тыс. м3/год |  | 711.6052 |  |  |  | 402.0258 |  | 662.4466 |  |  | 393.2492 |  | 580.0230 |  | 419.6235 | 234.6844 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) |  |  | тыс. м3/год |  | 526.0004 |  |  |  | 287.7832 |  | 461.2292 |  |  | 282.6794 |  | 422.4450 |  | 297.7791 | 174.7378 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) |  |  | тыс. м3/год |  | 180.5864 |  |  |  | 111.1537 |  | 195.7883 |  |  | 107.5804 |  | 153.3173 |  | 118.5525 | 58.3257 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод |  |  | тыс. м3/год |  | 5.0184 |  |  |  | 3.0890 |  | 5.4291 |  |  | 2.9894 |  | 4.2607 |  | 3.2919 | 1.6209 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод | тыс. м3/год |  |  | 535.9039 |  |  |  | 303.8858 |  |  |  | 502.2853 |  |  | 297.1105 | 437.5639 |  | 317.4986 | 176.5874 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс. м3/год |  |  | 379.7009 |  |  |  | 207.7404 |  |  |  | 332.9449 |  |  | 204.0561 | 304.9479 |  | 214.9561 | 126.1370 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс. м3/год |  |  | 151.1846 |  |  |  | 93.0564 |  |  |  | 163.9114 |  |  | 90.0649 | 128.3552 |  | 99.2506 | 48.8295 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | тыс. м3/год |  |  | 5.0184 |  |  |  | 3.0890 |  |  |  | 5.4291 |  |  | 2.9894 | 4.2607 |  | 3.2919 | 1.6209 |
| согласно СП 131.13330.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод | тыс. м3/год |  |  | 548.0875 |  |  |  | 307.5291 |  |  |  | 503.8072 |  |  | 301.0812 | 445.3219 |  | 320.4027 | 181.0423 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс. м3/год |  |  | 436.0742 |  |  |  | 238.5831 |  |  |  | 382.3764 |  |  | 234.3519 | 350.2229 |  | 246.8702 | 144.8643 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс. м3/год |  |  | 106.9948 |  |  |  | 65.8570 |  |  |  | 116.0017 |  |  | 63.7398 | 90.8383 |  | 70.2406 | 34.5571 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | тыс. м3/год |  |  | 5.0184 |  |  |  | 3.0890 |  |  |  | 5.4291 |  |  | 2.9894 | 4.2607 |  | 3.2919 | 1.6209 |

Таблица 2.5.2.2

Фактические объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

по технологическим зонам водоотведения существующего Центрального водосборного бассейна Б-II (окончание)

| Обозна-чение | Наименование |  | Ед. измерения |  | Подбассейн N22 | Подбассейн N23 |  | Подбассейн N24 |  | Подбассейн N25 |  | Подбассейн N32 | ИТОГО бассейн Б-II |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 | 23 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод |  | тыс. м3/год |  | 126.1242 | 163.2774 |  | 41.3241 |  | 75.5960 |  | 54.2560 | 3 588.6216 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) |  | тыс. м3/год |  | 99.4413 | 128.0721 |  | 32.1511 |  | 61.0465 |  | 44.7613 | 2 817.0728 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) |  | тыс. м3/год |  | 25.6686 | 33.8671 |  | 8.8243 |  | 13.9964 |  | 9.1338 | 742.2341 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод |  | тыс. м3/год |  | 1.0143 | 1.3383 |  | 0.3487 |  | 0.5531 |  | 0.3609 | 29.3147 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод |  |  | тыс. м3/год | 123.4038 | 160.0716 |  | 40.6381 |  | 73.2769 | 52.1396 |  | 3 517.1080 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) |  |  | тыс. м3/год | 87.2622 | 112.3864 |  | 28.2134 |  | 53.5698 | 39.2791 |  | 2 472.0510 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) |  |  | тыс. м3/год | 35.1273 | 46.3469 |  | 12.0760 |  | 19.1540 | 12.4995 |  | 1 015.7423 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод |  |  | тыс. м3/год | 1.0143 | 1.3383 |  | 0.3487 |  | 0.5531 | 0.3609 |  | 29.3147 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод |  |  | тыс. м3/год | 111.2860 | 144.2435 |  | 36.5763 |  | 66.3204 |  | 47.3481 | 3 169.6944 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) |  |  | тыс. м3/год | 82.1769 | 105.8369 |  | 26.5692 |  | 50.4480 |  | 36.9901 | 2 327.9892 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) |  |  | тыс. м3/год | 28.0948 | 37.0683 |  | 9.6584 |  | 15.3194 |  | 9.9971 | 812.3905 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод |  |  | тыс. м3/год | 1.0143 | 1.3383 |  | 0.3487 |  | 0.5531 |  | 0.3609 | 29.3147 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод |  |  | тыс. м3/год | 136.9970 | 177.6216 |  | 45.0611 |  | 81.5276 |  | 58.1289 | 3 902.9940 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) |  |  | тыс. м3/год | 99.4841 | 128.1271 |  | 32.1649 |  | 61.0728 |  | 44.7805 | 2 818.2834 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) |  |  | тыс. м3/год | 36.4987 | 48.1563 |  | 12.5475 |  | 19.9018 |  | 12.9875 | 1 055.3959 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод |  |  | тыс. м3/год | 1.0143 | 1.3383 |  | 0.3487 |  | 0.5531 |  | 0.3609 | 29.3147 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод | тыс. м3/год |  |  | 103.3845 |  | 134.1444 |  | 34.0720 | 61.3008 |  | 43.5593 | 2 947.2964 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс. м3/год |  |  | 71.8140 |  | 92.4904 |  | 23.2187 | 44.0862 |  | 32.3254 | 2 034.4181 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс. м3/год |  |  | 30.5562 |  | 40.3158 |  | 10.5046 | 16.6615 |  | 10.8730 | 883.5636 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | тыс. м3/год |  |  | 1.0143 |  | 1.3383 |  | 0.3487 | 0.5531 |  | 0.3609 | 29.3147 |
| согласно СП 131.13330.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод | тыс. м3/год |  |  | 105.1153 |  | 136.0924 |  | 34.4488 | 62.9762 |  | 45.1806 | 2 991.0850 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс. м3/год |  |  | 82.4760 |  | 106.2222 |  | 26.6659 | 50.6316 |  | 37.1247 | 2 336.4635 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс. м3/год |  |  | 21.6249 |  | 28.5319 |  | 7.4342 | 11.7915 |  | 7.6949 | 625.3068 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | тыс. м3/год |  |  | 1.0143 |  | 1.3383 |  | 0.3487 | 0.5531 |  | 0.3609 | 29.3147 |

Таблица 2.5.3

Фактические объемы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

по технологическим зонам водоотведения существующего Восточного водосборного бассейна Б-III

| Обозна-чение | Наименование |  | Ед. измерения |  |  | Подбассейн N8 |  | Подбассейн N11 |  |  |  | Подбассейн N15 |  |  | Подбассейн N17 |  | Подбассейн N21 |  | Подбассейн N27 | ИТОГО бассейн Б-III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 24 |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  | 27 |  | 28 |  | 29 | 30 |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод |  | тыс. м3/год |  |  | 1 104.2238 |  | 1 591.2739 |  |  |  | 432.6945 |  |  | 1 075.9655 |  | 368.7025 |  | 678.9943 | 5 251.8546 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) |  | тыс. м3/год |  |  | 865.0779 |  | 1 236.2316 |  |  |  | 332.9019 |  |  | 847.2118 |  | 290.4832 |  | 529.5030 | 4 101.4094 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) |  | тыс. м3/год |  |  | 230.0553 |  | 341.5639 |  |  |  | 96.0027 |  |  | 220.0611 |  | 75.2460 |  | 143.8099 | 1 106.7389 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод |  | тыс. м3/год |  |  | 9.0907 |  | 13.4784 |  |  |  | 3.7900 |  |  | 8.6926 |  | 2.9734 |  | 5.6813 | 43.7063 |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод |  |  | тыс. м3/год |  | 1 083.0470 | 1 565.7300 |  |  |  | 427.2986 |  |  | 1 053.2940 |  |  | 360.8531 | 667.1363 |  | 5 157.3589 |  |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) |  |  | тыс. м3/год |  | 759.1272 | 1 084.8238 |  |  |  | 292.1296 |  |  | 743.4493 |  |  | 254.9062 | 464.6520 |  | 3 599.0881 |  |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) |  |  | тыс. м3/год |  | 314.8290 | 467.4278 |  |  |  | 131.3790 |  |  | 301.1522 |  |  | 102.9736 | 196.8029 |  | 1 514.5645 |  |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод |  |  | тыс. м3/год |  | 9.0907 | 13.4784 |  |  |  | 3.7900 |  |  | 8.6926 |  |  | 2.9734 | 5.6813 |  | 43.7063 |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод |  |  | тыс. м3/год |  | 975.7791 |  |  |  | 1 408.9315 |  | 383.9723 |  |  | 949.6779 |  | 325.3828 |  | 600.6581 | 4 644.4016 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) |  |  | тыс. м3/год |  | 714.8882 |  |  |  | 1 021.6044 |  | 275.1054 |  |  | 700.1239 |  | 240.0512 |  | 437.5738 | 3 389.3469 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) |  |  | тыс. м3/год |  | 251.8002 |  |  |  | 373.8487 |  | 105.0769 |  |  | 240.8614 |  | 82.3583 |  | 157.4029 | 1 211.3484 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод |  |  | тыс. м3/год |  | 9.0907 |  |  |  | 13.4784 |  | 3.7900 |  |  | 8.6926 |  | 2.9734 |  | 5.6813 | 43.7063 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод |  |  | тыс. м3/год |  | 1 201.6600 |  |  |  | 1 735.9170 |  | 473.3428 |  |  | 1 169.1773 |  | 400.5750 |  | 739.8978 | 5 720.5699 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) |  |  | тыс. м3/год |  | 865.4496 |  |  |  | 1 236.7629 |  | 333.0449 |  |  | 847.5758 |  | 290.6080 |  | 529.7306 | 4 103.1719 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) |  |  | тыс. м3/год |  | 327.1197 |  |  |  | 485.6758 |  | 136.5079 |  |  | 312.9089 |  | 106.9936 |  | 204.4859 | 1 573.6917 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод |  |  | тыс. м3/год |  | 9.0907 |  |  |  | 13.4784 |  | 3.7900 |  |  | 8.6926 |  | 2.9734 |  | 5.6813 | 43.7063 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод | тыс. м3/год |  |  | 907.6882 |  |  |  | 1 312.8547 |  |  |  | 358.4858 |  |  | 882.4905 | 302.3265 |  | 559.2678 | 4 323.1135 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс. м3/год |  |  | 624.7372 |  |  |  | 892.7749 |  |  |  | 240.4132 |  |  | 611.8347 | 209.7795 |  | 382.3936 | 2 961.9332 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс. м3/год |  |  | 273.8603 |  |  |  | 406.6014 |  |  |  | 114.2826 |  |  | 261.9632 | 89.5736 |  | 171.1929 | 1 317.4741 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | тыс. м3/год |  |  | 9.0907 |  |  |  | 13.4784 |  |  |  | 3.7900 |  |  | 8.6926 | 2.9734 |  | 5.6813 | 43.7063 |
| согласно СП 131.13330.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод | тыс. м3/год |  |  | 920.3948 |  |  |  | 1 326.5574 |  |  |  | 360.7758 |  |  | 896.7590 | 307.2906 |  | 566.0030 | 4 377.7805 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс. м3/год |  |  | 717.4905 |  |  |  | 1 025.3232 |  |  |  | 276.1068 |  |  | 702.6724 | 240.9250 |  | 439.1667 | 3 401.6846 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс. м3/год |  |  | 193.8137 |  |  |  | 287.7559 |  |  |  | 80.8790 |  |  | 185.3940 | 63.3922 |  | 121.1550 | 932.3896 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | тыс. м3/год |  |  | 9.0907 |  |  |  | 13.4784 |  |  |  | 3.7900 |  |  | 8.6926 | 2.9734 |  | 5.6813 | 43.7063 |

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему 
ливневой канализации и отведения поверхностных, талых и дренажных стоков по технологическим зонам водоотведения на срок до 2035 года, с учетом различных сценариев развития муниципального образования городской округ Сургут

Прогноз поступления поверхностных сточных вод в централизованную систему отведения поверхностных, талых и дренажных стоков выполнен на основании прогноза увеличения водосборных площадей (т.е. площади водосборных бассейнов, прилегающих к централизованной системе дождевой канализации).

Прогнозный баланс системы водоотведения поверхностных сточных вод в перспективе также будет отличаться от существующего на момент актуализации Схемы в связи с изменением как размеров так и количества водосборных площадей по следующим причинам:

− расширение существующих, либо образование новых водосборных площадей ввиду организации централизованного водоотведения поверхностных сточных вод на городских территориях, где оно отсутствует;

− объединение нескольких водосборных площадей в более крупные с едиными очистными и водовыпускными сооружениями;

− разукрупнение водосборных площадей ввиду ограничений, накладываемых рельефом местности;

− организация водоотведения поверхностных сточных вод на новых территориях перспективной застройки.

Прогнозный баланс поступления ливневых сточных вод в централизованную систему поверхностного водоотведения для г.Сургута на расчётный срок (2035 г.) представлен в таблице ниже.

Таблица 2.6.1.1

Прогнозный баланс поступления ливневых сточных вод в централизованную систему

поверхностного водоотведения по перспективному Западному водосборному бассейну Б-I (начало)

| Обозна-чение | Наименование | Ед. измерения | Подбассейн N4 | Подбассейн N9б | Подбассейн N36 | Подбассейн N38 | Подбассейн N41 | Подбассейн N42 | Подбассейн N43 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | Западный водосборный бассейн (Б-I) |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод | тыс. м3/год | 839.1101 | 282.5381 | 1 067.4279 | 256.8180 | 815.2028 | 107.9229 | 341.9287 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс. м3/год | 611.6349 | 214.4390 | 761.5547 | 169.6817 | 596.9251 | 71.3828 | 257.4421 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс. м3/год | 217.2983 | 65.0545 | 292.1747 | 83.2323 | 208.4982 | 34.9078 | 80.7014 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | тыс. м3/год | 7.4445 | 7.0348 | 5.0184 | 3.0890 | 8.4738 | 2.9894 | 4.2607 |
| F | Расчетная площадь стока | га | 452.9880 | 135.6149 | 609.0780 | 173.5090 | 434.6430 | 72.7700 | 168.2330 |
| hд | Слой осадков за теплый период года | мм | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| Ψд | Общий коэффициент стока дождевых вод | - | 0.3498 | 0.4096 | 0.3239 | 0.2534 | 0.3558 | 0.2541 | 0.3964 |
| hт | Слой осадков за холодный период года | мм | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Ψт | Общий коэффициент стока талых вод | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Ку | Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега | - | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Fу | Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками | га | 117.0930 | 63.5000 | 127.2900 | 17.4340 | 66.3680 | 11.3610 | 72.7560 |
| m | Удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий | л / м2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| k | Среднее количество моек в году | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fm | Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке | га | 13.5691 | 4.0596 | 18.2646 | 5.2053 | 13.0393 | 2.1764 | 5.0470 |
| Ψм | Коэффициент стока для поливомоечных вод | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| F1 | Площадь кровель зданий и сооружений | га | 58.5465 | 31.7500 | 63.6450 | 8.7170 | 33.1840 | 5.6805 | 36.3780 |
| F2 | Площадь асфальтобетонного покрытия | га | 58.5465 | 31.7500 | 63.6450 | 8.7170 | 33.1840 | 5.6805 | 36.3780 |
| F3 | Площадь щебёночного и булыжного покрытия | га | 4.3750 | 1.5744 | 51.8214 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1640 | 0.1620 |
| F4 | Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров | га | 15.4120 | 3.5954 | 29.9697 | 18.0620 | 8.2230 | 0.3040 | 20.8490 |
| F5 | Площадь газонов | га | 186.9070 | 49.4860 | 274.6844 | 97.1270 | 150.2130 | 46.7560 | 55.4040 |
| F6 | Площадь территории, приравненной к кварталам с современной застройкой | га | 64.2575 | 8.5813 | 62.5278 | 20.4430 | 104.9195 | 6.9810 | 9.5310 |
| F7 | Площадь территории, приравненной к средним городским округам | га | 64.2575 | 8.5813 | 62.5278 | 20.4430 | 104.9195 | 6.9810 | 9.5310 |
| F8 | Площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и поселениям | га | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Wос.д | Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью направляется на очистные сооружения | тыс. м3/сут | 11.7931 | 4.6025 | 14.3592 | 2.9398 | 10.5054 | 1.3396 | 5.4116 |
| Wт сут. | Суточный объём талых вод, отводимых на очистные сооружения в середине периода весеннего снеготаяния | тыс. м3/сут | 16.3521 | 4.8955 | 21.9867 | 6.2634 | 15.6899 | 2.6269 | 6.0729 |

Таблица 2.6.1.2

Прогнозный баланс поступления ливневых сточных вод в централизованную систему

поверхностного водоотведения по перспективному Западному водосборному бассейну Б-I (окончание)

| Обозна-чение | Наименование | Ед. измерения | Подбассейн N42 | ИТОГО бассейн Б-I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 11 | 12 |
|  |  |  | Западный водосборный бассейн (Б-I) |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод | тыс. м3/год | 385.3710 | 4 096.3194 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс. м3/год | 286.8341 | 2 969.8945 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс. м3/год | 94.1221 | 1 075.9893 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | тыс. м3/год | 4.4147 | 50.4356 |
| F | Расчетная площадь стока | га | 196.2104 | 2 243.0463 |
| hд | Слой осадков за теплый период года | мм | 386 | 386 |
| Ψд | Общий коэффициент стока дождевых вод | - | 0.3787 | 0.3389 |
| hт | Слой осадков за холодный период года | мм | 123 | 123 |
| Ψт | Общий коэффициент стока талых вод | - | 0.6 | 0.6 |
| Ку | Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега | - | 0.65 | 0.65 |
| Fу | Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками | га | 37.6724 | 333.8814 |
| m | Удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий | л / м2 | 1.5 | 1.5 |
| k | Среднее количество моек в году | шт. | 100 | 100 |
| Fm | Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке | га | 5.8863 | 65.0924 |
| Ψм | Коэффициент стока для поливомоечных вод | - | 0.5 | 0.5 |
| F1 | Площадь кровель зданий и сооружений | га | 18.8362 | 167.4407 |
| F2 | Площадь асфальтобетонного покрытия | га | 18.8362 | 166.4407 |
| F3 | Площадь щебёночного и булыжного покрытия | га | 0.1936 | 142.6375 |
| F4 | Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров | га | 3.3559 | 171.0601 |
| F5 | Площадь газонов | га | 59.5675 | 689.7013 |
| F6 | Площадь территории, приравненной к кварталам с современной застройкой | га | 47.7105 | 271.1202 |
| F7 | Площадь территории, приравненной к средним городским округам | га | 47.7105 | 488.5057 |
| F8 | Площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и поселениям | га | 0.0000 | 72.8388 |
| Wос.д | Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью направляется на очистные сооружения | тыс. м3/сут | 5.1662 | 51.9173 |
| Wт сут. | Суточный объём талых вод, отводимых на очистные сооружения в середине периода весеннего снеготаяния | тыс. м3/сут | 7.0829 | 106.0274 |

Таблица 2.6.2.1

Прогнозный баланс поступления ливневых сточных вод в централизованную систему поверхностного водоотведения

по перспективному Центральному водосборному бассейну Б-IIа (начало)

| Обозна-чение | Наименование | Ед. измерения | Подбассейн N3а | Подбассейн N5 | Подбассейн N7 | Подбассейн N9а | Подбассейн N12 | Подбассейн N13 | Подбассейн N16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  | Центральный водосборный бассейн (Б-IIа) |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод | тыс. м3/год | 520.7766 | 548.0875 | 307.5291 | 503.8072 | 301.0812 | 445.3219 | 320.4027 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс. м3/год | 350.7018 | 436.0742 | 238.5831 | 382.3764 | 234.3519 | 350.2229 | 246.8702 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс. м3/год | 162.6303 | 106.9948 | 65.8570 | 116.0017 | 63.7398 | 90.8383 | 70.2406 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | тыс. м3/год | 7.4445 | 5.0184 | 3.0890 | 5.4291 | 2.9894 | 4.2607 | 3.2919 |
| F | Расчетная площадь стока | га | 339.0250 | 223.0453 | 137.2878 | 241.8214 | 132.8744 | 189.3648 | 146.4262 |
| hд | Слой осадков за теплый период года | мм | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| Ψд | Общий коэффициент стока дождевых вод | - | 0.2680 | 0.5065 | 0.4502 | 0.4096 | 0.4569 | 0.4791 | 0.4368 |
| hт | Слой осадков за холодный период года | мм | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Ψт | Общий коэффициент стока талых вод | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Ку | Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега | - | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Fу | Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками | га | 81.5480 | 152.3623 | 65.7204 | 113.2300 | 70.9240 | 125.4857 | 87.7000 |
| m | Удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий | л / м2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| k | Среднее количество моек в году | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fm | Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке | га | 9.9260 | 6.6912 | 4.1186 | 7.2388 | 3.9859 | 5.6809 | 4.3893 |
| Ψм | Коэффициент стока для поливомоечных вод | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| F1 | Площадь кровель зданий и сооружений | га | 40.7740 | 76.1812 | 32.8602 | 56.6150 | 35.4620 | 62.7429 | 43.8500 |
| F2 | Площадь асфальтобетонного покрытия | га | 40.7740 | 76.1812 | 32.8602 | 56.6150 | 35.4620 | 62.7429 | 43.8500 |
| F3 | Площадь щебёночного и булыжного покрытия | га | 10.5310 | 0.1595 | 15.6277 | 2.8075 | 3.0900 | 0.8855 | 0.4137 |
| F4 | Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров | га | 47.5640 | 31.3251 | 14.9012 | 6.4112 | 6.9759 | 6.8712 | 6.3025 |
| F5 | Площадь газонов | га | 185.2330 | 33.1528 | 28.9550 | 88.2408 | 33.9000 | 52.0164 | 51.8923 |
| F6 | Площадь территории, приравненной к кварталам с современной застройкой | га | 2.9955 | 3.0209 | 6.0418 | 15.3017 | 8.9865 | 2.0530 | 0.0000 |
| F7 | Площадь территории, приравненной к средним городским округам | га | 2.9955 | 3.0209 | 6.0418 | 15.3017 | 8.9865 | 2.0530 | 0.0000 |
| F8 | Площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и поселениям | га | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Wос.д | Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью направляется на очистные сооружения | тыс. м3/сут | 7.0157 | 9.7632 | 5.0057 | 8.2070 | 5.0501 | 7.9573 | 5.5949 |
| Wт сут. | Суточный объём талых вод, отводимых на очистные сооружения в середине периода весеннего снеготаяния | тыс. м3/сут | 12.2383 | 8.0516 | 4.9559 | 8.7294 | 4.7966 | 6.8358 | 5.2857 |

Таблица 2.6.2.2

Прогнозный баланс поступления ливневых сточных вод в централизованную систему поверхностного

водоотведения по перспективному Центральному водосборному бассейну Б-IIа (окончание)

| Обозна-чение | Наименование | Ед. измерения | Подбассейн N22 | Подбассейн N23 | Подбассейн N24 | Подбассейн N25 | Подбассейн N33 | ИТОГО бассейн Б-IIа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  |  |  | Центральный водосборный бассейн (Б-IIа) |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод | тыс. м3/год | 105.1153 | 136.0924 | 34.4488 | 62.9762 | 52.0014 | 3 337.6402 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс. м3/год | 82.4760 | 106.2222 | 26.6659 | 50.6316 | 40.1248 | 2 545.3011 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс. м3/год | 21.6249 | 28.5319 | 7.4342 | 11.7915 | 11.3446 | 757.0296 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | тыс. м3/год | 1.0143 | 1.3383 | 0.3487 | 0.5531 | 0.5321 | 35.3095 |
| F | Расчетная площадь стока | га | 45.0801 | 59.4786 | 15.4976 | 24.5810 | 23.6493 | 1 578.1314 |
| hд | Слой осадков за теплый период года | мм | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| Ψд | Общий коэффициент стока дождевых вод | - | 0.4740 | 0.4627 | 0.4458 | 0.5336 | 0.4395 | 0.4178 |
| hт | Слой осадков за холодный период года | мм | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Ψт | Общий коэффициент стока талых вод | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Ку | Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега | - | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Fу | Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками | га | 27.7453 | 38.0603 | 8.9141 | 16.8470 | 5.7163 | 794.2534 |
| m | Удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий | л / м2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| k | Среднее количество моек в году | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fm | Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке | га | 1.3524 | 1.7844 | 0.4649 | 0.7374 | 0.7095 | 47.0794 |
| Ψм | Коэффициент стока для поливомоечных вод | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| F1 | Площадь кровель зданий и сооружений | га | 13.8727 | 19.0302 | 4.4571 | 8.4235 | 2.8582 | 397.1267 |
| F2 | Площадь асфальтобетонного покрытия | га | 13.8727 | 19.0302 | 4.4571 | 8.4235 | 2.8582 | 397.1267 |
| F3 | Площадь щебёночного и булыжного покрытия | га | 0.0585 | 0.6897 | 0.0000 | 3.2790 | 0.0000 | 37.5420 |
| F4 | Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров | га | 2.8104 | 2.6419 | 1.3213 | 0.7050 | 4.2708 | 132.1004 |
| F5 | Площадь газонов | га | 11.1605 | 18.0867 | 4.5263 | 3.3510 | 1.5322 | 512.0470 |
| F6 | Площадь территории, приравненной к кварталам с современной застройкой | га | 1.6527 | 0.0000 | 0.3680 | 0.1995 | 6.0650 | 46.6845 |
| F7 | Площадь территории, приравненной к средним городским округам | га | 1.6527 | 0.0000 | 0.3680 | 0.1995 | 6.0650 | 46.6845 |
| F8 | Площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и поселениям | га | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Wос.д | Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью направляется на очистные сооружения | тыс. м3/сут | 1.8329 | 2.4137 | 0.5908 | 1.1274 | 0.7211 | 55.2797 |
| Wт сут. | Суточный объём талых вод, отводимых на очистные сооружения в середине периода весеннего снеготаяния | тыс. м3/сут | 1.6273 | 2.1471 | 0.5594 | 0.8873 | 0.8537 | 43.5335 |

Таблица 2.6.3

Прогнозный баланс поступления ливневых сточных вод в централизованную систему

поверхностного водоотведения по перспективному Центральному водосборному бассейну Б-IIб

| Обозна-чение | Наименование | Ед. измерения | Подбассейн N20 | Подбассейн N26 | Подбассейн N28 | ИТОГО бассейн Б-IIб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|  |  |  | Центральный водосборный бассейн (Б-IIб) |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод | тыс. м3/год | 181.0423 | 66.2359 | 193.3562 | 440.6343 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс. м3/год | 144.8643 | 51.5103 | 152.2812 | 348.6559 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс. м3/год | 34.5571 | 14.0658 | 39.2347 | 87.8575 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | тыс. м3/год | 1.6209 | 0.6597 | 1.8403 | 4.1209 |
| F | Расчетная площадь стока | га | 72.0390 | 29.3220 | 81.7900 | 183.1510 |
| hд | Слой осадков за теплый период года | мм | 386 | 386 | 386 | 386 |
| Ψд | Общий коэффициент стока дождевых вод | - | 0.5210 | 0.4551 | 0.4823 | 0.4932 |
| hт | Слой осадков за холодный период года | мм | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Ψт | Общий коэффициент стока талых вод | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Ку | Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега | - | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Fу | Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками | га | 33.2142 | 7.5240 | 27.8550 | 68.5932 |
| m | Удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий | л / м2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| k | Среднее количество моек в году | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fm | Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке | га | 2.1612 | 0.8797 | 2.4537 | 5.4945 |
| Ψм | Коэффициент стока для поливомоечных вод | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| F1 | Площадь кровель зданий и сооружений | га | 16.6071 | 3.7620 | 13.9275 | 34.2966 |
| F2 | Площадь асфальтобетонного покрытия | га | 16.6071 | 3.7620 | 13.9275 | 34.2966 |
| F3 | Площадь щебёночного и булыжного покрытия | га | 0.1808 | 0.0800 | 0.1210 | 0.3818 |
| F4 | Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров | га | 0.1431 | 4.8590 | 12.8630 | 17.8651 |
| F5 | Площадь газонов | га | 4.2919 | 1.0950 | 1.0080 | 6.3949 |
| F6 | Площадь территории, приравненной к кварталам с современной застройкой | га | 17.1045 | 7.8820 | 19.9715 | 44.9580 |
| F7 | Площадь территории, приравненной к средним городским округам | га | 17.1045 | 7.8820 | 19.9715 | 44.9580 |
| F8 | Площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и поселениям | га | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Wос.д | Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью направляется на очистные сооружения | тыс. м3/сут | 2.9005 | 0.9308 | 2.8715 | 6.7028 |
| Wт сут. | Суточный объём талых вод, отводимых на очистные сооружения в середине периода весеннего снеготаяния | тыс. м3/сут | 2.6005 | 1.0585 | 2.9525 | 6.3621 |

Таблица 2.6.4.1

Прогнозный баланс поступления ливневых сточных вод в централизованную систему поверхностного водоотведения

по перспективному Восточному водосборному бассейну Б-III (начало)

| Обозна-чение | Наименование | Ед. измерения | Подбассейн N1 | Подбассейн N2 | Подбассейн N3б | Подбассейн N6 | Подбассейн N8 | Подбассейн N10a | Подбассейн N11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|  |  |  | Восточный водосборный бассейн (Б-III) |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод | тыс. м3/год | 216.5259 | 163.5543 | 333.1303 | 365.8286 | 920.3948 | 673.7853 | 1 326.5574 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс. м3/год | 139.2358 | 97.4302 | 218.4067 | 273.4573 | 717.4905 | 505.8774 | 1 025.3232 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс. м3/год | 73.8345 | 63.2283 | 109.6119 | 88.2828 | 193.8137 | 160.4759 | 287.7559 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | тыс. м3/год | 3.4557 | 2.8958 | 5.1116 | 4.0884 | 9.0907 | 7.4320 | 13.4784 |
| F | Расчетная площадь стока | га | 153.9180 | 131.8080 | 228.5010 | 184.0376 | 404.0310 | 334.5339 | 599.8663 |
| hд | Слой осадков за теплый период года | мм | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| Ψд | Общий коэффициент стока дождевых вод | - | 0.2344 | 0.1915 | 0.2476 | 0.3849 | 0.4601 | 0.3918 | 0.4428 |
| hт | Слой осадков за холодный период года | мм | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Ψт | Общий коэффициент стока талых вод | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Ку | Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега | - | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Fу | Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками | га | 16.0200 | 6.4900 | 37.3530 | 88.2318 | 212.9655 | 101.1039 | 277.2553 |
| m | Удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий | л / м2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| k | Среднее количество моек в году | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fm | Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке | га | 4.6076 | 3.8611 | 6.8155 | 5.4512 | 12.1209 | 9.9093 | 17.9712 |
| Ψм | Коэффициент стока для поливомоечных вод | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| F1 | Площадь кровель зданий и сооружений | га | 8.0100 | 3.2450 | 18.6765 | 44.1159 | 106.4828 | 50.5520 | 138.6277 |
| F2 | Площадь асфальтобетонного покрытия | га | 8.0100 | 3.2450 | 18.6765 | 44.1159 | 106.4828 | 50.5520 | 138.6277 |
| F3 | Площадь щебёночного и булыжного покрытия | га | 0.0000 | 0.0000 | 3.4850 | 4.0248 | 41.7106 | 23.0045 | 29.4809 |
| F4 | Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров | га | 29.8020 | 55.5875 | 65.9470 | 15.4573 | 38.3834 | 46.2181 | 27.1545 |
| F5 | Площадь газонов | га | 86.5310 | 65.3009 | 114.0900 | 72.7983 | 88.1486 | 81.6008 | 154.1508 |
| F6 | Площадь территории, приравненной к кварталам с современной застройкой | га | 10.6165 | 0.6617 | 3.1540 | 0.5977 | 11.4115 | 39.1913 | 55.4633 |
| F7 | Площадь территории, приравненной к средним городским округам | га | 10.6165 | 0.6617 | 3.1540 | 0.5977 | 11.4115 | 39.1913 | 55.4633 |
| F8 | Площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и поселениям | га | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0707 |
| Wос.д | Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью направляется на очистные сооружения | тыс. м3/сут | 2.4169 | 1.5162 | 4.0015 | 6.0030 | 15.3807 | 9.7727 | 21.4385 |
| Wт сут. | Суточный объём талых вод, отводимых на очистные сооружения в середине периода весеннего снеготаяния | тыс. м3/сут | 5.5562 | 4.7581 | 8.2485 | 6.6435 | 14.5849 | 12.0761 | 21.6542 |

Таблица 2.6.4.2

Прогнозный баланс поступления ливневых сточных вод в централизованную систему поверхностного водоотведения

по перспективному Восточному водосборному бассейну Б-III (продолжение)

| Обозна-чение | Наименование | Ед. измерения | Подбассейн N15 | Подбассейн N17 | Подбассейн N19a | Подбассейн N21 | Подбассейн N27 | Подбассейн N30 | Подбассейн N31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|  |  |  | Восточный водосборный бассейн (Б-III) |  |  |  |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод | тыс. м3/год | 360.7758 | 896.7590 | 337.7941 | 307.2906 | 566.0030 | 92.6230 | 19.6061 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс. м3/год | 276.1068 | 702.6724 | 264.9675 | 240.9250 | 439.1667 | 54.8218 | 15.1472 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс. м3/год | 80.8790 | 185.3940 | 69.5794 | 63.3922 | 121.1550 | 36.5987 | 4.2594 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | тыс. м3/год | 3.7900 | 8.6926 | 3.2471 | 2.9734 | 5.6813 | 1.2024 | 0.1994 |
| F | Расчетная площадь стока | га | 168.6032 | 386.4790 | 145.0478 | 132.1496 | 252.5640 | 76.2950 | 8.8793 |
| hд | Слой осадков за теплый период года | мм | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 |
| Ψд | Общий коэффициент стока дождевых вод | - | 0.4243 | 0.4710 | 0.4733 | 0.4723 | 0.4505 | 0.1862 | 0.4419 |
| hт | Слой осадков за холодный период года | мм | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Ψт | Общий коэффициент стока талых вод | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Ку | Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега | - | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Fу | Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками | га | 90.1963 | 228.7677 | 45.7561 | 84.6752 | 134.3580 | 1.5390 | 5.5232 |
| m | Удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий | л / м2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| k | Среднее количество моек в году | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fm | Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке | га | 5.0533 | 11.5901 | 4.3294 | 3.9645 | 7.5751 | 1.6032 | 0.2659 |
| Ψм | Коэффициент стока для поливомоечных вод | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| F1 | Площадь кровель зданий и сооружений | га | 45.0982 | 114.3839 | 22.8780 | 42.3376 | 67.1790 | 0.7695 | 2.7616 |
| F2 | Площадь асфальтобетонного покрытия | га | 45.0982 | 114.3839 | 22.8780 | 42.3376 | 67.1790 | 0.7695 | 2.7616 |
| F3 | Площадь щебёночного и булыжного покрытия | га | 1.4954 | 8.8479 | 11.6940 | 0.3962 | 3.5710 | 0.0000 | 0.0000 |
| F4 | Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров | га | 9.7604 | 25.4190 | 6.7508 | 3.9175 | 63.1770 | 2.7170 | 0.0000 |
| F5 | Площадь газонов | га | 58.1610 | 92.2394 | 11.7093 | 37.7230 | 40.2550 | 27.4580 | 3.3407 |
| F6 | Площадь территории, приравненной к кварталам с современной застройкой | га | 4.4151 | 14.5413 | 34.2023 | 2.7189 | 5.5715 | 10.8635 | 0.0000 |
| F7 | Площадь территории, приравненной к средним городским округам | га | 4.4151 | 14.5413 | 34.2023 | 2.7189 | 5.5715 | 10.8635 | 0.0000 |
| F8 | Площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и поселениям | га | 0.0000 | 1.9803 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Wос.д | Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью направляется на очистные сооружения | тыс. м3/сут | 6.0882 | 15.4612 | 4.9961 | 5.4417 | 9.3700 | 0.8699 | 0.3471 |
| Wт сут. | Суточный объём талых вод, отводимых на очистные сооружения в середине периода весеннего снеготаяния | тыс. м3/сут | 6.0863 | 13.9513 | 5.2360 | 4.7704 | 9.1172 | 2.7541 | 0.3205 |

Таблица 2.6.4.3

Прогнозный баланс поступления ливневых сточных вод в централизованную систему поверхностного

водоотведения по перспективному Восточному водосборному бассейну Б-III (окончание)

| Обозна-чение | Наименование | Ед. измерения | Подбассейн N32 | Подбассейн N35 | Подбассейн N37 | ИТОГО бассейн Б-III |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|  |  |  | Восточный водосборный бассейн (Б-III) |  |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод | тыс. м3/год | 45.1806 | 14.6814 | 287.2238 | 6 927.7138 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс. м3/год | 37.1247 | 10.7760 | 223.8404 | 5 242.798 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс. м3/год | 7.6949 | 3.7307 | 60.5448 | 1 610.2310 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | тыс. м3/год | 0.3609 | 0.1748 | 2.8386 | 74.7130 |
| F | Расчетная площадь стока | га | 16.0411 | 7.7771 | 126.2139 | 3 356.7459 |
| hд | Слой осадков за теплый период года | мм | 386 | 386 | 386 | 386 |
| Ψд | Общий коэффициент стока дождевых вод | - | 0.5996 | 0.3590 | 0.4595 | 0.4086 |
| hт | Слой осадков за холодный период года | мм | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Ψт | Общий коэффициент стока талых вод | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Ку | Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега | - | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Fу | Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками | га | 14.2291 | 2.3583 | 44.5476 | 1 391.3700 |
| m | Удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий | л / м2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| k | Среднее количество моек в году | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fm | Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке | га | 0.4812 | 0.2330 | 3.7848 | 99.6174 |
| Ψм | Коэффициент стока для поливомоечных вод | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| F1 | Площадь кровель зданий и сооружений | га | 7.1146 | 1.1792 | 22.2738 | 695.6850 |
| F2 | Площадь асфальтобетонного покрытия | га | 7.1146 | 1.1792 | 22.2738 | 695.6850 |
| F3 | Площадь щебёночного и булыжного покрытия | га | 0.3089 | 0.0000 | 3.9232 | 131.9425 |
| F4 | Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров | га | 0.5305 | 0.0000 | 12.5454 | 403.3674 |
| F5 | Площадь газонов | га | 0.9726 | 3.3572 | 14.8076 | 952.6442 |
| F6 | Площадь территории, приравненной к кварталам с современной застройкой | га | 0.0000 | 1.0257 | 25.1681 | 219.6020 |
| F7 | Площадь территории, приравненной к средним городским округам | га | 0.0000 | 1.0257 | 25.1681 | 219.6020 |
| F8 | Площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и поселениям | га | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0510 |
| Wос.д | Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью направляется на очистные сооружения | тыс. м3/сут | 0.8621 | 0.2145 | 4.3209 | 108.5011 |
| Wт сут. | Суточный объём талых вод, отводимых на очистные сооружения в середине периода весеннего снеготаяния | тыс. м3/сут | 0.5791 | 0.2807 | 4.5561 | 121.1732 |

Таблица 2.6.5

Прогнозный баланс поступления ливневых сточных вод в централизованную систему поверхностного

водоотведения по перспективному Водосборному бассейну «Марьина гора») Б-IV

| Обозна-чение | Наименование | Ед. измерения | Подбассейн N10б | Подбассейн N19б | ИТОГО бассейн Б-IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | Водосборный бассейн (Б-IV) «Марьина гора» |  |  |
| Wг | Средний годовой объём поверхностных сточных вод | тыс. м3/год | 426.4316 | 188.3783 | 614,8099 |
| Wд | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс. м3/год | 329.6537 | 149.1311 | 478,7848 |
| Wт | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс. м3/год | 96.4657 | 37.4888 | 129,9545 |
| Wм | Среднегодовой объём поливомоечных вод | тыс. м3/год | 4.3122 | 1.7584 | 6,0706 |
| F | Расчетная площадь стока | га | 192.7574 | 78.1505 | 270,9079 |
| hд | Слой осадков за теплый период года | мм | 386 | 386 | 386 |
| Ψд | Общий коэффициент стока дождевых вод | - | 0.4431 | 0.4944 | 0,4579 |
| hт | Слой осадков за холодный период года | мм | 123 | 123 | 123 |
| Ψт | Общий коэффициент стока талых вод | - | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Ку | Коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега | - | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Fу | Площадь, очищаемая от снега включая площадь кровель, оборудованных внутренними водостоками | га | 42.9559 | 33.5758 | 76,5317 |
| m | Удельный расход воды на 1 мойку дорожных покрытий | л / м2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| k | Среднее количество моек в году | шт. | 100 | 100 | 100 |
| Fm | Площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке | га | 5.7496 | 2.3445 | 8,0941 |
| Ψм | Коэффициент стока для поливомоечных вод | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| F1 | Площадь кровель зданий и сооружений | га | 21.4780 | 16.7879 | 38.2659 |
| F2 | Площадь асфальтобетонного покрытия | га | 21.4780 | 16.7879 | 38.2659 |
| F3 | Площадь щебёночного и булыжного покрытия | га | 17.5706 | 9.3969 | 26.9674 |
| F4 | Площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров | га | 4.7466 | 4.9456 | 9.6922 |
| F5 | Площадь газонов | га | 24.2396 | 6.4536 | 30.6932 |
| F6 | Площадь территории, приравненной к кварталам с современной застройкой | га | 51.0709 | 11.8893 | 62.9602 |
| F7 | Площадь территории, приравненной к средним городским округам | га | 51.0709 | 11.8893 | 62.9602 |
| F8 | Площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и поселениям | га | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Wос.д | Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью направляется на очистные сооружения | тыс. м3/сут | 5.9400 | 2.9773 | 8.9173 |
| Wт сут. | Суточный объём талых вод, отводимых на очистные сооружения в середине периода весеннего снеготаяния | тыс. м3/сут | 6.9582 | 2.8211 | 9.7793 |

Информация по площади канализования перспективного Водосборного бассейна Б-IIб приведена справочно. В 2021 году ООО «СибГеоПрофи» (г.Нижний Новгород) по заказу МКУ «Управление капитального строительства» разработана проектная документация «Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут». Документация получила положительное заключение АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (заключение №86-1-1-2-010485-2022) и рекомендована к реализации в строительство.

Согласно решениям, приведенным в проектной документации, для сбора, отведения и очистки поверхностных сточных вод от Водосборного бассейна Б-IIб предусматривается:

- 	трубы полиэтиленовые «технические» ПЭ100 SDR17 DN315х18,7мм, DN400х23,7мм, DN500х29,7мм, DN630х37,4мм, DN1000х59,3мм по ГОСТ 18599-2001;

- 	труба гофрированная полипропиленовая с двойной стенкой с раструбом и уплотнительным кольцом DN/ОD 1000 мм по ГОСТ Р 54475-2011;

-	канализационная насосная станция ГЕОН-ВКНС с корпусом из спиральновитого ПНД с внутристеночным армированием полной заводской готовности (H=9,3м; Qmax=1710м3/час; N=52,5кВт) в количестве 3шт. (2 основных, 1 резервная);

-	аккумулирующий резервуар размером 65х24х5(h)м, Vраб.=7800м3 в количестве 1шт., с насосом подачи осветленной воды на установку «ГЕОН-ЛОС-160» (Qmax=160м3/ч, H=6м, N=6,3кВт);

-	установка очистки «ГЕОН-ЛОС» согласно ТУ 42.21.13-004-39235185-2020, предназначенная для очистки ливневых стоков и талой воды от взвешенных веществ, СПАВ, нефтепродуктов и других веществ, проектной производительностью qоч.=44л/с (158,4м3/час);

-	установка (блок) УФ-обеззараживания «ГЕОН-УФО» (Q=170м3/ч, доза излучения 30мДж/см2, расчетный коэффициент светопропускание 65%, Ду315мм, N=15,08кВт) согласно ТУ 42.21.13-004-39235185-2020;

Выпуск очищенного ливневого стока собранного и отведенного с Водосборного бассейна      Б-IIб  осуществляется в протоку Кривуля через проектируемый железобетонный оголовок.

Решения по сетям ливневой канализации НТЦ по данному водосборному бассейну выполнены согласно проекту ООО «АБК «Проект»: “Сети водоотведения «Научно-технологического центра в городе Сургуте”.

Согласно решениям, приведенным в проектной документации, для сбора и отведения поверхностных сточных вод Водосборного бассейна Б-IIб предусматривается:

- труба канализационная двухслойная гофрированная раструбная из полипропилена DN/ID 600мм SN16 согласно ГОСТ Р 54475-2011 Lобщ.=1443,0м;

- труба канализационная двухслойная гофрированная раструбная из полипропилена DN/ID 500мм SN16 согласно ГОСТ Р 54475-2011 Lобщ.=836,0м;

- труба канализационная двухслойная гофрированная раструбная из полипропилена DN/ID 400мм SN16 согласно ГОСТ Р 54475-2011 Lобщ.=766,0м;

- труба канализационная двухслойная гофрированная раструбная из полипропилена DN/ID 300мм SN16 согласно ГОСТ Р 54475-2011 Lобщ.=3223,0м;

- труба канализационная двухслойная гофрированная раструбная из полипропилена DN/ID 200мм SN16 согласно ГОСТ Р 54475-2011 Lобщ.=457,0м;

- полиэтиленовая труба напорная ПЭ100 SDR17 DN225мм согласно ГОСТ 18599-2001 Lобщ.=43,0м;

- канализационная насосная станция КНС-2 (Кривуля) комплектая Polycor Q=278м3/час – 1компл.;

- канализационная насосная станция КНС-3 (Нептун) комплектая Polycor Q=126м3/час – 1компл.

Прогноз объема поверхностных, талых и дренажных сточных вод

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении поверхностных, талых и дренажных сточных вод в централизованную систему ливневой канализации

Прогноз объема поверхностных сточных вод в централизованную систему отведения поверхностных, талых и дренажных стоков выполнен на основании прогноза увеличения водосборных площадей (т.е. площади водосборных бассейнов, прилегающих к централизованной системе дождевой канализации).

Фактическое и ожидаемое поступление поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения в целом по всем водосборным площадям на селитебных территориях города Сургута представлено в таблице ниже.

Баланс поступления поверхностных сточных вод в централизованную систему

поверхностного водоотведения 				Таблица 3.1.1

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт (2022 г.) | Прогноз (2035 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Площадь территории водосборных бассейнов при отведении сточных вод в централизованную систему водоотведения, в т.ч.: | га | 4 446,5556 | 7 631,9825 |
|  | - Западный водосборный бассейн (Б-I) | га | 1 199,3253 | 2 243,0463 |
|  | - Центральный водосборный бассейн (Б-IIа) | га | 1 303,5372 | 1 578,1314 |
|  | - Центральный водосборный бассейн (Б-IIб) | га |  | 183,1510 |
|  | - Восточный водосборный бассейн (Б-III) | га | 1 943,6931 | 3 356,7459 |
|  | - Водосборный бассейн «Марьина гора» (Б-IV) | га | - | 270,9079 |
| 1. | Средний годовой объем поверхностных сточных вод, поступающий в централизованную систему водоотведения в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, в т.ч.: | тыс.м3/год | 9 582,5542 | 15 417,1176 |
|  | - Западный водосборный бассейн (Б-I) | тыс.м3/год | 2 213,6887 | 4 096,3194 |
|  | - Центральный водосборный бассейн (Б-IIа) | тыс.м3/год | 2 991,0850 | 3 337,6402 |
|  | - Центральный водосборный бассейн (Б-IIб) | тыс.м3/год |  | 440,6343 |
|  | - Восточный водосборный бассейн (Б-III) | тыс.м3/год | 4 377,7805 | 6 927,7138 |
|  | - Водосборный бассейн «Марьина гора» (Б-IV) | тыс.м3/год | - | 614,8099 |
| 1.1 | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года), в т.ч.: | тыс.м3/год | 7 349,5627 | 11 585,4059 |
|  | - Западный водосборный бассейн (Б-I) | тыс.м3/год | 1 611,4147 | 2 969,8945 |
|  | - Центральный водосборный бассейн (Б-IIа) | тыс.м3/год | 2 336,4635 | 2 545,3011 |
|  | - Центральный водосборный бассейн (Б-IIб) | тыс.м3/год |  | 348,6559 |
|  | - Восточный водосборный бассейн (Б-III) | тыс.м3/год | 3 401,6846 | 5 242,7698 |
|  | - Водосборный бассейн «Марьина гора» (Б-IV) | тыс.м3/год | - | 478,7848 |
| 1.2 | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года), в т.ч.: | тыс.м3/год | 2 133,0127 | 3 661,0620 |
|  | - Западный водосборный бассейн (Б-I) | тыс.м3/год | 575,3163 | 1 075,9893 |
|  | - Центральный водосборный бассейн (Б-IIа) | тыс.м3/год | 625,3068 | 757,0296 |
|  | - Центральный водосборный бассейн (Б-IIб) | тыс.м3/год |  | 87,8575 |
|  | - Восточный водосборный бассейн (Б-III) | тыс.м3/год | 932,3896 | 1 610,2310 |
|  | - Водосборный бассейн «Марьина гора» (Б-IV) | тыс.м3/год | - | 129,9545 |
| 1.3 | Среднегодовой объем поливомоечных вод, в т.ч.: | тыс.м3/год | 99,9787 | 170,6497 |
|  | - Западный водосборный бассейн (Б-I) | тыс.м3/год | 26,9577 | 50,4356 |
|  | - Центральный водосборный бассейн (Б-IIа) | тыс.м3/год | 29,3147 | 35,3095 |
|  | - Центральный водосборный бассейн (Б-IIб) | тыс.м3/год |  | 4,1209 |
|  | - Восточный водосборный бассейн (Б-III) | тыс.м3/год | 43,7063 | 74,7130 |
|  | - Водосборный бассейн «Марьина гора» (Б-IV) | тыс.м3/год | - | 6,0706 |
|  | Площадь территории городского округа, в т.ч.: | га | 30 735,9 |  |
|  | - площадь кровель зданий и сооружений | га | 4 273,6 |  |
|  | - площадь асфальтобетонного покрытия | га | 2 308,4 |  |
|  | - площадь щебёночного и булыжного покрытия | га | 437,6 |  |
|  | - площадь кварталов без дорожных покрытий, небольших скверов, бульваров | га | 800,9 |  |
|  | - площадь газонов | га | 16 168,6 |  |
|  | - площадь территории, приравненной к кварталам с современной застройкой | га | 2 788,2 |  |
|  | - площадь территории, приравненной к средним городским округам | га | 211,4 |  |
|  | - площадь территории, приравненной к небольшим городским округам и поселениям | га | 3 747,2 |  |
| 2. | Средний годовой объем поверхностных сточных вод на территории городского округа | тыс.м3/год | 49 996,64 |  |
| 2.1 | Среднегодовой объем дождевых вод (осадки в теплое время года) | тыс.м3/год | 34 561,07 |  |
| 2.2 | Среднегодовой объем талых вод (осадки в холодное время года) | тыс.м3/год | 14 744,01 |  |
| 2.3 | Средний годовой объем поливомоечных вод | тыс.м3/год | 691,56 |  |

Объем поступления поверхностных сточных вод в централизованную систему водоотведения и в перспективе в целом составляет всего 30,84% от всего объема выпадающих осадков над территорией городского округа. Таким образом, основная масса осадков выпадает на ландшафт и неорганизованно, по естественному уклону, поступает в водотоки (реки, ручьи и другие водоемы) и далее в крупные водные объекты (р.Обь, р.Черная), повышая при этом уровень воды в водотоках. Данное обстоятельство в период интенсивного выпадения осадков в том числе препятствует отводу поверхностных сточных вод с территории городской застройки.

Описание структуры централизованной системы ливневой канализации (эксплуатационные и технологические зоны)

Описание существующей структуры (технологических зон) централизованной системы ливневой канализации приведено в Разделе 1.3.

В перспективе планируется изменение существующей технологической схемы ливневой канализации:

− 	поверхностные сточные воды собираются системой дождеприёмников, лотков и труб;

− 	поверхностные сточные воды по системе подземных самотечных трубопроводов и коллекторов транспортируются в магистральные сборные коллектора;

− в процессе транспортировки предполагается использование новых канализационных насосных станций (КНС) для исключения существующих выпусков не очищенных ливневых сточных вод в водные объекты городского округа и на рельеф;

− 	магистральные коллектора отводят поверхностный сток в водные объекты (р.Обь и р.Черная);

− 	перед сбросом поверхностные сточные воды проходят очистку на очистных сооружениях;

Количество (общая площадь) технологических зон (водосборных площадей) на перспективу до 2035 г. изменяется с 4 446,5556га до 7 662,5150га за счёт разукрупнения существующих и организации новых на территориях, где отсутствует централизованная система водоотведения поверхностных сточных вод. Перечень новых (не занесенных выше, в Таблицу 2.1.1) прогнозных технологических зон (водосборных площадей) представлен в таблице ниже.

Характеристика прогнозных технологических зон (водосборных площадей)	Таблица 3.2.1

| № п/п | Водосборная площадь | Район | Границы | Площадь, га | Выпуск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | подбассейн №1 | Восточный район | 61.2733, 73.4784 61.2782, 73.4618 61.2805, 73.4477 61.2812, 73.4491 61.2816, 73.451 61.2818, 73.4543 61.2818, 73.457 61.2823, 73.459 61.283, 73.4608 61.2853, 73.4625 61.2864, 73.4629 61.2886, 73.4651 61.2858, 73.4763 61.2837, 73.4764 61.2812, 73.4782 61.281, 73.4805 61.2809, 73.4839 61.2815, 73.4888 61.278, 73.4858 61.2766, 73.4837 61.2744, 73.4798 | 153,9180 | ЛОС-3 |
| 2 | подбассейн №2 | Северный промышленный район | 61.2805, 73.4477 61.2814, 73.4408 61.2817, 73.4397 61.2816, 73.4384 61.2831, 73.4381 61.2843, 73.4375 61.2851, 73.4373 61.2856, 73.4375 61.2864, 73.4391 61.2871, 73.4408 61.2884, 73.4427 61.29, 73.4441 61.2921, 73.4444 61.2939, 73.4453 61.294, 73.4458 61.2929, 73.4476 61.2886, 73.4651 61.2864, 73.4629 61.2853, 73.4625 61.283, 73.4608 61.2823, 73.459 61.2818, 73.457 61.2818, 73.4543 61.2816, 73.451 61.2812, 73.4491 | 131,8080 | ЛОС-3 |
| 3 | подбассейн №3а | Северный промышленный район | 61.2849, 73.3776 61.2985, 73.3836 61.299, 73.3907 61.2988, 73.395 61.298, 73.3993 61.2997, 73.4221 61.2817, 73.4095 61.2819, 73.4069 61.282, 73.4049 61.2822, 73.395 61.2825, 73.3908 61.2841, 73.3831 61.2842, 73.382 61.2844, 73.3813 61.2849, 73.3785 | 339,0250 | ЛОС-2 |
| 4 | подбассейн №3б | Северный промышленный район | 61.2817, 73.4095 61.2997, 73.4221 61.298, 73.4238 61.2971, 73.4234 61.2942, 73.4286 61.2929, 73.4353 61.2939, 73.4453 61.2921, 73.4444 61.29, 73.4441 61.2884, 73.4427 61.2871, 73.4408 61.2864, 73.4391 61.2856, 73.4375 61.2851, 73.4373 61.2843, 73.4375 61.2831, 73.4381 61.2816, 73.4384 61.2799, 73.4343 61.2798, 73.4329 61.28, 73.4319 61.2806, 73.4278 61.2807, 73.4185 61.2814, 73.4172 61.2814, 73.4136 | 228,5010 | ЛОС-3 |
| 5 | подбассейн №6 | Северный промышленный район | 61.2669, 73.4596 61.2674, 73.4567 61.2678, 73.4537 61.2684, 73.4517 61.2721, 73.4458 61.2739, 73.446 61.2753, 73.4456 61.2761, 73.4444 61.2775, 73.4433 61.2785, 73.443 61.2816, 73.4384 61.2817, 73.4397 61.2814, 73.4408 61.2805, 73.4477 61.2782, 73.4618 61.2733, 73.4784 61.2726, 73.4775 61.2707, 73.4767 61.2695, 73.4752 61.269, 73.4723 61.2692, 73.472 61.2688, 73.4706 61.2684, 73.4659 61.2678, 73.4628 61.2675, 73.4615 61.2673, 73.4611 | 184,0376 | ЛОС-3 |
| 6 | подбассейн №10 (10а и 10б) | Восточный район | 61.2489, 73.5048 61.2501, 73.5019 61.2503, 73.4924 61.2526, 73.4905 61.253, 73.4903 61.2531, 73.4909 61.2536, 73.493 61.255, 73.4966 61.2599, 73.4892 61.2621, 73.4827 61.2625, 73.4795 61.2636, 73.4775 61.267, 73.4767 61.2695, 73.4752 61.2707, 73.4767 61.2726, 73.4775 61.2733, 73.4784 61.2727, 73.4856 61.2727, 73.491 61.2732, 73.4969 61.274, 73.503 61.2806, 73.5147 61.2808, 73.5214 61.2789, 73.5221 61.2781, 73.5212 61.2776, 73.5201 61.2749, 73.5201 61.2746, 73.5208 61.2744, 73.5224 61.2744, 73.5242 61.2741, 73.5252 61.2732, 73.5252 61.2719, 73.5242 61.2718, 73.5223 61.272, 73.5203 61.27, 73.5177 61.2691, 73.5174 61.268, 73.5166 61.2671, 73.5162 61.2659, 73.5162 61.2638, 73.5169 61.2627, 73.5181 61.2613, 73.5207 61.2587, 73.5214 61.2582, 73.5204 61.2574, 73.5206 61.2569, 73.522 61.2544, 73.5264 61.2535, 73.5272 61.2524, 73.5272 61.2517, 73.5288 61.2514, 73.5302 61.2493, 73.5305 61.2483, 73.5298 61.2477, 73.5295 61.2482, 73.5257 61.2475, 73.5187 61.2496, 73.5157 61.2498, 73.5113 61.249, 73.509 | 527,2913 | ЛОС-3 (10а) ЛОС-4 (10б) |
| 7 | подбассейн №19 (19а и 19б) | Восточный район | 61.2361, 73.4993 61.243, 73.4881 61.2445, 73.4862 61.2488, 73.4868 61.2496, 73.4887 61.2503, 73.4924 61.2501, 73.5019 61.2489, 73.5048 61.249, 73.509 61.2498, 73.5113 61.2496, 73.5157 61.2475, 73.5187 61.2482, 73.5257 61.2477, 73.5295 61.2475, 73.5288 61.247, 73.5288 61.2448, 73.5265 61.2447, 73.5257 61.2449, 73.5255 61.245, 73.5247 61.2448, 73.5239 61.2439, 73.5153 61.2435, 73.5138 61.2428, 73.5127 61.2429, 73.5122 61.2424, 73.511 61.2421, 73.5116 61.2415, 73.5099 61.2416, 73.5095 61.2414, 73.5087 61.2405, 73.5077 61.2397, 73.5064 61.2379, 73.5026 61.2363, 73.5006 61.2361, 73.5001 | 223,1983 | ЛОС-3 (19а) ЛОС-4 (19б) |
| 8 | подбассейн №26 | Центральный район | 61.2343, 73.3717 61.2359, 73.3664 61.2366, 73.3676 61.238, 73.362 61.2366, 73.3582 61.237, 73.3557 61.2377, 73.3542 61.2396, 73.359 61.2395, 73.3615 61.2383, 73.3695 61.2378, 73.3703 61.2374, 73.3717 61.2372, 73.379 61.2372, 73.3798 61.2369, 73.3808 61.2368, 73.3788 61.2361, 73.3758 | 29,3220 | ГЕОН-ЛОС, см. отдельный проект |
| 9 | подбассейн №28 | Центральный район | 61.2294, 73.3886 61.2298, 73.3891 61.2306, 73.389 61.2308, 73.3888 61.2309, 73.388 61.2309, 73.3871 61.2307, 73.3866 61.2309, 73.3848 61.2313, 73.3835 61.2319, 73.3819 61.2324, 73.381 61.2323, 73.3803 61.232, 73.3791 61.2328, 73.3762 61.2343, 73.3717 61.2361, 73.3758 61.2368, 73.3788 61.2369, 73.3808 61.2377, 73.3827 61.2365, 73.3851 61.236, 73.3865 61.2338, 73.3961 61.2337, 73.3971 61.2336, 73.3973 61.2329, 73.4003 61.2325, 73.4005 61.2323, 73.4007 61.2319, 73.4013 61.2311, 73.4023 61.2306, 73.403 61.23, 73.4035 61.2298, 73.4039 61.2295, 73.4036 61.2291, 73.403 61.2289, 73.4028 61.2288, 73.4026 61.2288, 73.4022 61.2296, 73.4005 61.2303, 73.3989 61.2312, 73.3973 61.2315, 73.397 61.2317, 73.3966 61.2318, 73.3963 61.2317, 73.3958 61.2317, 73.3953 61.2316, 73.3949 61.2314, 73.3948 61.2313, 73.3949 61.2311, 73.3951 61.2309, 73.3951 61.2305, 73.3956 61.2302, 73.3961 61.2299, 73.3961 61.2298, 73.3964 61.2296, 73.3968 61.2295, 73.3973 61.2292, 73.3981 61.2291, 73.3984 61.229, 73.3988 61.2288, 73.3989 61.2286, 73.3987 61.2282, 73.3976 61.2282, 73.3966 61.2282, 73.3957 61.2283, 73.3953 61.2282, 73.3947 61.2283, 73.3934 61.2283, 73.392 61.2285, 73.3898 | 81,7900 |  |
| 10 | подбассейн №30 | Восточный район | 61.231, 73.4141 61.2316, 73.414 61.2326, 73.4134 61.233, 73.4128 61.2343, 73.4131 61.2343, 73.4133 61.2349, 73.4153 61.2359, 73.4211 61.2359, 73.4237 61.2357, 73.427 61.2354, 73.429 61.2333, 73.4353 61.233, 73.4366 61.2325, 73.437 61.2315, 73.4386 61.2312, 73.4387 61.2312, 73.4391 61.2313, 73.4394 61.2309, 73.4408 61.2306, 73.4407 61.23, 73.4404 61.2299, 73.4401 61.2298, 73.4397 61.2299, 73.4394 61.2299, 73.4393 61.2301, 73.4392 61.2303, 73.439 61.2303, 73.4386 61.2303, 73.438 61.2302, 73.4378 61.2299, 73.4376 61.2297, 73.4374 61.2296, 73.4371 61.2295, 73.4367 61.2295, 73.436 61.2294, 73.4329 61.2294, 73.4276 | 76,2950 | ЛОС-3 |
| 11 | подбассейн №31 | Центральный район | 61.2376, 73.4115 61.2377, 73.4113 61.2377, 73.4105 61.2378, 73.4095 61.238, 73.4088 61.2384, 73.408 61.2387, 73.4077 61.2406, 73.4067 61.2405, 73.4097 61.2405, 73.4106 61.2402, 73.4115 61.2386, 73.4143 61.2384, 73.4139 61.238, 73.4132 61.2379, 73.4132 | 8,8793 | ЛОС-3 |
| 12 | подбассейн №33 | Центральный район | 61.243, 73.3532 61.2462, 73.3473 61.2464, 73.3475 61.2483, 73.3511 61.2487, 73.3515 61.2482, 73.3519 61.2473, 73.3533 61.2463, 73.3557 61.2458, 73.3578 61.2448, 73.3647 61.244, 73.3629 61.2437, 73.356 | 23,6493 | ЛОС-2 |
| 13 | подбассейн №35 | Центральный район | 61.2406, 73.4067 61.241, 73.4064 61.2414, 73.4069 61.2425, 73.4062 61.2428, 73.405 61.243, 73.4048 61.2431, 73.404 61.2437, 73.4033 61.244, 73.4028 61.2449, 73.4026 61.2453, 73.4023 61.2456, 73.4032 61.2445, 73.4058 61.2432, 73.4079 61.2414, 73.4084 61.2405, 73.4097 | 7,7771 | ЛОС-3 |
| 14 | подбассейн №36 | Северный жилой район | 61.2613, 73.2818 61.2613, 73.2817 61.2613, 73.2817 61.2614, 73.2814 61.2615, 73.2811 61.2616, 73.281 61.2615, 73.281 61.2616, 73.2808 61.2616, 73.2808 61.2617, 73.2806 61.2617, 73.2804 61.2618, 73.2804 61.2619, 73.2802 61.2619, 73.2801 61.2621, 73.2798 61.2621, 73.2797 61.2622, 73.2795 61.2622, 73.2794 61.263, 73.2778 61.2642, 73.277 61.2642, 73.2762 61.2638, 73.2739 61.2637, 73.2731 61.2637, 73.2724 61.2637, 73.2718 61.2638, 73.2713 61.2713, 73.2807 61.2727, 73.2815 61.2753, 73.2824 61.2755, 73.2713 61.2754, 73.2706 61.2872, 73.2706 61.289, 73.2704 61.2908, 73.2706 61.2931, 73.2735 61.2996, 73.2865 61.3005, 73.2901 61.3005, 73.2948 61.2996, 73.2985 61.2971, 73.3049 61.285, 73.3038 61.2819, 73.3018 61.2797, 73.3023 61.2761, 73.306 61.2746, 73.306 61.2722, 73.3035 61.2706, 73.3004 61.2697, 73.2967 61.2679, 73.297 61.2642, 73.2954 | 609,0780 | ЛОС-1 |
| 15 | подбассейн №37 | Восточный район | 61.2733, 73.4784 61.2744, 73.4798 61.2766, 73.4837 61.278, 73.4858 61.2815, 73.4888 61.2815, 73.4897 61.2809, 73.4897 61.281, 73.4926 61.2815, 73.4928 61.2825, 73.4994 61.2825, 73.5044 61.2819, 73.5067 61.2811, 73.5075 61.2807, 73.5098 61.2806, 73.5147 61.274, 73.503 61.2732, 73.4969 61.2727, 73.491 61.2727, 73.4856 | 126,2139 | ЛОС-3 |
| 16 | подбассейн №41 | Сургутский район | 61.2764, 73.2195 61.277, 73.2204 61.2776, 73.222 61.278, 73.2235 61.2782, 73.2245 61.2796, 73.2357 61.2806, 73.2356 61.2841, 73.2359 61.296, 73.2365 61.2968, 73.2436 61.2962, 73.252 61.2953, 73.2558 61.2943, 73.2613 61.2933, 73.27 61.2931, 73.2735 61.2908, 73.2706 61.289, 73.2704 61.2872, 73.2706 61.2815, 73.2703 61.2754, 73.2706 61.2754, 73.2685 61.2754, 73.2676 61.2754, 73.2621 61.2754, 73.2592 61.2754, 73.2578 61.2755, 73.2482 61.2756, 73.2429 61.2756, 73.2311 61.2761, 73.2311 61.2761, 73.228 61.2763, 73.2273 61.2766, 73.2261 61.2767, 73.2256 61.2767, 73.2203 | 434,6430 | ЛОС-1 |
|  |  |  | ИТОГО: | 3 185,4268 |  |

Объекты и сети городской ливневой канализации (за исключением внутриплощадных объектов и сетей сторонних организаций) на перспективу до 2035 года необходимо включить в эксплуатационную зону МКУ «ДДТиЖКК». Объекты (линейные и площадные) системы поверхностного водоотведения, находящиеся на территориях сторонних организаций и предприятий (при наличии таковых), будут относиться к эксплуатационным зонам соответствующих балансодержателей.

Планируемое в перспективе деление территории города Сургута, охваченной системой дождевой канализации, на водосборные площади формирования поверхностного стока в общем виде представлены графически на рисунках ниже и более детально в ЭМ к Схеме водоотведения поверхностных сточных вод.

Рисунок 4. Планируемое деление территории города Сургута на водосборные площади формирования поверхностного стока в перспективе

Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе поверхностных, талых и дренажных сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

- 3.3.1. Методика расчёта производительности очистных сооружений ливневой канализации

Мощность очистных сооружений рассчитана в соответствии с Рекомендациями по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты.

Методика расчёта производительности ливневых очистных сооружений (ЛОС) накопительного типа представлена в таблице ниже.

При проектировании систем отведения и очистки поверхностных сточных вод рекомендуется использовать очистные сооружения накопительного типа, как наиболее полно соответствующие базовым техническим требованиям, положениям действующих в Российской Федерации норм и правил проектирования и условиям выпуска очищенных сточных вод в водные объекты или использования в системах производственного водоснабжения.

Для селитебных территорий и промышленных предприятий первой группы в очистных сооружениях накопительного типа обеспечивается приём в аккумулирующий резервуар и последующее отведение на глубокую очистку всего объёма стоков от часто повторяющихся малоинтенсивных дождей, а также загрязнённой части стока от высокоинтенсивных (ливневых) дождей и талого стока.

Использование очистных сооружений проточного типа может допускаться в исключительных случаях (например, при очистке поверхностных стоков с парковых и садовых территорий, рекреационных зон и т.п., а также при отведении локально очищаемых стоков в городскую сеть дождевой канализации при наличии централизованных очистных) с учётом их конструктивных и технологических особенностей:

- неравномерной подачи стока на очистку, отрицательно влияющей на эффективность и надёжность их работы;

- сброса без очистки части стока, содержащего максимальные концентрации загрязняющих веществ, что снижает барьерную (защитную) функцию и санитарно-экологическую эффективность очистных сооружений;

- значительных технических и организационных сложностей выполнения штатных технологических операций при эксплуатации очистных сооружений (например, промывки фильтров);

- расчётная производительность сооружений глубокой очистки проточного типа в 20-100 раз превышает аналогичную величину для сооружений накопительного типа, что существенно ухудшает технико-экономические показатели очистной системы.

В соответствии с СП 32.13330.2018, сооружения накопительного типа следует применять при проектировании очистных сооружений поверхностных сточных вод любой производительности. Создание водосборных бассейнов, формирующих производительность очистных сооружений поверхностных сточных вод накопительного типа свыше 20 000 м3/сут, допускается исключительно по обоснованию при отсутствии территорий для размещения нескольких очистных сооружений меньшей производительности.

Также, в соответствии с СП 32.13330.2018, сооружения проточного типа допускается использовать на объектах производительностью до 4000 м3/сут (46,3 л/с) для локальной очистки перед сбросом в централизованные системы водоотведения или в водные объекты при соблюдении нормативных требований к качеству очищенных сточных вод с территорий транспортной инфраструктуры, объектов дорожного сервиса, небольших поселений и коттеджных поселков, а также без ограничения применять для очистки поверхностных сточных вод со сбросом в водные объекты в ситуациях, когда сформировавшаяся система водоотведения поселений, городских округов представляет собой коллекторно-речную сеть, включающую в себя водные объекты (пруды) природного, природно-антропогенного или антропогенного происхождения, способные аккумулировать (регулировать) поверхностный сток и снижать его расходы в створе перед очистными сооружениями. В подземном исполнении применение очистных сооружений проточного типа для очистки поверхностных сточных вод поселений, городских округов ограничивается производительностью 1000 м3/сут. (11,6 л/с).

В рамках Схемы предусматриваются комплектные очистные сооружения поверхностных сточных вод накопительного типа, предлагаемые в качестве предпроектных решений производительностью более 200 л/с в составе:

- нескольких распределительных камер;

- гидроциклонов (перед подаче	й неочищенного ливневого стока в резервуары);

- аккумулирующего резервуара (ов);

- канализационных насосных станций для распределения входящего стока и подачи сточных вод из резервуара на блок очистки;

- блоков пескоуловителя, нефтеуловителя и модульных фильтров как в отдельном наружном исполнении, так и внутри производственного корпуса в зависимости от индивидуального проекта производительностью более 200 л/с;

- производственного корпуса с реагентным хозяйством;

- блока доочистки стоков от особо стойких загрязнений;

- блока УФ обеззараживания стоков;

- отделения механического обезвоживания осадка.

- прочих технологических линий при необходимости (в зависимости от качественного состава поступающего стока).

Таблица 3.3.1 – Методика расчёта требуемой мощности очистных сооружений ливневой канализации

| Обозначение | Наименование | Формула | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Расчёт очистных сооружений накопительного типа |  |  |  |
| Qос.д | Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по дождевому стоку | Qос.д = (Wос.д + Wтп) / (3,6 × (Точд - Тотст - Ттп)) | л/с |
| Qос.т | Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по талому стоку | Qос.т = (Wтсут. + Wтп) / (3,6 × (Точт - Тотст - Ттп)) | л/с |
| Wрез | Полезный (рабочий) объём аккумулирующего резервуара | не менее объёма дождевого стока от расчётного дождя Wос.д (Wтсут.); + 5-10% для регулирования, или +35-45% для осветления | м3 |
| Wтп | Суммарный объём загрязнённых вод, образующихся при обслуживании технологического оборудования очистных сооружений в течение нормативного периода переработки объёма стока от расчётного дождя | не более 10-12% от объёма очищенного стока | м3 |
| Точд | Нормативный период переработки объёма стока от расчётного дождя, отводимого на очистные сооружения | Период опорожнения аккумулирующего резервуара рекомендуется принимать в пределах 2-3 суток | ч |
| Тотст | Минимальная продолжительность отстаивания стока в аккумулирующем резервуаре | При использовании резервуара только для регулирования расхода величина при расчёте исключается или принимается в пределах 0,05 - 0,1 ч (при осветлении в пределах 2-4 ч) | ч |
| Ттп | Суммарная продолжительность технологических перерывов в работе очистных сооружений в течение нормативного периода переработки объёма стока от расчётного дождя, отводимого на очистные сооружения | 3 - 4% от суммарной продолжительности непрерывной работы очистных сооружений | ч |
| Wтп | Суммарный объём загрязнённых вод, образующихся при обслуживании технологического оборудования очистных сооружений в течение нормативного периода переработки суточного объёма талого стока | не более 10-12% от объёма очищенного стока | м3 |
| Точт | Нормативный период переработки суточного объёма талого стока | Принимается не менее 14 ч, может быть принята равной 24 ч. | ч |
| Тотст | Минимальная продолжительность отстаивания стока в аккумулирующем резервуаре | Для предварительных расчётов может быть принята равной 1 ч. | ч |
| Ттп | Суммарная продолжительность технологических перерывов в работе очистных сооружений в течение нормативного периода переработки суточного объёма талого стока в середине периода снеготаяния | 3 - 4% от суммарной продолжительности непрерывной работы очистных сооружений | ч |

Учитывая требования СП 32.13330.2018 одним из основных условий эффективной работы очистных сооружений, является равномерная подача сточных вод на очистку, поэтому в рамках Схемы рекомендуется применение ЛОС накопительного типа.

В случае небольшой водосборной площади и малой требуемой производительности очистных сооружений, удовлетворяющих номенклатуре технологического оборудования основных производителей, возможно применение очистных сооружений проточного типа.

- 3.3.2. Требуемая производительность очистных сооружений ливневой канализации на территории города Сургут

Требуемая производительность при существующем положении

Требуемая мощность планируемых ливневых очистных сооружений (ЛОС) канализации на территории города Сургут с разбивкой по водосборным площадям на существующее положение представлена в таблице ниже.

Таблица 3.3.2.1 – Требуемая мощность ливневых очистных сооружений канализации по каждой водосборной площади на существующее положение

| Обозначение | Наименование | Ед. изм. | Водосборная площадь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Западный бассейн Б-I | Центральный бассейн Б-IIа | Восточный бассейн Б-III |
| Расчёт очистных сооружений накопительного типа по дождевому стоку |  |  |  |  |  |
| Wос.д | Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью направляется на очистные сооружения | м3/сут | 31 252,7 | 51 305,5 | 73 180,3 |
| Qос.д | Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по дождевому стоку | л/с | 138 | 226 | 322 |
| Wрез | Полезный (рабочий) объём аккумулирующего резервуара | м3 | 42 191 | 69 262 | 98 793 |
| Расчёт очистных сооружений накопительного типа по талому стоку |  |  |  |  |  |
| Wтсут | Суточный объем талых вод в середине периода снеготаяния | м3/сут | 43 293,7 | 47 055,6 | 70 164,2 |
| Qос.т | Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по талому стоку | л/с | 597 | 649 | 967 |
| Wрез | Полезный (рабочий) объём аккумулирующего резервуара | м3 | 58 446 | 63 525 | 94 722 |
| Выбор очистных сооружений ливневой канализации |  |  |  |  |  |
|  | п.В.1.1 СП 32.13330.2018 |  | по талому стоку | по талому стоку | по талому стоку |
| Qос | Производительность очистных сооружений | л/с | 597 | 649 | 967 |
| Wрез | Объём аккумулирующего резервуара | м3 | 58 446 | 63 525 | 94 722 |

* Согласно п.В.1.1 СП 32.13330.2018 - При проектировании очистных сооружений накопительного типа для определения их производительности Qос следует принимать большее из значений производительности, рассчитанных по дождевому Qос.д и талому Qос.т стокам.

Требуемая производительность при положении с учетом перспективы развития

Требуемая мощность планируемых ливневых очистных сооружений (ЛОС) канализации на территории города Сургут с разбивкой по водосборным площадям и перспективным территориям представлена в таблице ниже.

Таблица 3.3.2.2 – Требуемая мощность ливневых очистных сооружений канализации по каждой водосборной площади

| Обозначение | Наименование | Ед. изм. | Водосборная площадь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Западный бассейн Б-I | Центральный бассейн Б-IIа | Восточный бассейн Б-III | Восточный бассейн Б-IV |
| Расчёт очистных сооружений накопительного типа по дождевому стоку |  |  |  |  |  |  |
| Wос.д | Объём дождевого стока от расчётного дождя, который полностью направляется на очистные сооружения | м3/сут | 51 917 | 55 280 | 108 501 | 8 917 |
| Qос.д | Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по дождевому стоку | л/с | 228 | 243 | 478 | 39 |
| Wрез | Полезный (рабочий) объём аккумулирующего резервуара | м3 | 70 088 | 74 628 | 146 476 | 12 038 |
| Расчёт очистных сооружений накопительного типа по талому стоку |  |  |  |  |  |  |
| Wтсут. | Суточный объем талых вод в середине периода снеготаяния | м3/сут | 106 027 | 43 534 | 121 173 | 9 779 |
| Qос.т | Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по талому стоку | л/с | 1 462 | 600 | 1 671 | 135 |
| Wрез | Полезный (рабочий) объём аккумулирующего резервуара | м3 | 143 137 | 58 770 | 163 584 | 13 202 |
| Выбор очистных сооружений ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |
|  | п.В.1.1 СП 32.13330.2018 |  | по талому стоку | по талому стоку | по талому стоку | по талому стоку |
| Qос | Производительность очистных сооружений | л/с | 1 462 | 600 | 1 671 | 135 |
| Wрез | Объём аккумулирующего резервуара | м3 | 143 137 | 58 770 | 163 584 | 13 202 |

* Согласно п.В.1.1 СП 32.13330.2018 - При проектировании очистных сооружений накопительного типа для определения их производительности Qос следует принимать большее из значений производительности, рассчитанных по дождевому Qос.д и талому Qос.т стокам.

Таблица 3.3.2.3 – Требуемые мощности ливневых очистных сооружений канализации при существующем положение и с учетом перспективы развития.

| Наименование | Ед. изм. | Западный бассейн Б-I | Центральный бассейн Б-IIа | Восточный бассейн Б-III | Восточный бассейн Б-IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение | л/с | 597 | 649 | 967 | - |
|  | м3/ч | 2 149 | 2 336 | 3 483 | - |
|  | м3/сут | 51 577 | 56 059 | 83 589 | - |
|  | м3/сут | 107 636 |  | - | - |
|  | поступление на ЛОС | ЛОС-1 |  | ЛОС-3 | - |
| Развитие (в том числе существующее положение) | л/с | 1 462 | 600 | 1 671 | 135 |
|  | м3/ч | 5 263 | 2 161 | 6 015 | 485 |
|  | м3/сут | 126 314 | 51 863 | 144 358 | 11 650 |
|  | поступление на ЛОС | ЛОС-1 с увеличением производительности | ЛОС-2 | ЛОС-3 с увеличением производительности | ЛОС-4 |

Выводы:

- Схемой ВиВ ливневой канализации предусматривается строительство ЛОС-1, ЛОС-2, ЛОС-3 и ЛОС-4 на полную мощность с учетом перспективы развития города.

- Для решения актуального вопроса очистки ливневых сточных вод по существующему положению (без учета развития) предусмотрена следующая последовательность реализации мероприятий:

  - Строительство ЛОС-1 на требуемую мощность 107 636 м3/сут (таблица 3.3.2.3) по существующему положению для Западного водосборного бассейна Б-I и Центрального водосборного бассейна Б-IIа.

  - Строительство ЛОС-3 на требуемую мощность 83 589 м3/сут (таблица 3.3.2.3) по существующему положению для Восточного водосборного бассейна Б-III.

- При развитии г. Сургута предусмотрена следующая последовательность реализации мероприятий:

  - Строительство ЛОС-4 на требуемую мощность 11 650 м3/сут (таблица 3.3.2.3) для Восточного водосборного бассейна Б-IV с учетом развития города.

  - Увеличение производительности ЛОС-1 до требуемой мощности 126 314 м3/сут (таблица 3.3.2.3) для Западного водосборного бассейна Б-I с учетом развития города.

  - Строительство ЛОС-2 на требуемую мощность 51 863 м3/сут (таблица 3.3.2.3) для Восточного водосборного бассейна Б-III с учетом развития города.

  - Увеличение производительности ЛОС-3 до требуемой мощности 144 358 м3/сут (таблица 3.3.2.3) для Восточного водосборного бассейна Б-III с учетом развития города.

Перечень основных мероприятий с разделением на этапы представлены в пункте 4.2.

- 3.3.3. Расчёт требуемой мощности очистных сооружений по технологическим зонам с разбивкой по годам

Распределение требуемой мощности очистных сооружений по технологическим зонам с разбивкой по годам предполагаемого строительства представлено в таблице ниже.

Таблица 3.3.3 – Мощность очистных сооружений с разбивкой по годам

| № п/п | Водосборная площадь | При существующем положении |  | С учетом перспективы развития |  | Год предполагаемой реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мощность ЛОС, м3/сут | Поступление на ЛОС | Мощность ЛОС, м3/сут | Поступление на ЛОС | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | Западный бассейн Б-I | 51 577 | ЛОС-1 | 126 314 | ЛОС-1 | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + |  |  |
| 2 | Центральный бассейн Б-IIа | 56 059 | ЛОС-1 | 51 863 | ЛОС-2 | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + |  |  |
| 3 | Восточный бассейн Б-III | 83 589 | ЛОС-3 | 144 358 | ЛОС-3 | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + |  |  |
| 4 | Восточный бассейн Б-IV | - | - | 11 650 | ЛОС-4 |  |  |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы ливневой канализации

Централизованная система водоотведения поверхностных сточных вод г.Сургута включает в себя систему самотечных канализационных трубопроводов с существующими отдельными выпусками в водные объекты или водотоки (см. Рисунок 8).

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей при самотечном режиме с частичным и полным наполнением сечения трубопровода, зависят от рельефа местности и грунтовых условий. Фактические гидравлические режимы и режимы работы элементов централизованной системы водоотведения диктуются проектными решениями, реализованными при их строительстве.

АКТами ТО (2018 года)  проведён гидравлический расчёт режимов функционирования сетей водоотведения поверхностных сточных вод. Анализ работы канализационных сетей, проведённый с использованием ПРК ZuluDrain, приведен непосредственно в АКТах ТО (КНИГА 4. ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ; Приложение №1). Анализ гидравлического расчета показал, отсутствие участков сетей ливневой канализации с наполнением более 1,0 (полного наполнения). Следовательно, при существующем режиме работы – сеть работает в нормативном режиме. Однако, согласно выводам к книге 4 АКТов ТО: фактические гидравлические режимы значительно отличаются от расчетных в связи с имеющимися дефектами системы (контруклоны, переломы участков коллекторов и пр.).

Технический анализ существующего состояния участков системы ливневой канализации с учетом реализации мероприятий по реконструкции, увеличению пропускной способности ливневых сетей в совокупности со строительством перспективных участков для отведения поверхностных сточных вод, показал, что данные решения позволят осуществить надежное бесперебойное водоотведение и исключить подтопления городских территорий.

Следует отметить, что для подключения не канализованных городских территорий к централизованной системе ливневой канализации предусмотрено строительство новых сетей в соответствии с рассматриваемым сценарием развития системы водоотведения. Также планируется строительство очистных сооружений дождевой канализации для надлежащей очистки поверхностных сточных вод селитебных территорий.

Представленная перспективная система водоотведения поверхностных стоков позволит в полной мере осуществлять приём, транспортировку и последующую очистку сточных вод только при полной реализации мероприятий по развитию системы водоотведения.

Результаты режимов работы элементов централизованной системы ливневой канализации и гидравлических режимов представлены в электронной модели системы ливневого водоотведения города Сургута. Гидравлические расчеты канализационных трубопроводов произведены согласно СП 32.133330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Актуализированная версия СНиП 2.04.03-85.»

Анализ гидравлических режимов и режимов элементов централизованной системы ливневого водоотведения городского округа – города Сургута показал, что пропускная способность трубопроводов при существующем объеме поверхностных сточных вод достаточна для водоотведения существующей застройки, однако фактически гидравлические режимы существенно отличаются от расчетных в связи с имеющимися дефектами сети и контруклонами. Результаты гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы ливневой канализации представлены на Рис. 5 – Рис. 7.

Рис.5 Результаты гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы ливневой канализации. Заполнение, h/D

Рис.6 Результаты гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы ливневой канализации. Скорости, м/с

Рис. 7 Результаты гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы ливневой канализации. Расходы, л/с

Рисунок 8. Расположение существующих фактических выпусков дождевых сточных вод в водные объекты

Выпуски сточных вод ливневой канализации в водные объекты и на рельеф ∑23 выпуска: 6шт. по результатам камерального обследования; 17шт. по результатам натурного обследования, согласно АКТам ТО 2018 года

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы 
водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Все водовыпускные сооружения поверхностных сточных вод с городских муниципальных территорий на настоящий момент не имеют очистных сооружений.

Расчёт мощности планируемых очистных сооружений по каждой водосборной площади с учётом необходимого резерва и перспективного развития на расчётный срок (2035 г.) приведён выше в пп. 3.3.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов системы ливневой канализации

Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы ливневой канализации

Схема водоотведения поверхностных сточных вод муниципального образования городской округ Сургут разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения поверхностного стока; обеспечения инженерной защиты от подтоплений селитебных территорий; обеспечения доступности услуг водоотведения для абонентов за счёт развития централизованной системы водоотведения поверхностного стока.

На основании анализа существующего состояния системы линевой канализации, разработано возможное направление развития системы линевой канализации, выбран наиболее рациональный вариант, обеспечивающий дальнейшее развитие ГО г.Сургут, произведена оценка затрат на реализацию прилагаемых технических решений и их экономическая эффективность.

Определено два основных направления, в соответствии с которыми производился расчет оптимизации гидравлических параметров работы сетей:

− 	снижение вероятности подтопления городских территорий;

− 	прекращение сброса загрязненной части неочищенных поверхностных сточных вод в крупные водные объекты (р.Обь, р.Черная).

Основной принцип развития централизованной системы водоотведения поверхностных сточных вод - долгосрочная перспектива развития системы водоотведения города Сургута, обеспечивающая надежное отведение поверхностных сточных вод наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

В целом система водоотведения ливневой канализации города на рассматриваемый расчётный срок строится, практически, по сложившейся схеме:

- 	дождевые и талые воды собираются системой дождеприёмников, лотков и труб;

- 	далее поверхностные стоки по системе подземных самотёчных трубопроводов и коллекторов транспортируются в магистральные коллекторы;

- 	магистральные коллекторы отводят поверхностные стоки на очистные сооружения, в т.ч. с использованием вновь строящихся КНС;

- 	после очистки сток сбрасывается в водные объекты;

- 	перед сбросом большая часть поверхностного стока проходит очистку на очистных сооружениях.

Предусматривается частичное изменение структуры системы водоотведения поверхностных сточных вод в части объединения существующих технологических зон в более крупные с едиными выпусками в водные объекты.

Схема водоотведения поверхностных сточных вод на территории города Сургута на перспективу до 2035 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения поверхностного стока; снижения негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод; обеспечения доступности услуг водоотведения для абонентов за счёт развития централизованной системы водоотведения поверхностного стока.

Принципами развития централизованной системы водоотведения поверхностных сточных вод являются:

− 	исключение подтопления городских территорий ливневыми водами;

− 	снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, улучшение качества воды водоёмов и водотоков за счёт исключения попадания в них загрязняющих веществ с дождевыми водами;

− 	улучшение качества зон рекреации города;

− 	улучшение качества предоставления услуг водоотведения поверхностных сточных вод абонентам;

− 	удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения поверхностных сточных вод объектов капитального строительства и перспективных территорий застройки;

− 	постоянное совершенствование системы ливневого водоотведения путём планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Для реализации целей и основных принципов государственной политики в Схеме с учётом перспективы до 2035 года поставлены следующие задачи:

- 	исключение сброса неочищенных поверхностных сточных вод в водные объекты г.Сургута в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду и улучшения экологической обстановки в городе;

- 	обновление ливневой канализационной сети в целях повышения надёжности и снижения количества отказов системы;

- 	строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоотведения поверхностных сточных вод;

- 	обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей, включая осваиваемые и преобразуемые городские территории;

- 	выявление несоответствий действующим нормативно-правовым документам функционирования существующей системы водоотведения поверхностных сточных вод;

- 	выявление технических проблем и ограничений, препятствующих оптимальному функционированию действующей системы водоотведения поверхностных сточных вод;

- 	выявление необходимости в реконструкции, модернизации, новом строительстве объектов системы водоотведения поверхностных сточных вод, а также, при необходимости, изменения структуры самой системы (изменение существующих зон сбора поверхностных сточных вод) с учётом перспективного развития города Сургута;

- 	выявление возможностей улучшения показателей энергоэффективности системы водоотведения поверхностных сточных вод;

- 	анализ финансового потенциала организации, осуществляющей на территории муниципального образования эксплуатацию системы водоотведения поверхностных сточных вод, в части реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы водоотведения поверхностных сточных вод, а также модернизации объектов с целью повышения ресурсной эффективности производства услуг, улучшения технических и экономических характеристик, в рамках допустимой тарифной политики.

Необходимый минимальный перечень плановых показателей функционирования централизованных систем водоотведения определён Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей…» и включает:

1. Показатели очистки сточных вод:

а) 	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (фактический показатель на 2023 г. – 100%, прогнозируемый на 2035 г. – 0%).

б) 	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системы водоотведения (фактический показатель на 2023 г. – 100%, прогнозируемый на 2035 г. – 0%).

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения:

а) 	удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год (ед./км).

Статистика аварийности на сетях ливневой канализации не ведется, прогнозирование не выполнялось.

3. Показатели энергетической эффективности:

а) 	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод (фактический показатель на 2023 г. – не установлен (отсутствуют сооружения), прогнозируемый на 2035 г. – 0,143 кВт·ч/м3).

б) 	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод (фактический показатель на 2023 г. – не установлен (отсутствуют сооружения), прогнозируемый на 2035 г. – 0,086 кВт·ч/м3).

4. Иные показатели, установленные федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ЖКХ (на момент разработки Схемы, иные показатели не установлены).

На настоящий момент перечень показателей функционирования централизованных систем ливневой канализации МКУ «ДДТиЖКК» не ведется.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам и группам, включая технические обоснования этих мероприятий

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения поверхностных сточных вод с разбивкой по годам и группам разработан на основании:

− анализа существующего положения в сфере водоотведения поверхностных вод на территории города Сургута;

− перспективных вариантов развития систем водоотведения поверхностных сточных вод на территории города Сургута.

Основные мероприятия по реализации схемы ливневой канализации:

1.1 Строительство новых сетей водоотведения поверхностных сточных вод в границах населенного пункта в пределах параметров, установленных гидравлическим моделированием.

1.2. Развитие общеквартальной и внутриквартальной сети на уже канализованных участках города.

2. Реконструкция существующих сетей водоотведения поверхностных сточных вод, в т.ч. с прокладкой новых трубопроводов по существующим трассам для целей увеличения пропускной способности существующих сетей, а также реконструкции (и капитального ремонта) существующих ветхих и аварийных сетей.

3. Для перехвата и очистки загрязненной части поверхностного стока, собираемого с селитебных территорий, предусматривается строительство магистральных коллекторов, канализационных насосных станций (КНС) и очистных сооружений (ЛОС).

В процессе проведения технического обследования 2018 года выявлены несанкционированные врезки в систему ливневой канализации (в т.ч. хозяйственно-бытовых сточных вод), а также выявлены бесхозяйные сети ливневого водоотведения. Необходима ликвидация несанкционированных врезок, постановка на баланс бесхозяйных сетей.

Технические обоснования мероприятий проводились методом компьютерного гидравлического моделирования (электронная модель системы ливневой канализации в комплексе ZuluDrain).

Оценка стоимости мероприятий по новому строительству объектов водоотведения (КНС, ЛОС), а также новому строительству и перекладке (реконструкции) канализационных сетей (Таблица 4.2.1) произведена в соответствии с:

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-14-2022 «Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03.2022 № 203/пр;

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-19-2022 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03. 2022 № 217/пр;

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-16-2022 «Малые архитектурные формы», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03. 2022 № 204/пр.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по этапам реализации представлен в таблицах ниже.

Мероприятия разделены на этапы по следующему принципу:

1 этап:	(2024-2027 гг.). Разделен на два под-этапа в т.ч.:

1.1 этап:	(2024-2026 гг.). На данном этапе Схемой предусматривается исполнение требований Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре от 21.04.2022 № 86018/22/1091172, включающие в себя: ликвидацию незаконных выпусков (6 шт.); объединение выпусков с дальнейшим отводом через КНС (5шт.: КНС №1; КНС №3; КНС №6; КНС №8 и КНС №15) и напорносамотечные участки; строительство очистных сооружений ЛОС-3 и ЛОС-1(2), для приема стоков от существующей застройки; реконструкция ветхих и аварийных участков сети и реконструкцию участков сети для оптимизации работы системы (увеличение пропускной способности сети для отвода ливневого стока с территории городского округа охваченной существующей централизованной системой ливневой канализации).

1.2 этап:	(2026-2027 гг.) На данном этапе Схемой предусматривается закрытие оставшихся (после реализации первого этапа) незаконных выпусков ливневых сточных вод (17шт.); объединение выпусков с дальнейшим отводом через КНС (6шт.: КНС №4; КНС №5; КНС №7; КНС №9; КНС №11; КНС №13) и напорносамотечные участки; завершение строительства очистных сооружений ЛОС-1(2), для приема стоков от существующей застройки; реконструкция участков сети для оптимизации работы системы (увеличение пропускной способности сети для отвода ливневого стока с существующих территорий городского округа охваченных централизованной системой ливневой канализации).

Строительство очистных сооружений ЛОС-1 и ЛОС-3 на первом этапе реализации выполняется не на полную мощность (85% и 58% от общей перспективной производительности сооружений соответственно).

2 этап:	(2028-2035 гг.).  На данном этапе Схемой предусматривается строительство централизованной системы ливневой канализации с дальнейшим отводом через перспективные КНС (3шт.: КНС №10; КНС №12; КНС №14)  и напорносамотечные участки; строительство очистных сооружений ЛОС-1(2) и ЛОС-3 на полную проектную мощность, для приема стоков от существующей и перспективной застройки; реконструкция участков сети для оптимизации работы системы (увеличение пропускной способности существующей сети для отвода ливневого стока с существующих и перспективных территорий городского округа предполагаемых для охвата централизованной системой ливневой канализации).

Строительство новых сетей водоотведения поверхностных сточных вод в границах населенного пункта 		Таблица 4.2.1

| № п/п | Наименование работ | Техническая характеристика |  |  |  | Этап реализации | Стоимость прокладки, в ценах 2023 года без НДС, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | хар-ка | ед. изм. | кол-во |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Новое строительство сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Западный водосборный бассейн Б-I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подбассейн №41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул. Линейная (пос.Юность) | мм | DN500 | м | 759,5 | 2 этап | 29 423,925 | смета №1. |
| 1.2 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул. Саянская (пос.Юность) | мм | DN500 | м | 1315,2 | 2 этап | 50 952,398 | смета №2. |
| 1.3 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль Тюменского тракта (пос.Юность) | мм | DN500 | м | 720,6 | 2 этап | 27 916,893 | смета №3. |
| 1.4 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм вдоль ул. Саянская (пос.Юность) | мм | DN2000 | м | 651,3 | 2 этап | 162 484,157 | смета №4. |
|  | Подбассейн №36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул. Саянская (СЖР) | мм | DN500 | м | 780,8 | 2 этап | 30 249,112 | смета №5. |
| 1.6 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул. Дмитрия Коротчаева (СЖР) | мм | DN500 | м | 797,6 | 2 этап | 30 899,964 | смета №6. |
| 1.7 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1400мм вдоль ул. Контейнерная (СЖР) от ул.Саянская до ул.Тюменский тракт | мм | DN1400 | м | 783,2 | 2 этап | 87 754,013 | смета №7. |
| 1.8 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль Тюменского тракта (СЖР) от ул.Толстого до ул.Контейнерная | мм | DN800 | м | 991 | 2 этап | 43 284,896 | смета №8. |
| 1.9 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2200мм вдоль Тюменского тракта (СЖР) от ул.Саянская до ул.Контейнерная | мм | DN2200 | м | 1731,5 | 2 этап | 482 115,342 | смета №9. |
| 1.10 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2200мм перекрестка ул.Контейнерная и Тюменского тракта до КНС №14 (СЖР) | мм | DN2200 | м | 1787,7 | 2 этап | 497 763,555 | смета №10. |
| 1.11 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль северной и северо-западной частей пос.Снежный (СЖР) | мм | DN500 | м | 315,4 | 2 этап | 12 218,968 | смета №11. |
| 1.12 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль северо-западной части пос.Снежный от перекрестка ул.Геодезистов и пер.Петровского до ул.Лазурная (СЖР) | мм | DN500 | м | 919,4 | 2 этап | 35 618,639 | смета №12. |
| 1.13 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм вдоль южной части пос.Снежный от ул.Лазурная до ул.Геодезистов (СЖР) | мм | DN2000 | м | 710,6 | 2 этап | 177 278,124 | смета №13. |
| 1.14 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм вдоль южной части пос.Снежный ул.Геодезистов до СНТ Кедр (СЖР) | мм | DN2000 | м | 1126,8 | 2 этап | 281 110,316 | смета №14. |
|  | Подбассейн №4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2600мм вдоль южной части СНТ Кедр до проектируемой канализационной насосной станции КНС-14 (СЖР) | мм | DN2600 | м | 673,4 | 2 этап | 264 929,941 | смета №15. |
| 1.16 | Строительство напорных сетей водоотведения 2DN2220мм от КНС-14 до существующего самотечного коллектора от Сургутского клинического противотуберкулезного диспансера через колодец-гаситель напора (СЖР) | мм | сталь 2DN2220 | м | 2х103,2 | 2 этап | 54 763,361 | смета №17. |
| 1.17 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2600мм вдоль береговой части протоки Бардыковка до точки подключения существующей сети DN600мм (СЖР) | мм | DN2600 | м | 37,0 | 2 этап | 14 556,590 | смета №18. |
| 1.18 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм от ул. Дмитрия Коротчаева вдоль южной части ГК №42 "Локомотив" до врезки в сущ сеть DN1000 на перекрестке ул.Толстого и ул.Крылова и сети DN500мм вдоль ул.39з (СЖР) | мм | DN500 | м | 1446,6 | 2 этап | 56 042,989 | смета №19. |
| 1.19 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм от сущ. сети DN1000 на перекрестке ул.Толстого и ул.Крылова(СЖР) до перекрестка ул.Крылова и ул.Грибоедова | мм | DN2000 | м | 936,2 | 1.2 этап | 233 560,062 | смета №20. |
| 1.20 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул. Толстого от перекрестка с ул.Крылова до Тюменского тракта и вдоль Тюменского тракта на 750м (СЖР) | мм | DN800 | м | 816,0 | 2 этап | 35 641,247 | смета №21 |
|  | Подбассейн №43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1200мм вдоль ул. Западная от существующих сетей DN1200мм до сущ.сетей DN1000мм в районе ул.Ивана Шидловского (СЖР) | мм | DN1200 | м | 1467,6 | 2 этап | 116 516,730 | смета №22. |
| 1.22 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул.Привокзальная до перекрестка с ул.Ивана Шидловского (врезка в сущ.сеть DN1000мм) (СЖР) | мм | DN500 | м | 402,5 | 2 этап | 15 593,324 | смета №23. |
| 1.23 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул.Привокзальная от д.29 до перекрестка с ул.Ивана Шидловского (врезка в сущ.сеть DN1000мм) (СЖР) | мм | DN500 | м | 630,3 | 2 этап | 24 418,565 | смета №24. |
| 1.24 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул.Привокзальная от д.27 до перекрестка с ул.Грибоедова (СЖР) | мм | DN500 | м | 232,2 | 2 этап | 8 995,702 | смета №25. |
| 1.25 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1000мм вдоль ул.Грибоедова от ул.Привокзальная до ул.Крылова (СЖР) | мм | DN1000 | м | 694,9 | 2 этап | 42 355,359 | смета №26. |
| 1.26 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм вдоль ул. Грибоедова от ул.Крылова до врезки в сущ. сеть DN1000мм (СЖР) | мм | DN2000 | м | 920,5 | 1.2 этап | 229 643,278 | смета №27. |
|  | Подбассейн №44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль Тюменского тракта до врезки в сущ.сеть DN540 (СЖР) | мм | DN600 | м | 475,2 | 2 этап | 20 265,052 | смета №28. |
| 1.28 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль юго-восточной части 51-го микрорайона до ул.Игоря Киртбая (СЖР) | мм | DN500 | м | 177,1 | 2 этап | 6 861,063 | смета №30. |
| 1.29 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800 вдоль западной границы 35-го микрорайона от Тюменского тракта до Игоря Киртбая и далее вдоль ул.Игоря Киртбая до перекрестка с Югорским трактом с врезкой в сущ.сеть DN1500мм (СЖР) | мм | DN800 | м | 472,3 | 1.1 этап | 20 629,119 | смета №31.1 |
| 1.30 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль западной границы 35-го микрорайона от Тюменского тракта до Игоря Киртбая и далее вдоль ул.Игоря Киртбая до подключения в реконструируемую сеть DN1200мм (СЖР) | мм | DN800 | м | 69,3 | 1.1 этап | 3 026,885 | смета №31.2 |
| 1.31 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Игоря Киртбая до врезки в сущ.сеть DN280мм (СЖР) | мм | DN800 | м | 285,8 | 2 этап | 12 483,172 | смета №117 |
|  | Подбассейн №38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.32 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул.Привокзальная (СЖР) | мм | DN500 | м | 386,5 | 2 этап | 14 973,465 | смета №32. |
| 1.33 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль ул.Западная (южнее ж.д. путей) до ул.Привокзальная (СЖР) | мм | DN600 | м | 905,7 | 2 этап | 38 623,859 | смета №33. |
| 1.34 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1000мм от ул.Привокзальная до перекрестка ул.Крылова и ул.Семена Белецкого - врезка в сущ. сеть DN800мм (СЖР) | мм | DN1000 | м | 767,3 | 2 этап | 46 768,265 | смета №34. |
|  | Подбассейн №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1000мм вдоль ул.Домостроителей от д.15 до перекрестка с ул.Аэрофлотская - подключение в сущ.сети DN1000мм (СПР) | мм | DN1000 | м | 682,7 | 2 этап | 41 611,748 | смета №68 |
|  | Подбассейн №42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.36 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль юго-восточной части 51-го микрорайона до проектируемого самотечного канализационного коллектора DN1600мм вдоль береговой части протоки Бардыковка (СЖР) | мм | DN500 | м | 437,1 | 2 этап | 16 933,769 | смета №47. |
| 1.37 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2600мм вдоль Югорского тракта от существующей сети DN2000мм до проектируемой канализационной насосной станции КНС-1 у площадки ЛОС-1 (СЖР) Примечание: на этапе выполнения проектных работ (после выполнения геодезических изысканий) необходимо определить принципиальную возможность прокладки самотечного коллектора DN2600мм на данном участке. При определении принципиальной невозможности устройства отвода дождевого стока на данном участке в самотечном режиме, положение канализационной насосной станции КНС-1 необходимо пересмотреть согласно ориентировочной схеме определенной письмом ДГХ Администрации города Сургут №09-02-4508/3 от 07.07.2023 | мм | DN2600 | м | 2032,64 | 1.1 этап | 4 310 362,910 | смета №49. |
| 1.38 | Строительство напорных сетей водоотведения 2DN2220мм от КНС-1 вдоль Югорского тракта до колодца-гасителя напора перед площадкой очистных сооружений ЛОС-1 (ЦР) | мм | сталь 2DN2220 | м | 2х38,3 | 1.1 этап | 20 323,999 | смета №51. |
| 1.39 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2600мм вдоль Югорского тракта от проектируемого колодца-гасителя напора до площадки проектируемых очистных сооружений ЛОС-1 (ЦР) | мм | DN2600 | м | 64,03 | 1.1 этап | 25 190,769 | смета №52. |
| Центральный водосборный бассейн Б-II |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подбассейн №38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм западнее ул.Аэрофлотская до ул.Аэрофлотская - до врезки в сущ.сеть DN400мм (СЖР) | мм | DN600 | м | 374,8 | 2 этап | 15 983,463 | смета №35. |
|  | Подбассейн №9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.41 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль южной границы 9-го микрорайона по ул.Александра Усольцева от ЖК "4 Сезона" (СЖР) | мм | DN500 | м | 386 | 2 этап | 14 954,095 | смета №36. |
| 1.42 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль южной границы 9-го микрорайона по ул.Александра Усольцева до перекрестка ул.Аэрофлотская и ул.Домостроителей - врезка в сущ. сеть DN1000мм (СЖР) | мм | DN800 | м | 490 | 2 этап | 21 402,219 | смета №37. |
| 1.43 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Чехова от Бульвара Писателей до перекрестка ул.Энтузиастов и проспекта Ленина - врезка в сущ.сеть DN1500мм (СЖР) | мм | DN800 | м | 360,5 | 2 этап | 15 745,918 | смета №38. |
| 1.44 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм и DN500мм вдоль Набережного проспекта - подключение в проектируемую канализационную насосную станцию КНС-4 на пересечении Набережного проспекта и ул.60 лет Октября (ЦР) | мм | DN500 | м | 25,9 | 1.2 этап | 1 003,397 | смета №39.1 |
| 1.45 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль Набережного проспекта - подключение в проектируемую канализационную насосную станцию КНС-4 на пересечении Набережного проспекта и ул.60 лет Октября (ЦР) | мм | DN500 | м | 70 | 1.2 этап | 2 711,882 | смета №39.2 |
| 1.46 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль Набережного проспекта - подключение в проектируемую канализационную насосную станцию КНС-4 на пересечении Набережного проспекта и ул.60 лет Октября (ЦР) | мм | DN500 | м | 460 | 1.2 этап | 17 820,942 | смета №39.3 |
| 1.47 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль Набережного проспекта - подключение в проектируемую канализационную насосную станцию КНС-4 на пересечении Набережного проспекта и ул.60 лет Октября (ЦР) | мм | DN800 | м | 197,9 | 1.2 этап | 8 643,876 | смета №39.4 |
|  | Подбассейн №12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.48 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.60 лет Октября от существующей сети DN800мм до проектируемой канализационной насосной станции КНС-4 (СЖР) | мм | DN800 | м | 134,85 | 1.2 этап | 5 889,978 | смета №40. |
| 1.49 | Строительство напорных сетей водоотведения DN1200мм от КНС-4 до колодца-гасителя напора (ЦР) | мм | DN1200 | м | 323,4 | 1.2 этап | 62 536,795 | смета №42. |
| 1.50 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1000мм вдоль ул.60 лет Октября от проектируемого колодца-гасителя напора до существующего самотечного коллектора DN1200 на перекрестке ул.Энтузиастов и ул.60 лет Октября (СЖР) | мм | DN1000 | м | 45,8 | 1.2 этап | 2 791,589 | смета №43. |
| 1.51 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль Набережного проспекта от ул.60 лет Октября до ул.Артема (ЦР) | мм | DN500 | м | 462,3 | 2 этап | 17 910,047 | смета №44. |
| 1.52 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул.Артема от ул.Энтузиастов до Набережного проспекта (ЦР) | мм | DN500 | м | 264,3 | 2 этап | 10 239,293 | смета №45. |
| 1.53 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль Набережного проспекта от ул.Артема до ул.Восход - подключение в сущ. сеть DN500мм (ЦР) | мм | DN800 | м | 458,6 | 2 этап | 20 030,730 | смета №46. |
|  | Подбассейн №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.54 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Буровая от существующей сети DN300мм (по ул.Таежная) до перекрестка с ул.Промышленная (СПР) | мм | DN800 | м | 497,5 | 1.2 этап | 21 729,804 | смета №53. |
| 1.55 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль ул. Промышленная до перекрестка с ул.Буровая (СПР) | мм | DN600 | м | 587,1 | 2 этап | 25 037,063 | смета №54. |
| 1.56 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул.Буровая от существующей сети DN425мм (промышленная зона) до ул.Буровая (СПР) | мм | DN500 | м | 106,3 | 1.2 этап | 4 118,187 | смета №55. |
| 1.57 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1000мм вдоль ул.Буровая от перекрестка с ул.Промышленная до ул.Индустриальная (СПР) | мм | DN1000 | м | 109,2 | 1.2 этап | 6 655,929 | смета №56.1 |
| 1.58 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1400мм вдоль ул.Буровая от перекрестка с ул.Промышленная до ул.Индустриальная (СПР) | мм | DN1400 | м | 336,4 | 1.2 этап | 37 692,097 | смета №56.2 |
| 1.59 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль ул.Индустриальная от д.1 до перекрестка с ул.Буровая (СПР) | мм | DN600 | м | 534,3 | 2 этап | 22 785,390 | смета №57. |
| 1.60 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1400мм вдоль ул.Индустриальная от ул.Буровая до ул.Трудовая (СПР) | мм | DN1400 | м | 610,2 | 1.2 этап | 68 370,147 | смета №58. |
|  | Подбассейн №7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.61 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул.Индустриальная от ул.Трубная до ул.Трудовая (СПР) | мм | DN500 | м | 262,4 | 2 этап | 10 165,685 | смета №60. |
| 1.62 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль ул.Трубная (СПР) | мм | DN600 | м | 870,1 | 2 этап | 37 105,686 | смета №61. |
| 1.63 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль ул. ул.Трубная от перекрестка Андреевского заезда и ул.Островского (СПР) | мм | DN600 | м | 182,9 | 2 этап | 7 799,828 | смета №62. |
| 1.64 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль ул.Трубная от Андреевского заезда до Нефтеюганского шоссе - подключение в сущ. сеть DN800мм (СПР) | мм | DN600 | м | 855,1 | 2 этап | 36 466,006 | смета №63. |
| 1.65 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1400мм вдоль ул.Трудовая от ул.Индустриальная до ул.Домостроителей (СПР) | мм | DN1400 | м | 708,6 | 1.2 этап | 79 395,421 | смета №64. |
| 1.66 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1400мм от перекрестка ул.Трудовая и ул.Домостроителей до Нефтеюганского шоссе (СПР) | мм | DN1400 | м | 475,02 | 1.2 этап | 49 714,576 | смета №65. |
| 1.67 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль Нефтеюганского шоссе от пересечения с ж.д. в районе д.23 до д.18 (СПР) | мм | DN500 | м | 308 | 2 этап | 11 932,283 | смета №66. |
| 1.68 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм вдоль Нефтеюганского шоссе от д.18 до 16/1(СПР) | мм | DN2000 | м | 52,9 | 1.2 этап | 13 197,316 | смета №67. |
|  | Подбассейн №5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.69 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1000мм вдоль ул.Домостроителей от д.15/1 до перекрестка с ул.Трудовая (СПР) | мм | DN1000 | м | 554,4 | 2 этап | 33 791,641 | смета №69. |
| 1.70 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1000мм вдоль Нефтеюганского шоссе от д.11 до д.16/1 (СПР) | мм | DN1000 | м | 527,7 | 2 этап | 32 164,230 | смета №70.1 |
| 1.71 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм от Нефтеюганского шоссе д.16/1 до перекрестка ул.Лермонтова и ул.Профсоюзов - подключение в сущ. сети DN1400мм (СПР) | мм | DN2000 | м | 553,0 | 1.2 этап | 137 960,600 | смета №70.2 |
|  | Подбассейн №16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.72 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм по Бульвару Свободы - переподключение сущ. выпусков DN200мм и DN250мм в проектируемые сети DN800мм по ул.Энергетиков (ЦР) | мм | DN500 | м | 239,5 | 1.2 этап | 9 278,512 | смета №71.1 |
| 1.73 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN200мм по Бульвару Свободы - переподключение сущ. выпусков DN200мм и DN250мм в проектируемые сети DN800мм по ул.Энергетиков (ЦР) | мм | DN200 | м | 53,7 | 1.2 этап | 1 180,738 | смета №71.2 |
| 1.74 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1000мм вдоль ул.Энергетиков от сущ.сетей ж.б. 510х950мм до врезки в сущ. сети DN1440мм (ЦР) | мм | DN1000 | м | 286,3 | 1.2 этап | 17 450,481 | смета №72.1 |
| 1.75 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1200мм вдоль ул.Энергетиков от сущ.сетей ж.б. 510х950мм до врезки в сущ. сети DN1440мм (ЦР) | мм | DN1200 | м | 269,1 | 1.2 этап | 21 364,576 | смета №72.2 |
|  | Подбассейн №23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.76 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм по ул.Энергетиков от д.2 и д.3 до перекрестка с ул.Университетская - подключение в существующую сеть DN500мм (ЦР) | мм | DN500 | м | 309,1 | 2 этап | 11 974,898 | смета №73. |
| 1.76а | Строительство самотечных сетей водоотведения DN300мм вдоль проезда Советов от д.2 и д.3 до площади Советов - подключение в существующую сеть DN300мм (ЦР) | мм | DN300 | м | 201,9 | 1.1 этап | 4 948,566 | смета №73а |
|  | Подбассейн №24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.77 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм по ул.Энергетиков от д.1 до перекрестка с ул.Просвящения (в районе д.7) - подключение в существующую сеть DN500мм (ЦР) | мм | DN500 | м | 329,3 | 2 этап | 12 757,470 | смета №74. |
|  | Подбассейн №22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.78 | Строительство напорных сетей водоотведения 2DN1200мм от КНС-5 вдоль ул.Республики до колодца-гасителя напора (ЦР) | мм | 2DN1200 | м | 2х994,8 | 1.2 этап | 351 196,288 | смета №76. |
| 1.79 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм по ул.Энгельса от точки выпуска (выпуск №9) до проектируемой канализационной насосной станции КНС-5 (ЦР) | мм | DN2000 | м | 229,7 | 1.2 этап | 57 304,792 | смета №76а |
| 1.80 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм по ул.Республики от колодца-гасителя напора до подключения в существующую сеть DN800мм (ЦР) | мм | DN2000 | м | 40,5 | 1.2 этап | 10 103,805 | смета №77. |
|  | Подбассейн №13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.81 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм по ул.Ленинградская от д.5 до перекрестка с ул.Дзержинского - подключение в существующую сеть DN1100мм (ЦР) | мм | DN600 | м | 203,6 | 2 этап | 8 682,585 | смета №78. |
| 1.82 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2600мм вдоль ул.Никольская от существующих сетей ж.б. DN1700мм через пр.Бардыковка до проектируемой КНС-8 | мм | DN2600 | м | 144,5 | 1.1 этап | 56 849,386 | смета №79. |
| 1.83 | Строительство напорных сетей водоотведения 2DN2220мм от КНС-8 вдоль ул.Республики до колодца-гасителя напора перед площадкой очистных сооружений ЛОС-1 (ЦР) | мм | сталь 2DN2220 | м | 2х1152,6 | 1.1 этап | 611 630,329 | смета №80 |
| 1.84 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2600мм (район Заячьего острова) от проектируемого колодца-гасителя напора до площадки проектируемых очистных сооружений ЛОС-2 (ЦР) | мм | DN2600 | м | 67,12 | 1.1 этап | 26 406,441 | смета №81. |
| Восточный водосборный бассейн Б-III |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подбассейн №37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.85 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1000мм вдоль ул.Энергостроителей от ул.Электротехнической до ул.Туманная (ВР) | мм | DN1000 | м | 1860,5 | 2 этап | 113 400,700 | смета №82. |
| 1.86 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм вдоль проезда Виктора Васильева от ул.Энергостроителей до ул.Пионерная (ВР) | мм | DN2000 | м | 526,7 | 2 этап | 131 399,364 | смета №83. |
|  | Подбассейн №10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.87 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1200мм вдоль ул.Пионерная от ул.Имени Глухова до проезда Виктора Васильева (ВР) | мм | DN1200 | м | 582,3 | 2 этап | 46 230,370 | смета №84. |
| 1.88 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм вдоль ул.Пионерная от проезда Виктора Васильева до ул.Электротехническая и далее вдоль ул.Электротехническая до д.11 (ВР) | мм | DN2000 | м | 1090,4 | 2 этап | 272 029,365 | смета №85. |
| 1.89 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль Нижневартовского шоссе от д.10 до перекрестка с ул.Базовая (ВР) | мм | DN500 | м | 512,1 | 2 этап (по состоянию на 01.04.2023 выполнено проектирование стадия Проект) | 19 839,357 | смета №86. |
| 1.90.1 | Строительство самотечных сетей водоотведения микрорайона «Марьина гора» DN500мм (ВР) | мм | DN500 | м | 2271,0 | 1.2 этап | 87 981,216 | смета №87.1 |
| 1.90.2 | Строительство самотечных сетей водоотведения микрорайона «Марьина гора» DN600мм (ВР) | мм | DN600 | м | 1429,7 | 1.2 этап | 60 970,002 | смета №87.2 |
| 1.90.3 | Строительство самотечных сетей водоотведения микрорайона «Марьина гора» DN700мм (ВР) | мм | DN700 | м | 299,5 | 1.2 этап | 13 081,560 | смета №87.3 |
| 1.90.4 | Строительство самотечных сетей водоотведения микрорайона «Марьина гора» DN800мм (ВР) | мм | DN800 | м | 846,0 | 1.2 этап | 36 951,586 | смета №87.4 |
| 1.90.5 | Строительство самотечных сетей водоотведения микрорайона «Марьина гора» DN1000мм (ВР) | мм | DN1000 | м | 1628,4 | 1.2 этап | 99 253,802 | смета №87.5 |
| 1.90.6 | Строительство самотечных сетей водоотведения микрорайона «Марьина гора» DN1200мм (ВР) | мм | DN1200 | м | 357,8 | 1.2 этап | 28 406,709 | смета №87.6 |
| 1.90.7 | Строительство самотечных сетей водоотведения микрорайона «Марьина гора» DN1400мм (ВР) | мм | DN1400 | м | 452,3 | 1.2 этап | 50 678,167 | смета №87.7 |
| 1.90.8 | Строительство самотечных сетей водоотведения микрорайона «Марьина гора» DN2000мм (ВР) | мм | DN2000 | м | 160,5 | 1.2 этап | 40 041,006 | смета №87.8 |
| 1.91 | Строительство напорных сетей водоотведения 2DN1420мм от КНС-13 в сторону ЛОС-4 (Марьина гора) до колодца-гасителя напора (ВР) | мм | сталь 2DN1420 | м | 2х1348,4 | 1.2 этап | 432 716,315 | смета №108. |
| 1.92 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм от колодца-гасителя вдоль зеленых насаждений в сторону ул.Тюменская и далее по ул.Тюменская до ул.Мостостроительная с переходом под существующей ж.д. в районе ул.Инженерная д.23 (ВР) | мм | DN2000 | м | 883,2 | 2 этап | 220 337,798 | смета №109. |
| 1.93 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль проектируемой ул.Имени Глухова до кольца - перекресток с ул.Туманная и ул.Сосновая (ВР) | мм | DN500 | м | 734,3 | 2 этап (по состоянию на 01.04.2023 выполнено проектирование стадия Проект) | 28 447,647 | смета №187. |
| 1.94 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1400мм вдоль ул.Сосновая от кольца (перекресток с ул.Глухова до подключения существующей сети DN500мм (ВР) | мм | DN1400 | м | 980,4 | 2 этап | 109 849,380 | смета №188. |
|  | Подбассейн №8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.95 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1200мм вдоль ул.Промышленная от д.33 до перекрестка с ул.Производственная (СПР) | мм | DN1200 | м | 712,2 | 2 этап | 56 543,483 | смета №88. |
| 1.96 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм вдоль ул.Производственная от ул.Промышленная до ул.Индустриальная (СПР) | мм | DN2000 | м | 466,4 | 2 этап | 116 355,920 | смета №89. |
| 1.97 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Индустриальная от д.47/1 до перекрестка с ул.Островского (СПР) | мм | DN800 | м | 1779,7 | 2 этап | 77 733,733 | смета №90. |
| 1.98 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм вдоль ул.Производственная от ул.Индустриальная до перекрестка ул.Монтажная и Андреевский заезд (СПР) | мм | DN2000 | м | 445 | 2 этап | 111 017,120 | смета №91. |
| 1.99 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Монтажная от д.5 до перекрестка с ул.Островского (СПР) | мм | DN800 | м | 1463,8 | 2 этап | 63 935,854 | смета №92. |
| 1.100 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм вдоль ул.Производственная от перекрестка ул.Монтажная и Андреевский заезд до ул.Технологическая (СПР) | мм | DN2000 | м | 472,8 | 2 этап | 117 952,571 | смета №93. |
| 1.101 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Технологическая от ул.Комплектовочная до д.3 (СПР) | мм | DN800 | м | 2119,5 | 2 этап | 92 575,517 | смета №94. |
| 1.102 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм вдоль ул.Производственная от перекрестка ул.Технологическая до Нефтеюганского шоссе - подключение в сущ. сеть DN800мм (СПР) | мм | DN2000 | м | 161,2 | 2 этап | 40 215,640 | смета №95. |
| 1.103 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль Нефтеюганского шоссе от д.44 до перекрестка с ул.Производственная - подключение в сущ. сеть DN1000мм (СПР) | мм | DN800 | м | 682,6 | 2 этап | 29 814,602 | смета №96. |
| 1.104 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль Нефтеюганского шоссе от перекрестка с ул.Островского до перекрестка с ул.Производственная - подключение в сущ. сеть DN1000мм (СПР) | мм | DN800 | м | 940,1 | 2 этап | 41 061,686 | смета №97. |
| 1.105 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль Нефтеюганского шоссе от перекрестка с ул.Комплектовочная до д.12 и далее до перекрестка ул.Профсоюзов и ул.Генерала Иванова - подключение в сущ. сеть DN600мм (СПР) | мм | DN600 | м | 1279,2 | 2 этап | 54 551,883 | смета №98. |
|  | Подбассейн №6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.106 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул.Индустриальная от д.56 до площадки для вождения (СПР) | мм | DN500 | м | 320,3 | 2 этап | 12 408,799 | смета №99. |
| 1.107 | Строительство самотечных сетей DN1200мм вдоль промышленной зоны от площадки для вождения до перекрестка с ул.Комплектовочная (СПР) | мм | DN1200 | м | 596,3 | 2 этап | 47 341,868 | смета №100. |
| 1.108 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1200мм вдоль ул.Монтажная от д.56 до перекрестка с ул.Комплектовочная (СПР) | мм | DN1200 | м | 525,8 | 2 этап | 41 744,683 | смета №101. |
| 1.109 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1400мм вдоль ул.Комплектовочная до перекрестка с Нефтеюганским шоссе (СПР) | мм | DN1400 | м | 670 | 2 этап | 75 070,466 | смета №102. |
|  | Подбассейн №19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.110 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм от ул.Инженерная д.23 до ул.Инженерная, и вдоль ул.Инженерная до перекрестка с ул.Базовая (ВР) | мм | DN2000 | м | 678,4 | 2 этап | 169 244,975 | смета №103. |
| 1.111 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль ул.Сосновая от перекрестка с ул.Декабристов до д.27 (ВР) | мм | DN600 | м | 650,3 | 2 этап | 27 732,246 | смета №104. |
| 1.112 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1400мм вдоль ул.Сосновая до проектируемой канализационной насосной станции КНС-12 (ВР) | мм | DN1400 | м | 1809,7 | 2 этап | 202 768,689 | смета №105. |
| 1.113 | Строительство напорных сетей водоотведения DN1200мм от КНС-12 вдоль ул.Сосновая, ул.Декабристов, до перекрестка с ул.Разведчиков и далее воль ул.Разведчиков на перекрестка с Комсомольским проспектом - до колодца-гасителя напора (ЦР) | мм | DN1200 | м | 899,5 | 2 этап | 173 938,922 | смета №110. |
|  | Подбассейн №11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.114 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм вдоль ул.Электротехническая от д.11 до д.1А (ВР и СПР) | мм | DN2000 | м | 714,4 | 2 этап | 178 226,136 | смета №111. |
| 1.115 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль Жилой застройки между улицами Аграрная и Нефтеюганское шоссе) до д.1А по ул.Электротехническая (СПР) | мм | DN600 | м | 387,7 | 2 этап | 16 533,587 | смета №112. |
| 1.116 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2200мм вдоль ул.Электротехническая от д.1А до перекрестка с Нефтеюганским шоссе и далее вдоль Нефтеюганского шоссе до д.72/1 (ВР и СПР) | мм | DN2200 | м | 612,5 | 2 этап | 170 543,255 | смета №113.1 |
| 1.117 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль Нефтеюганского шоссе от д.64/1к1 до д.72/1 (ВР и СПР) | мм | DN600 | м | 455,6 | 2 этап | 19 429,204 | смета №113.2 |
| 1.118 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2200мм Нефтеюганского шоссе (район д.72/1) до ул.30 лет Победы (район д.90) - подключение в сущ. сеть DN1000мм (СПР) | мм | DN2200 | м | 210,6 | 2 этап | 58 639,036 | смета №114. |
| 1.119 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1400мм вдоль Нефтеюганского шоссе от перекрестка с ул.Комплектовочная до д.62 и далее до ул.30 лет Победы - подключение в сущ. сеть DN800мм (СПР) | мм | DN1400 | м | 801,8 | 2 этап | 89 838,059 | смета №115. |
| 1.120 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм на перекрестке Нижневартовского шоссе и ул.Базовая (ВР) | мм | DN500 | м | 249,4 | 2 этап | 9 662,050 | смета №116. |
| 1.121 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль ул.Рационализаторов от д.1 до перекрестка с ул.Инженерная (ВР) | мм | DN600 | м | 1662,4 | 2 этап | 70 893,566 | смета №118. |
| 1.122 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль ул.Базовая от д.6 до перекрестка с ул.Инженерная (ВР) | мм | DN600 | м | 1405,7 | 2 этап | 59 946,515 | смета №119. |
| 1.123 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2200мм вдоль ул.Инженерная от ул.Базовая до ул.Рационализаторов (ВР) | мм | DN2200 | м | 436,9 | 2 этап | 121 649,548 | смета №120. |
| 1.124 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Щепеткина от д.53 до перекрестка с ул.Инженерная (ВР) | мм | DN800 | м | 183,2 | 2 этап | 8 001,809 | смета №121. |
| 1.125 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2200мм от перекрестка ул.Инженерная и ул.Рационализаторов до проектируемой КНС-10 (ВР) | мм | DN2200 | м | 34,1 | 2 этап | 9 494,735 | смета №122. |
| 1.126 | Строительство напорных сетей водоотведения 2DN1620мм от КНС-10 вдоль ул.Щепеткина до д.50 - до колодца-гасителя напора (ВР) | мм | сталь 2DN1620 | м | 2х298,7 | 2 этап | 113 486,076 | смета №124. |
| 1.127 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль Пролетарского проспекта от д.26 до перекрестка с ул.Ивана Захарова - подключение в сущ. сеть DN650 (ВР) | мм | DN500 | м | 127,8 | 2 этап | 4 951,123 | смета №125. |
| 1.128 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул.Инженерная от ул.Ивана Захарова до перекрестка с ул.Терешковская (ВР) | мм | DN500 | м | 193 | 2 этап | 7 477,047 | смета №126. |
| 1.129 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Инженерная от д.1/4к232 до перекрестка с ул.Терешковская (ВР) | мм | DN800 | м | 857,6 | 2 этап | 37 458,251 | смета №127. |
| 1.130 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Инженерная от перекрестка с ул.Рационализаторов до перекрестка с ул.Терешковская (ВР) | мм | DN800 | м | 625,3 | 2 этап | 27 311,852 | смета №128. |
| 1.131 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1400мм вдоль ул.Космонавтов от перекрестка ул.Инженерная с ул.Рационализаторов до ул.Пролетарская (ВР) | мм | DN1400 | м | 216,4 | 2 этап | 24 246,640 | смета №129. |
| 1.132 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Пролетарская от перекрестка ул.Щепеткина до перекрестка с ул.Космонавтов (ВР) | мм | DN800 | м | 485,2 | 2 этап | 21 192,565 | смета №130. |
| 1.133 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1400мм от перекрестка ул.Пролетарская с ул.Космонавтов до ул.Фармана Саламова - подключение в сущ.сети DN1000 (ВР) | мм | DN1400 | м | 142,4 | 2 этап | 15 955,275 | смета №131. |
| 1.134 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль Нижневартовского шоссе от перекрестка ул.Пролетарская с ул.Базовая до кольца (перекресток с ул.30 лет Победы, и далее вдоль ул.30 лет Победы до д.90 - подключение в сущ.сети DN1000 (ВР) | мм | DN500 | м | 780,9 | 2 этап (по состоянию на 01.04.2023 выполнено проектирование стадия Проект) | 30 252,986 | смета №186. |
| 1.135 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2600мм через ул.30 лет победы в районе д.53 - перемычка между существующими коллекторами (ВР) | мм | DN2600 | м | 44,1 | 2 этап | 17 349,882 | смета №186а |
|  | Подбассейн №17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.136 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль бульвара Свободы от д.4 до перекрестка с проспектом Ленина - подключение в сущ. сеть DN800 (ЦР) | мм | DN600 | м | 283,5 | 2 этап | 12 089,946 | смета №132. |
| 1.137 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул.30 лет Победы от д.22А до перекрестка с проспектом Ленина - подключение в сущ. сеть DN800 (ЦР) | мм | DN500 | м | 396,8 | 2 этап | 15 372,500 | смета №133. |
| 1.138 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль ул.30 лет Победы от д.26 до перекрестка с Административным проездом - подключение в сущ. сеть DN550 (ЦР) | мм | DN600 | м | 219,5 | 2 этап | 9 360,646 | смета №134. |
| 1.139 | Строительство напорно-самотечного участка (дюкер) под р.Сайма от существующей сети DN2000мм (Выпуск N5 по ул.Университетская) с переходом на противоположную сторону в районе ул.Университетская д.7Б | мм | DN2000 | м | 97 | 1.1 этап | 111 526,696 | смета №139. |
| 1.140 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм (переход через ул.Университетская) от подключения сущ. сети DN800мм до подключения в сущ. сеть DN1000мм (ЦР) | мм | DN800 | м | 57,4 | 1.1 этап | 2 507,117 | смета №140. |
| 1.141 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм по ул.Университетская от подключения сущ. сети DN1000мм до ул.Университетская д.7Б (ЦР) | мм | DN800 | м | 16,4 | 1.1 этап | 716,319 | смета №141. |
| 1.142 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2600мм по ул.Университетская от подключения проект. сети DN2000мм до подключения в реконструируемую сеть по ул.Университетская DN2600мм (ЦР) | мм | DN2600 | м | 28,2 | 1.1 этап | 11 094,482 | смета №142. |
| 1.143 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм по ул.Университетская в районе ул.Университетская д.7Б (ЦР) | мм | DN2000 | м | 78,4 | 1.1 этап | 19 558,971 | смета №143. |
|  | Подбассейн №21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.146 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль Набережной Ивана Кайдалова и ул.Обская до д.2/1 - подключение сущ.сети DN200 (ВР) | мм | DN600 | м | 91,3 | 1.2 этап | 3 893,517 | смета №146. |
| 1.147 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Обская и ул.Лесная от подключения сущ.сети DN200 до перекрестка ул.Лесная и Комсомольский проспект (ВР) | мм | DN800 | м | 952,0 | 1.2 этап | 41 581,454 | смета №147. |
| 1.148 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2600мм от подключения реконструируемой сети DN2600мм по ул.Университетская (д.19) до пересечения с Пролетарским проспектом, далее вдоль пролетарского проспекта до д.8/4 – реконструкция существующего участка (с увеличением диаметра сети до DN2600мм), далее вдоль наб.Ивана Кайдалова до подключения в проектируемую канализационную насосную станцию КНС-3 (ВР) примечание:на этапе выполнения проектных работ возможно изменение трассы коллектора (с уменьшением длины), а именно - строительство самотечных сетей водоотведения DN2600мм от подключения реконструируемой сети DN2600мм по ул.Университетская (д.19) вдоль просеки к р.Сайма, через р.Сайма и до подключения в проектируемую канализационную насосную станцию КНС-3 (ВР) | мм | DN2600 | м | 1383,0 | 1.1 этап | 544 101,735 | смета №148. |
| 1.149 | Строительство напорных сетей водоотведения 2DN2220мм от КНС-3 вдоль Комсомольского проспекта - до колодца-гасителя напора (ВР) | мм | сталь 2DN2220 | м | 2х31,7 | 1.1 этап | 16 821,691 | смета №150. |
| 1.150 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2600мм вдоль Комсомольского проспекта от колодца-гасителя напора до перекрестка с ул.Федорова - подключение в сущ. сеть DN1880мм (ВР) | мм | DN2600 | м | 544,1 | 1.1 этап | 214 060,560 | смета №151. |
| 1.151 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул.Геологическая до перекрестка с Комсомольским проспектом - подключение в сущ. сеть DN500мм (ВР) | мм | DN500 | м | 346,1 | 2 этап | 13 408,322 | смета №152. |
| 1.152 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль проезда Минарева до перекрестка с Комсомольским проспектом - подключение в сущ. сеть DN1050мм (ВР) | мм | DN600 | м | 378,4 | 2 этап | 16 136,986 | смета №153. |
| 1.153 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль проезда Минарева от д.2 до перекрестка с ул.Мелик-Карамова (ВР) | мм | DN600 | м | 91 | 2 этап | 3 880,723 | смета №154. |
| 1.154 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Мелик-Карамова от д.41/2 до перекрестка с проездом Минарева (ВР) | мм | DN800 | м | 197,4 | 2 этап | 8 622,037 | смета №155. |
| 1.155 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1000мм вдоль ул.Мелик-Карамова от перекрестка с проездом Минарева до перекрестка с ул.Геологическая (ВР) | мм | DN1000 | м | 186,9 | 2 этап | 11 391,879 | смета №156. |
| 1.156 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль ул.Геологическая от д.3 до перекрестка с ул.Мелик-Карамова (ВР) | мм | DN600 | м | 114,5 | 2 этап | 4 882,888 | смета №157. |
| 1.157 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1000мм вдоль ул.Мелик-Карамова от перекрестка с ул.Геологическая до перекрестка с ул.Федорова (ВР) | мм | DN1000 | м | 679,3 | 2 этап | 41 404,512 | смета №159. |
|  | Подбассейн №27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.158 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1200мм на перекрестка ул.Разведчиков с Комсомольским проспектом от колодца-гасителя напора до подключения в сущ. сеть DN1600мм (ВР) | мм | DN1200 | м | 64,2 | 2 этап | 5 097,011 | смета №160. |
| 1.159 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль ул.Щепеткина до перекрестка с Комсомольским проспектом - подключение в сущ. сеть DN1600мм (ВР) | мм | DN600 | м | 509,3 | 2 этап | 21 719,257 | смета №161. |
| 1.160 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2200мм вдоль ул.Щепеткина от д.50 до перекрестка с Комсомольским проспектом - подключение в сущ. сеть DN1600мм (ВР) | мм | DN2200 | м | 1052,9 | 2 этап | 293 167,336 | смета №162. |
| 1.161 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль Комсомольского проспекта от точки подключения сущ. сети 2DN530 до проектируемой КНС-9 (ВР) | мм | DN800 | м | 375,1 | 1.2 этап | 16 383,617 | смета №163. |
| 1.162 | Строительство напорных сетей водоотведения DN630мм от КНС-9 вдоль Комсомольского проспекта - до колодца-гасителя напора в районе (ВР) | мм | DN630 | м | 468,8 | 1.2 этап | 34 521,656 | смета №165. |
| 1.163 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль Комсомольского проспекта от колодца-гасителя напора до перекрестка с ул.Югорская - подключение в сущ. сеть DN1880мм (ВР) | мм | DN800 | м | 300,1 | 1.2 этап | 13 107,767 | смета №166. |
| 1.164 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль ул.Мелик-Карамова до перекрестка с ул.Югорская - подключение в сущ. сеть DN1200мм (ВР) | мм | DN600 | м | 329,2 | 2 этап | 14 038,837 | смета №167. |
| 1.165 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1000мм вдоль ул.Мелик-Карамова до перекрестка с ул.Югорская - подключение в сущ. сеть DN600мм (ВР) | мм | DN1000 | м | 232,9 | 1.2 этап | 14 195,659 | смета №168. |
|  | Подбассейн №29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.166 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1000мм вдоль набережной Олега Марчука от точки подключения сущ. сети DN273мм до проектируемой КНС-11 (ВР) | мм | DN1000 | м | 171,5 | 1.2 этап | 10 453,222 | смета №169. |
| 1.167 | Строительство напорных сетей водоотведения DN630мм от КНС-11 до ул.Мелик-Карамова д.16, и далее вдоль ул.Мелик-Карамова до д.9 (ВР) | мм | DN630 | м | 693,4 | 1.2 этап | 51 060.829 | смета №171. |
|  | Подбассейн №32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.168 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул.Гагарина от точки подключения сущ. сети DN520мм до проектируемой КНС-6 (ЦР) | мм | DN500 | м | 223,8 | 1.1 этап | 8 670,276 | смета №172.1 |
| 1.169 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Гагарина от точки подключения сущ. сети DN520мм до проектируемой КНС-6 (ЦР) | мм | DN800 | м | 25,2 | 1.1 этап | 1 100.686 | смета №172.2 |
| 1.170 | Строительство напорных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Гагарина от КНС-6 до перекрестка с ул.Ивана Кайдалова (ЦР и ВР) | мм | DN800 | м | 538,8 | 1.1 этап | 55 363.161 | смета №174. |
| 1.171 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул.Мелик-Карамова от точки подключения сущ. сети DN400мм до проектируемой КНС-7 (ВР) | мм | DN500 | м | 158,5 | 1.2 этап | 6 140.477 | смета №175. |
| 1.172 | Строительство напорных сетей водоотведения DN630мм вдоль ул.Мелик-Карамова от КНС-7 до колодца-гасителя напора на перекрестке с ул.Ивана Кайдалова (ЦР и ВР) | мм | DN630 | м | 375,3 | 1.2 этап | 12 908.802 | смета №177. |
| 1.173 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Мелик-Карамова от перекрестка с ул.Ивана Кайдалова до перекрестка с ул.Федорова (ВР) | мм | DN800 | м | 800,96 | 1.1 этап | 34 984.329 | смета №178. |
|  | Подбассейн №30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.174 | Строительство напорных сетей водоотведения 3DN2220мм от КНС-15 до колодца-гасителя напора в районе ЛОС-3 (ЦР и ВР) | мм | сталь 3хDN2220 | м | 3х44,3 | 1.1 этап | 34 154,953 | смета №180.1 |
| 1.175 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2600мм от колодца-гасителя напора до площадки проектируемых очистных сооружений ЛОС-3 (ВР) | мм | DN2600 | м | 11,9 | 1.1 этап | 4 681,714 | смета №181. |
| 1.176 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм от существующих сетей ливневой канализации DN600мм до канализационной насосной КНС-15 (ВР) | мм | DN600 | м | 247 | 1.1 этап | 10 533,392 | смета №16. |
|  | Подбассейн №28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.178 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN300мм от существующих сетей ливневой канализации DN300мм до канализационной насосной станции КНС-НТЦ (ВР) | мм | DN300 | м | 246,4 | 1.2 этап | 6 039.260 | смета №29. |
|  | ИТОГО по новому строительству сетей: |  |  |  | 105 750,2 |  | 15 885 914 |  |

Примечание:

СЖР	- Северный Жилой Район

ЦР		- Центральный Район

СПР	- Северный Промышленный Район

ВР		- Восточный Район

1 этап:	 2024-2027 гг., в т.ч.:

1.1 этап:	2024-2026 гг.

1.2 этап:	2026-2027 гг.

2 этап:	2028-2035 гг.

Реконструкция существующих сетей водоотведения поверхностных сточных вод (увеличение пропускной способности)		Таблица 4.2.2

| № п/п | Наименование работ | Техническая характеристика |  |  |  | Этап реализации | Стоимость прокладки, в ценах 2023 года без НДС, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | хар-ка | ед. изм. | кол-во |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Реконструкция существующих сетей (увеличение пропускной способности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Западный водосборный бассейн Б-I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм на DN1200мм по ул. Ивана Шидловского от ул. Привокзальная до ул. Крылова | мм | DN1200 | м | 31,8 | 2 этап | 2 524,69 | смета №189.1 |
| 2.1.2 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм на DN1500мм по ул. Ивана Шидловского от ул. Привокзальная до ул. Крылова | мм | DN1500 | м | 251,17 | 2 этап | 37 421,89 | смета №189.2 |
| 2.1.3 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм на DN1600мм по ул. Ивана Шидловского от ул. Привокзальная до ул. Крылова | мм | DN1600 | м | 280,54 | 2 этап | 41 797,74 | смета №189.3 |
| 2.1.4 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN600мм на DN1500мм по ул. Крылова от ул. Ивана Шидловского до ул. Семена Билецкого | мм | DN1500 | м | 55,8 | 2 этап | 8 313,66 | смета №190.1 |
| 2.1.5 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN800мм на DN1600мм по ул. Крылова от ул. Ивана Шидловского до ул. Семена Билецкого | мм | DN1600 | м | 30,59 | 2 этап | 4 557,61 | смета №190.2 |
| 2.1.6 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN600мм и DN800мм на DN1500мм по ул. Крылова от ул. Ивана Шидловского до ул. Семена Билецкого | мм | DN1500 | м | 482,6 | 2 этап | 71 902,72 | смета №190.3 |
| 2.1.7.1 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм на DN2000мм по ул. Семена Билецкого от ул. Крылова до Тюменского тракта | мм | DN2000 | м | 402,65 | 2 этап | 100 451,78 | смета №191.1 |
| 2.1.7.2 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1200мм и DN1600мм на DN2200мм по ул. Семена Билецкого от ул. Крылова до Тюменского тракта | мм | DN2200 | м | 906,9 | 2 этап | 252 515,39 | смета №191.2 |
| 2.1.8 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм и DN1200мм на DN2000мм по ул. Грибоедова от ул. Александра Усольцева до Тюменского тракта | мм | DN2000 | м | 796,77 | 2 этап | 198 775,53 | смета №192 |
| 2.1.9 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1600мм на DN2200мм по Югорскому тракту от Тюменского тракта до ул. Игоря Киртбая | мм | DN2200 | м | 268,4 | 2 этап | 74 732,75 | смета №193.1 |
| 2.1.10 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1200мм и DN1600мм на DN2600мм по Югорскому тракту от Тюменского тракта до ул. Игоря Киртбая | мм | DN2600 | м | 431,78 | 2 этап | 169 871,47 | смета №193.2 |
| 2.1.11 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1500мм и DN2000мм на DN2600мм по Югорскому тракту от ул. Игоря Киртбая до прот. Бардыковая | мм | DN2600 | м | 1160,49 | 2 этап | 456 561,55 | смета №194 |
| 2.1.12 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN800мм на DN2600мм от Тубдиспансера до прот. Бардыковая | мм | DN2600 | м | 1350,31 | 2 этап | 531 240,79 | смета №195 |
| 2.1.42 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм на DN1400мм вдоль ул.Игоря Киртбая (южнее нового жилого микрорайона) до Югорского тракта (кол.ЛК-1.90) (ВР) | мм | DN1400 | м | 789,38 | 2 этап | 88 446,45 | смета №218 |
| Центральный водосборный бассейн Б-II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм на DN2000мм по ул. Аэрофлотская от ул. Домостроителей до Нефтеюганского шоссе | мм | DN2000 | м | 428,85 | 2 этап | 106 988,07 | смета №196 |
| 2.1.14 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм на DN2000мм по пр-ту Ленина от Нефтеюганского шоссе до ул. Профсоюзов | мм | DN2000 | м | 623,3 | 2 этап | 155 498,81 | смета №197.1 |
| 2.1.15 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм на DN2600мм по пр-ту Ленина от Нефтеюганского шоссе до ул. Профсоюзов | мм | DN2600 | м | 32,53 | 2 этап | 12 798,00 | смета №197.2 |
| 2.1.16 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм, DN1200мм и DN1500мм на DN2600мм по пр-ту Ленина от ул. Профсоюзов до ул. Григория Кукуевицкого | мм | DN2600 | м | 895,76 | 2 этап | 352 411,11 | смета №198 |
| 2.1.17 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1400мм на DN2000мм по ул. Профсоюзов от ул. Лермонтова до пр-та Ленина | мм | DN2000 | м | 28,04 | 2 этап | 6 995,33 | смета №199.1 |
| 2.1.18 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1200мм, DN1400мм и DN1500мм на DN2600мм по ул. Профсоюзов от ул. Лермонтова до пр-та Ленина | мм | DN2600 | м | 1090,11 | 2 этап | 428 872,55 | смета №199.2 |
| 2.1.19 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1450мм, DN1470мм и DN1500мм на DN2600мм по ул. Григория Кукуевицкого от пр-та Ленина до просп. Набережный | мм | DN2600 | м | 1450,57 | 2 этап | 570 685,22 | смета №200 |
| 2.1.20 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1830мм на DN2600мм по просп. Набережный от ул. Григория Кукуевицкого до ул. Ул. Никольская | мм | DN2600 | м | 600,33 | 2 этап | 236 182,64 | смета №201 |
| 2.1.21 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN800мм и DN1000мм на DN1200мм по ул. Островского от шоссе Нефтеюганское до ул. Профсоюзов | мм | DN1200 | м | 349,27 | 2 этап | 27 729,49 | смета №202.1 |
| 2.1.22 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм на DN1600мм по ул. Островского от шоссе Нефтеюганское до ул. Профсоюзов | мм | DN1600 | м | 151,01 | 2 этап | 22 499,03 | смета №202.2 |
| 2.1.23 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN800мм и DN1000мм на DN2000мм от ул. Профсоюзов до пр-та Мира | мм | DN2000 | м | 772,76 | 2 этап | 192 785,59 | смета №203 |
| 2.1.24 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN800мм и DN1200мм на DN2000мм по ул. Островского от пр-та Мира до пр-та Ленина | мм | DN2000 | м | 666,53 | 2 этап | 166 283,69 | смета №204 |
| 2.1.25 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1200мм и DN1500мм на DN2000мм по пр-та Ленина от ул. Островского до ул. Дзержинского | мм | DN2000 | м | 339,62 | 2 этап | 84 727,27 | смета №205.1 |
| 2.1.26 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1200мм и DN1500мм на DN2200мм по пр-та Ленина от ул. Островского до ул. Дзержинского | мм | DN2200 | м | 340,25 | 2 этап | 94 738,52 | смета №205.2 |
| 2.1.27 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1100мм и DN1200мм на DN2200мм по ул. Дзержинского от пр-та Ленина до пр-та Набережный | мм | DN2200 | м | 787,51 | 2 этап | 219 272,68 | смета №206 |
| 2.1.28 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1440мм на DN1600мм по ул. Майская от ул. Энергетиков до ул. Никольская | мм | DN1600 | м | 445,2 | 2 этап | 66 330,48 | смета №207.1 |
| 2.1.29 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1400мм на DN2200мм по ул. Майская от ул. Энергетиков до ул. Никольская | мм | DN2200 | м | 213,33 | 2 этап | 59 399,17 | смета №207.2 |
| 2.1.30 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1600мм и DN1700мм на DN2600мм по ул. Никольская от ул. Майская до перспективной КНС-8 | мм | DN2600 | м | 302,47 | 2 этап | 118 998,16 | смета №208.1 |
| 2.1.31 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм и DN1200мм на DN1700мм по ул.Университетская от проспекта Ленина до выпуска №5 | мм | DN1700 | м | 680,44 | 2 этап | 125 752,53 | смета №208.2 |
| 2.1.31а | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм на DN2000мм по ул. Республики от существующей сети 2DN1000мм до подключения в проектируемую сеть DN2000мм | мм | DN2000 | м | 151,22 | 1.2 этап | 37 725,863 | смета №144 |
| 2.1.54 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN800мм, DN1000мм и DN1400мм на DN2000мм по ул. Республики от перспективной сети Д2000 ул. Механизаторов до ул. Майская | мм | DN2000 | м | 517,43 | 1.2 этап | 129 086,72 | смета №226А |
| Восточный водосборный бассейн Б-III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.32 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN600мм и DN800мм на DN2000мм по ул. Маяковского от шоссе Нефтеюганское до ул. Профсоюзов | мм | DN2000 | м | 53,49 | 2 этап | 13 344,51 | смета №209.1 |
| 2.1.33 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм, DN1200мм, DN1400мм и DN1500мм на DN2600мм по ул. Маяковского от шоссе Нефтеюганское до ул. Профсоюзов | мм | DN2600 | м | 503,59 | 2 этап | 198 123,06 | смета №209.2 |
| 2.1.34 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1400мм и DN1500мм на DN2600мм по ул. Маяковского от ул. Профсоюзов до пр-та Мира | мм | DN2600 | м | 718,12 | 2 этап | 282 523,74 | смета №210 |
| 2.1.36 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1050мм и DN1500мм на DN2600мм по ул. Маяковского от пр-та Мира до ул. 30 лет Победы | мм | DN2600 | м | 663,08 | 2 этап | 260 869,83 | смета №211 |
| 2.1.37.1 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN470мм на DN2200мм по ул. 30 лет Победы от врезки перспективной сети Д1400 до ул. Ивана Захарова | мм | DN2200 | м | 29,44 | 2 этап | 8 197,213 | смета №212.1 |
| 2.1.37.2 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN800мм на DN2600мм по ул. 30 лет Победы от врезки перспективной сети Д1400мм до ул. Ивана Захарова | мм | DN2600 | м | 222,2 | 2 этап | 87 418,23 | смета №212.2 |
| 2.1.38 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN800мм на DN2600мм по ул. 30 лет Победы от ул. Ивана Захарова до ул. Иосифа Каролинского | мм | DN2600 | м | 433,94 | 2 этап | 170 721,26 | смета №213 |
| 2.1.39 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN800мм на DN2600мм по ул. 30 лет Победы от ул. Иосифа Каролинского до просп. Пролетарский | мм | DN2600 | м | 642,07 | 2 этап | 252 604,05 | смета №214 |
| 2.1.40 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1200мм и DN1500мм на DN2600мм по ул. 30 лет Победы от просп. Пролетарский до ул. Маяковского | мм | DN2600 | м | 934,5 | 2 этап | 367 652,26 | смета №215 |
| 2.1.41 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1200мм, DN1500мм и DN1600мм на DN2600мм по ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская | мм | DN2600 | м | 580,15 | 2 этап | 228 243,40 | смета №216 |
| 2.1.41а | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1050мм по ул.Университетская от перекрестка с ул.Маяковского до д.19 | мм | DN2600 | м | 413,37 | 1.1 этап | 162 628,586 | смета №145 |
| 2.1.42 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм на DN1600мм по ул. 30 лет Победы от врезки перспективной сети Д2200 до перехода под дорогой Д3000 | мм | DN1600 | м | 47,53 | 2 этап | 7 081,51 | смета №217.1 |
| 2.1.43 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм на DN2600мм по ул. 30 лет Победы от врезки перспективной сети Д2200 до перехода под дорогой Д3000 | мм | DN2600 | м | 570,94 | 2 этап | 224 619,99 | смета №217.2 |
| 2.1.45 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм на DN1600мм по ул. Югорская от просп. Пролетарский до просп. Комсомольский | мм | DN1600 | м | 185,54 | 2 этап | 27 643,66 | смета №220.1 |
| 2.1.46 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм и DN1200мм на DN2000мм по ул. Югорская от просп. Пролетарский до просп. Комсомольский | мм | DN2000 | м | 567,42 | 2 этап | 141 558,05 | смета №220 |
| 2.1.47 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм и DN1600мм на DN2600мм по просп. Комсомольский от ул. Щепеткина до ул. Югорская | мм | DN2600 | м | 550,73 | 2 этап | 216 668,94 | смета №221 |
| 2.1.48 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1200мм и DN1400мм на DN1500мм по ул. Югорская от ул. Мелик-Карамова до просп. Комсомольский | мм | DN1500 | м | 269,32 | 2 этап | 40 126,07 | смета №222.1 |
| 2.1.49 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1200мм на DN1600мм по ул. Югорская от ул. Мелик-Карамова до просп. Комсомольский | мм | DN1600 | м | 293,44 | 2 этап | 43 719,71 | смета №222.2 |
| 2.1.50 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1050мм и DN1400мм на DN2600мм по просп. Комсомольский от ул. Югорская до ул. Геологическая | мм | DN2600 | м | 792,2 | 2 этап | 311 668,40 | смета №223 |
| 2.1.51 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1050мм на DN2600мм по просп. Комсомольский от ул. Геологическая до ул. Федорова | мм | DN2600 | м | 687,55 | 2 этап | 270 496,85 | смета №224 |
| 2.1.52 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1800мм и DN1900мм на DN2600мм по ул. Федорова от просп. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова | мм | DN2600 | м | 547,42 | 1.1 этап | 1 160 802,039 | смета №225 |
| 2.1.53 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1800мм и DN2000мм на DN2600мм от ул. Мелик-Карамова до перспективной КНС-15 | мм | DN2600 | м | 442,73 | 1.1 этап | 938 841,591 | смета №226 |
|  | ИТОГО по реконструкции существующих сетей (увеличение пропускной способности): |  |  |  | 28 254,48 |  | 10 670 428,905 |  |

Примечание:

1 этап:	2024-2027 гг., в т.ч.:

1.1 этап:	2024-2026 гг.

1.2 этап:	2026-2027 гг.

2 этап:	2028-2035 гг.

Реконструкция существующих сетей водоотведения поверхностных сточных вод (реконструкция и капитальный ремонт ветхих сетей)

Таблица 4.2.3

| № п/п | Наименование работ | Техническая характеристика |  |  |  | Этап реализации | Стоимость прокладки, в ценах 2023 года без НДС, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | хар-ка | ед. изм. | кол-во |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Реконструкция существующих сетей (реконструкция и капитальный ремонт ветхих сетей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Западный водосборный бассейн Б-I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN1000мм по ул. Толстого и ул. Привокзальная | мм | DN1000 | м | 25,4 | 1.1 этап | 1 548,17 | смета №243 |
| 2.2.2 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN200мм по улице Грибоедова от дома №7 до пересечения с улицей Крылова | мм | DN200 | м | 34,9 | 1.1 этап | 767,37 | смета №244 |
| 2.2.3 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN150мм по улице Игоря Киртбая | мм | DN150 | м | 200,3 | 1.1 этап | 4 483,62 | смета №245.1 |
| 2.2.4 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN300мм по улице Игоря Киртбая | мм | DN300 | м | 17,6 | 1.1 этап | 431,38 | смета №245.2 |
| Центральный водосборный бассейн Б-II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN800мм МБУ Ледовый дворец спорта | мм | DN800 | м | 310,2 | 1.1 этап | 13 548,92 | смета №246 |
| 2.2.6 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN800мм по ул. Бахилова | мм | DN800 | м | 257,5 | 1.1 этап | 11 247,08 | смета №247 |
| 2.2.7 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN600мм по ул. Гагарина | мм | DN600 | м | 192,2 | 1.1 этап | 8 196,43 | смета №248 |
| 2.2.8 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN600мм по ул. Майская | мм | DN600 | м | 36,7 | 1.1 этап | 1 565,08 | смета №249 |
| 2.2.9 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN800мм по ул. Бажова | мм | DN800 | м | 53,5 | 1.1 этап | 2 336,77 | смета №250 |
| 2.2.10 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN600мм по ул. Энтузиастов | мм | DN600 | м | 70,5 | 1.1 этап | 3 006,49 | смета №251.1 |
| 2.2.11 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN800мм по ул. Энтузиастов | мм | DN800 | м | 890,7 | 1.1 этап | 38 903,99 | смета №251.2 |
| 2.2.12 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN1000мм по ул. Энтузиастов | мм | DN1000 | м | 87,9 | 1.1 этап | 5 357,66 | смета №251.3 |
| 2.2.13 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN1200мм по ул. Энтузиастов | мм | DN1200 | м | 55,1 | 1.1 этап | 4 374,54 | смета №251.4 |
| 2.2.14 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN320мм Коллектор ливневой канализации п. Лунный | мм | DN320 | м | 157,9 | 1.1 этап | 3 870,13 | смета №252 |
| 2.2.15 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN100мм по ул. Губкина | мм | DN100 | м | 23,4 | 1.1 этап | 523,80 | смета №253.1 |
| 2.2.16 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN200мм по ул. Губкина | мм | DN200 | м | 17,5 | 1.1 этап | 384,78 | смета №253.2 |
| 2.2.17 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN250мм по ул. Губкина | мм | DN250 | м | 22,2 | 1.1 этап | 544,12 | смета №253.3 |
| 2.2.18 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN300мм по ул. Губкина | мм | DN300 | м | 10,2 | 1.1 этап | 250,00 | смета №253.4 |
| 2.2.19 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN450мм по ул. Губкина | мм | DN450 | м | 28,7 | 1.1 этап | 1 111,87 | смета №253.5 |
| 2.2.20 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN500мм по ул. Губкина | мм | DN500 | м | 42,3 | 1.1 этап | 1 638,75 | смета №253.6 |
| 2.2.21 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN200мм по улице 60 лет Октября | мм | DN200 | м | 41,2 | 1.1 этап | 905,89 | смета №254.1 |
| 2.2.22 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN250мм по улице 60 лет Октября | мм | DN250 | м | 14,1 | 1.1 этап | 345,59 | смета №254.2 |
| 2.2.23 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN300мм по улице 60 лет Октября | мм | DN300 | м | 11,9 | 1.1 этап | 291,67 | смета №254.3 |
| 2.2.24 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN200мм по улице Григория Кукуевицкого от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с Набережным проспектом | мм | DN200 | м | 6,2 | 1.1 этап | 136,32 | смета №254.4 |
| 2.2.25 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN300мм по улице Григория Кукуевицкого от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с Набережным проспектом | мм | DN300 | м | 18,6 | 1.1 этап | 455,89 | смета №254.5 |
| 2.2.26 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN500мм по улице Григория Кукуевицкого от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с Набережным проспектом | мм | DN500 | м | 43,1 | 1.1 этап | 1 669,74 | смета №254.6 |
| 2.2.27 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN200мм по улице Магистральная | мм | DN200 | м | 88,5 | 1.1 этап | 1 945,91 | смета №255 |
| 2.2.28 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN200мм по транспортной развязке на пересечении Нефтеюганского шоссе и ул. Грибоедова | мм | DN200 | м | 130,7 | 1.1 этап | 2 873,79 | смета №256.1 |
| 2.2.29 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN300мм по транспортной развязке на пересечении Нефтеюганского шоссе и ул. Грибоедова | мм | DN300 | м | 14,1 | 1.1 этап | 345,59 | смета №256.2 |
| 2.2.30 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN200ммпо улице 60 лет Октября | мм | DN200 | м | 42,2 | 1.1 этап | 927,88 | смета №257.1 |
| 2.2.31 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN500ммпо улице 60 лет Октября | мм | DN500 | м | 17,9 | 1.1 этап | 693,47 | смета №257.2 |
| Восточный водосборный бассейн Б-III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.32 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN800мм по пр-ту Мира от ул. Маяковского до ул. зо Лет Победы | мм | DN800 | м | 743,1 | 1.1 этап | 32 457,12 | смета №258.1 |
| 2.2.33 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN500мм по пр-ту Мира от ул. Маяковского до ул. зо Лет Победы | мм | DN500 | м | 749,5 | 1.1 этап | 29 036,51 | смета №258.2 |
| 2.2.34 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN1200мм по пр-ту Мира от ул. Маяковского до ул. зо Лет Победы | мм | DN1200 | м | 94,90 | 1.1 этап | 7 534,37 | смета №258.3 |
| 2.2.35 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN800мм по ул. Пушкина от ул. Профсоюзов до пр. Мира | мм | DN800 | м | 731,5 | 1.1 этап | 31 950,46 | смета №259 |
| 2.2.36 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN1000мм по ул. Маяковского от Нефтеюганского шоссе до пр. Мира | мм | DN1000 | м | 135,40 | 1.1 этап | 8 252,86 | смета №260.1 |
| 2.2.37 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN1200мм по ул. Маяковского от Нефтеюганского шоссе до пр. Мира | мм | DN1200 | м | 142,20 | 1.1 этап | 11 289,64 | смета №260.2 |
| 2.2.38 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN1400мм по ул. Маяковского от Нефтеюганского шоссе до пр. Мира | мм | DN1400 | м | 373,40 | 1.1 этап | 41 837,78 | смета №260.3 |
| 2.2.39 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN1500мм по ул. Маяковского от Нефтеюганского шоссе до пр. Мира | мм | DN1500 | м | 570,70 | 1.1 этап | 85 028,77 | смета №260.4 |
| 2.2.40 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN1050мм по ул. Маяковского от пр. Мира до ул. 30 Лет Победы | мм | DN1050 | м | 443,80 | 1.1 этап | 27 050,38 | смета №261.1 |
| 2.2.41 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN1500мм по ул. Маяковского от пр. Мира до ул. 30 Лет Победы | мм | DN1500 | м | 150,90 | 1.1 этап | 22 482,64 | смета №261.2 |
| 2.2.42 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN500мм по ул. Сосновая (Восточная объездная дор. 2 очередь) | мм | DN500 | м | 563,2 | 1.1 этап | 21 819,03 | смета №262 |
| 2.2.43 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN800мм по ул. 50 лет ВЛКСМ | мм | DN800 | м | 358,9 | 1.1 этап | 15 676,03 | смета №263.1 |
| 2.2.44 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN350мм по ул. Студенческая | мм | DN350 | м | 485,6 | 1.1 этап | 12 899,12 | смета №263.2 |
| 2.2.45 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN150мм по улице 30 лет Победы (от ул. Маяковского до Нефтеюганского ш.) | мм | DN150 | м | 358,4 | 1.1 этап | 8 022,61 | смета №263.3 |
| 2.2.46 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN150мм 31-го микрорайона | мм | DN150 | м | 67,1 | 1.1 этап | 1 502,00 | смета №264.1 |
| 2.2.47 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN300мм 31-го микрорайона | мм | DN300 | м | 104,0 | 1.1 этап | 2 549,04 | смета №264.2 |
| 2.2.48 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN400мм 31-го микрорайона | мм | DN400 | м | 350,1 | 1.1 этап | 9 299,80 | смета №264.3 |
| 2.2.49 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN470мм 31-го микрорайона | мм | DN470 | м | 21,4 | 1.1 этап | 829,06 | смета №264.4 |
| 2.2.50 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN1000мм по ул. Быстринская | мм | DN1000 | м | 80,3 | 1.1 этап | 4 894,42 | смета №265 |
| 2.2.51 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN300мм по ул. Геологическая | мм | DN300 | м | 2,4 | 1.1 этап | 58,82 | смета №266.1 |
| 2.2.52 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN470мм по ул. Геологическая | мм | DN470 | м | 89,1 | 1.1 этап | 3 451,84 | смета №266.2 |
| 2.2.53 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN500мм по ул. Геологическая | мм | DN500 | м | 19,2 | 1.1 этап | 743,83 | смета №266.3 |
| 2.2.54 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN800мм по ул. Университетская | мм | DN800 | м | 99,9 | 1.1 этап | 4 363,43 | смета №267 |
| 2.2.55 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN150мм по ул. Энгельса от пересечения с ул. Гагарина до пересечения с ул. Энергетиков | мм | DN150 | м | 4,5 | 1.1 этап | 100,73 | смета №268.1 |
| 2.2.56 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN500мм по ул. Энгельса от пересечения с ул. Гагарина до пересечения с ул. Энергетиков | мм | DN500 | м | 24,0 | 1.1 этап | 929,79 | смета №268.2 |
|  | ИТОГО по реконструкции существующих сетей (реконструкция и капитальный ремонт ветхих сетей): |  |  |  | 9 726,70 |  | 498 742,79 |  |

Примечание:

1 этап:	2024-2027 гг., в т.ч.:

1.1 этап:	2024-2026 гг.

1.2 этап:	2026-2027 гг.

2 этап:	2028-2035 гг.

Строительство канализационных насосных станций (КНС) поверхностного стока			Таблица 4.2.4

| № п/п | Наименование работ | Техническая характеристика |  |  |  | Этап реализации | Стоимость, в ценах 2023 года без НДС, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | хар-ка | ед. изм. | кол-во |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Новое строительство КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Западный водосборный бассейн Б-I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-1) вдоль Югорского тракта для отвода ливневой воды (ЦР) Главная канализационная насосная станция Западного Водосборного Бассейна | м3/час м кВт | 70 971 10,0 1 900,00 | шт. | 1 | 1.1 этап | 841 860,90 | смета №227 |
| 3.2 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-14) в районе СНТ "Кедр" для отвода ливневой воды (СЖР) | м3/час м кВт | 52 654 10,0 1 825,62 | шт. | 1 | 2 этап | 629 364,32 | смета №228 |
| Центральный водосборный бассейн Б-II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-4) вдоль ул.60 лет Октября для отвода ливневой воды (ЦР) | м3/час м кВт | 4 873 10,0 254,00 | шт. | 1 | 1.2 этап | 63 782,66 | смета №230 |
| 3.5 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-5) на сущ.сети DN1000мм по ул.Республики для отвода ливневой воды (ЦР) | м3/час м кВт | 11 754 10,0 560,00 | шт. | 1 | 1.2 этап | 144 535,40 | смета №231 |
| 3.6 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-8) на сущ.сети DN1700мм по ул.Никольская для отвода ливневой воды до площадки проектируемых очистных сооружений ЛОС-2 (ЦР) Главная канализационная насосная станция Центрального Водосборного Бассейна | м3/час м кВт | 65 908 16,0 2 375,00 | шт. | 1 | 1.1 этап | 783 127,36 | смета №232 |
| Восточный водосборный бассейн Б-III |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-3) в районе перекрестка ул.Лесная и Комсомольский проспект для отвода ливневой воды (ВР) | м3/час м кВт | 78 789 11,5 560,00 | шт. | 1 | 1.1 этап | 932 545,46 | смета №234 |
| 3.8 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-6) в районе ул.Гагарина (в районе д.1) для отвода ливневой воды (ЦР) | м3/час м кВт | 2 500 10,0 154,00 | шт. | 1 | 1.1 этап | 48 483,21 | смета №235 |
| 3.9 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-7) по ул.Мелик-Карамова (в районе р.Сайма) для отвода ливневой воды (ВР) | м3/час м кВт | 1 602 10,0 51,80 | шт. | 1 | 1.2 этап | 46 249,29 | смета №236 |
| 3.10 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-9) в районе перекрестка ул.Озерная и Комсомольский проспект для отвода ливневой воды (ВР) | м3/час м кВт | 1 929 10,0 172,00 | шт. | 1 | 1.2 этап | 48 689,49 | смета №237 |
| 3.11 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-10) в районе перекрестка ул.Инженерная и ул.Рационализаторов для отвода ливневой воды (ВР) | м3/час м кВт | 27 574 13,5 982,50 | шт. | 1 | 2 этап | 334 058,87 | смета №238 |
| 3.12 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-11) в районе набережной Олега Марчука для отвода ливневой воды (ВР) | м3/час м кВт | 1 836 12,0 164,00 | шт. | 1 | 1.2 этап | 48 186,46 | смета №239 |
| 3.13 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-12) в районе ул.Сосновая, д.52 для отвода ливневой воды (ВР) | м3/час м кВт | 5 608,8 18,0 560,00 | шт. | 1 | 2 этап | 72 317,21 | смета №240 |
| 3.14 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-13) на проект. сети DN500мм в районе ул.Тюменская для отвода ливневой воды (ВР) | м3/час м кВт | 17 649,8 10,0 502,50 | шт. | 1 | 1.2 этап | 214 197,43 | смета №241 |
| 3.15 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-15) на сущ.сети DN2000мм южнее парка Геологов (между улицами Мелик-Карамова и Югорский тракт для отвода ливневой воды до площадки проектируемых очистных сооружений ЛОС-3 (ВР) Главная канализационная насосная станция Восточного Водосборного Бассейна | м3/час м кВт | 120 212 10,0 2 992,50 | шт. | 1 | 1.1 этап | 1 431 635,07 | смета №242 |
|  | ИТОГО по новому строительству КНС: |  |  | шт. | 14 |  | 5 639 033,14 |  |

Примечание:

СЖР	- Северный Жилой Район

ЦР		- Центральный Район

СПР	- Северный Промышленный Район

ВР		- Восточный Район

1 этап:	2024-2025 гг.

1.2 этап	2026-2027 гг.

2 этап:	2028-2035 гг.

Строительство очистных сооружений поверхностного стока	(ЛОС)				Таблица 4.2.5

| № п/п | Наименование работ | Техническая характеристика |  |  |  | Этап реализации | Стоимость, в ценах 2023 года без НДС, тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | хар-ка | ед. изм. | кол-во |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Новое строительство ЛОС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Очистные сооружения ливневой канализации Западный бассейн Б-I / ЛОС-1. г. Сургут | м3/сут | 126 314 | шт. | 1 | 1.1 этап 2 этап | 14 817 011,93 | смета №243 |
| 4.2 | Очистные сооружения ливневой канализации Центральный бассейн Б-IIа / ЛОС-2. г. Сургут | м3/сут | 51 863 | шт. | 1 | 2 этап | 6 285 034,99 | смета №244 |
| 4.3 | Очистные сооружения ливневой канализации Восточный бассейн Б-III / ЛОС-3. г. Сургут (ВР) | м3/сут | 144 358 | шт. | 1 | 1.1 этап 2 этап | 17 169 982,06 | смета №245 |
| 4.4 | Очистные сооружения ливневой канализации Восточный бассейн Б-IV / ЛОС-4. г. Сургут | м3/сут | 11 650 | шт. | 1 | 1.2 этап | 1 799 234,72 | смета №246 |
|  | ИТОГО по новому строительству ЛОС: |  |  | шт. | 4 |  | 40 071 263,70 |  |

Примечание:

СЖР	- Северный Жилой Район

ЦР		- Центральный Район

СПР	- Северный Промышленный Район

ВР		- Восточный Район

1 этап:	2024-2027 гг.

2 этап:	2028-2035 гг.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения

с разбивкой по этапам реализации

Таблица 4.2.6

| № п/п | Наименование работ | Состав сооружений и сетей | Стоимость в ценах 2023 года без НДС, тыс.руб. | Объемы финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию мероприятий в ценах 2023 года (без НДС), тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап (2024-2027 гг.) |  |  |
|  |  |  |  | - этап (2024-2026 гг.) | - этап (2026-2027 гг.) | - этап (2028-2035 гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Строительство самотечных сетей водоотведения | самотечные DN300 мм L=201,9м DN500 мм L=223,8м DN600 мм L=247,0м DN800 мм L=1 441,6м DN2000 мм L=175,4м DN2600 мм L=4 275,5м напорные DN800 мм L=2 920,6м ст. 2хDN2220 мм L=2х31,7м ст. 3 х DN2220 мм L=3х44,3м | 6 149 244 | 6 149 244 | - | - |
|  |  | самотечные DN200 мм L=53,7м DN300 мм L=246,4м DN500 мм L=3 331,2м DN600 мм L=1 521м DN700 мм L=299,5м DN800 мм L=3 303,45м DN1000 мм L=2 474,10м DN1200 мм L=626,9м DN1400 мм L=2 582,52м DN2000 мм L=2 893,3м напорные DN630 мм L=1 374,8м ПЭ DN1200 мм L=323,4м ПЭ 2хDN1200 мм L=2х1989,6м ст. 2хDN1420 мм L=2х2696,8м | 2 511 682 | - | 2 511 682 | - |
|  |  | самотечные DN500 мм L=15 222,9м DN600 мм L=12 755,1м DN800 мм L=2 736,3м DN1000 мм L=5 953,7м DN1200мм L=3 948,4м DN1400 мм L=5 403,9м DN2000 мм L=7 927,2м DN2200 мм L=5 866,2м DN2600 мм L=754,5м напорные ПЭ DN1200 мм L=899,5м ст.2хDN1620мм L=2х597,4м ст.2хDN2220мм L=2х206,4м | 7 224 988 | - | - | 7 224 988 |
| 2.1 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения (увеличение пропускной способности) | самотечные DN2600 L=1403,52м | 2 262 272 | 2 262 272 | - | - |
|  |  | самотечные DN2000 L=668,65м | 166 813 | - | 166 813 | - |
|  |  | самотечные DN1200 L=381,07м DN1400 L=789,38м DN1500-1600 L=2 492,74м DN1700-1800 L=680,44м DN2000 L=5 348,08м DN2200 L=2 545,83м DN2600 L=16 016,94м | 8 241 343 | - | - | 8 241 343 |
| 2.2 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения (реконструкция и капитальный ремонт ветхих сетей) | самотечные DN100-150 мм L=653,7м DN200 мм L=361,2м DN250-300 мм L=373м DN350-400 мм L=835,7м DN450-500 мм L=1598,4м DN600 мм L=299,4м DN800 мм L=3445,3м DN1000 мм L=772,80м DN1200 мм L=292,20м DN1400 мм L=373,40м DN1500 мм L=721,60м | 498 743 | 498 743 | - | - |
| 3 | Строительство канализационных насосных станции ливневых сточных вод | КНС-1, КНС-3, КНС-4, КНС-5, КНС-6, КНС-7, КНС-8, КНС-9, КНС-11, КНС-13, КНС-15 | 4 603 293 | 4 037 652 | 565 641 | - |
|  |  | КНС-10, КНС-12, КНС-14 | 1 035 740 | - | - | 1 035 740 |
| 4 | Очистные сооружения ливневой канализации | ЛОС-1 и ЛОС-3 на существующее положение, ЛОС-4 | 24 591 760 | 22 792 525 | 1 799 235 | - |
|  |  | ЛОС-1 и ЛОС-3 увеличение производительности, ЛОС-2 | 15 479 504 | - | - | 15 479 504 |
|  | ИТОГО по системе ливневой канализации |  | 72 765 381 | 35 740 436 | 5 043 371 | 31 981 575 |

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы ливневой канализации

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения, проводятся на основе анализа существующих технических и технологических проблем и, в зависимости от типа объекта централизованной системы водоотведения, включают себя оценку:

обеспечение бесперебойности предоставления услуг водоотведения;

повышения качества очистки ливневых сточных вод;

снижение эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу;

уменьшение количества осадков сточных вод, вовлечение их в хозяйственный оборот;

повышение энергетической эффективности сооружений и оборудования системы водоотведения;

обновление канализационной сети в целях повышения надежности и снижения (удержание) количества повреждений и засоров;

автоматизированное управление системой канализации (в целях повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы);

развитие системы диспетчеризации, информатизации, телемеханизации, автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод;

снижение риска негативного воздействия на окружающую среду;

обеспечение доступа к услугам водоотведения для новых потребителей, в целях исключения сброса неочищенных сточных вод.

Ниже приведена оценка эффективности реализации основных программных мероприятий:

- по магистральным и уличным сетям ливневой канализации;

- по сооружениям системы ливневой канализации.

Программные мероприятия по модернизации сетей водоотведения и оценка эффективности их реализации

К магистральным сетям водоотведения относятся следующие линейные объекты:

- магистральные коллектора диаметром свыше 800 мм и сооружения на них (камеры).

К уличным сетям водоотведения относятся следующие линейные объекты:

- уличные разводящие и квартальные трубопроводы водоотведения диаметром менее 800 мм и сооружения на них (колодцы и камеры).

Таблица 4.3.1

| Мероприятия программы модернизации технологической части |  |
| --- | --- |
| Наименование | Эффективность |
| 1 | 2 |
| Реконструкция участков сетей ЛК и сооружений на них (увеличение пропускной способност): DN1200мм L=381,07м DN1400мм L=789,38м DN1600мм L=2 492,74м DN1800мм L=680,44м DN2000мм L=6 016,73м DN2200мм L=2 545,83м DN2600мм L=17 420,46м Lобщ. = 28 254,48м | 1. Выполнение ключевых показателей надежности централизованной системы водоотведения 2. Улучшение качества услуг водоотведения для потребителей 3. Увеличение пропускной способности существующих сетей ливневой канализации |
| Реконструкция участков сетей ЛК и сооружений на них (ремонт и реконструкция ветхих городских сетей): DN100-150мм L=653,7м DN200мм L=361,2м DN250-300мм L=373,0м DN350-400мм L=835,7м DN450-500мм L=1 598,4м DN600мм L=299,4м DN800мм L=3 445,3м DN1000мм L=772,8м DN1200мм L=292,2м DN1400мм L=373,4м DN1500мм L=721,6м Lобщ. = 9 726,7м | 1. Выполнение ключевых показателей надежности централизованной системы водоотведения 2. Улучшение качества услуг водоотведения для потребителей 3. Снижение аварийности на централизованных сетях водоотведения |
| Строительство участков сетей самотечной ЛК и сооружений на них: DN200мм L=53,7м DN300мм L=448,3м DN500мм L=15 857,9м DN600мм L=14 523,1м DN700÷800мм L=17 780,8м DN1000мм L=8 427,8м DN1200мм L=4 575,3м DN1400мм L=7 986,4м DN2000мм L=10 995,9м DN2200мм L=5 866,2м DN2600мм L=5 030,0м Lобщ. = 94 545,4 м | 1. Повышение надежности централизованной системы водоотведения 2. Улучшение качества услуг водоотведения для потребителей 3. Улучшение экологической обстановки в городе. Исполнение Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (далее - Федеральный закон N 96-ФЗ), СанПиН 2.1.5.980-00. "Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод" |
| Строительство участков сетей напорной ЛК и сооружений на них: DN600мм L=1 374,8м DN800мм L=2 920,6м DN1200мм L=1 222,9м 2хDN1200мм L=2 х 994,8м 2хDN1420мм L=2 х 1348,4 (сталь) 2хDN1620мм L=2 х 298,7м (сталь) 2хDN2220мм L=2 х 134,9м (сталь) 3хDN2220мм L=3 х 44,3м (сталь) Lобщ. = 11 204,8 м | 1. Повышение надежности централизованной системы водоотведения 2. Улучшение качества услуг водоотведения для потребителей 3. Улучшение экологической обстановки в городе. Исполнение Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (далее - Федеральный закон N 96-ФЗ), СанПиН 2.1.5.980-00. "Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод" |

Программные мероприятия снизят технологические риски обслуживающей организации в части сетей ливневой канализации.

Программные мероприятия по строительству сооружений транспортировки и очистки ливневых стоков и оценка эффективности их реализации.

Таблица 4.3.2

| Мероприятия программы строительства сооружений транспортировки и очистки ливневых стоков |  |
| --- | --- |
| Наименование | Эффективность |
| 1 | 2 |
| Строительство канализационных насосных станций ливневых сточных вод (КНС-1- КНС15) | 1. Улучшение экологической обстановки в городе. Исполнение Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (далее - Федеральный закон N 96-ФЗ), СанПиН 2.1.5.980-00. "Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод". 2. Предотвращение негативного воздействия ливневых и талых сточных вод на водный объект первой категории. 3. Внедрение контроля и диспетчеризации транспортировки сточных вод. |
| Очистные сооружения ливневой канализации Западный бассейн Б-I / ЛОС-1. г. Сургут Очистные сооружения ливневой канализации Центральный бассейн Б-IIа / ЛОС-2. г. Сургут Очистные сооружения ливневой канализации Восточный бассейн Б-III / ЛОС-3. г. Сургут Очистные сооружения ливневой канализации Восточный бассейн Б-IV (Марьина Гора) / ЛОС-4. г. Сургут | 1. Повышение надежности централизованной системы водоотведения. 2. Улучшение экологической обстановки в городе. Исполнение Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" (далее - Федеральный закон N 96-ФЗ), СанПиН 2.1.5.980-00. "Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод". 3. Предотвращение негативного воздействия ливневых и талых сточных вод на водный объект первой категории. 4. Приведение показателей к нормативному уровню. 5. Мониторинг состояния вод, сбрасываемых в водные объекты, с целью недопущения отклонений от установленных параметров. 6. Внедрением современных технологий очистки сточных вод. 7. Контроль, диспетчеризация и управление технологическими процессами с применением автоматизированных систем. |

Очистка поверхностного стока

Поверхностный сток с селитебных территорий и площадок предприятий является одним из интенсивных источников загрязнения окружающей среды различными примесями природного и техногенного происхождения.

Водным законодательством РФ запрещается сбрасывать в водные объекты неочищенные до установленных нормативов дождевые, талые и поливомоечные воды, организованно отводимые с селитебных территорий и площадок предприятий. В связи с тем, что преобладающая часть выпусков ливневой канализации не оборудована очистными сооружениями, поверхностные стоки попадают в водные объекты без прохождения очистки, загрязняя их. Удаление поверхностных сточных вод и обеспечение их очистки до установленных нормативов являются одними из главных экологических и технико-экономических задач по охране окружающей среды.

На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязнённая часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий, но не менее 70% годового стока для селитебных территорий и промплощадок предприятий, близких к ним по загрязнённости, и всего объёма стока для площадок предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ.

На момент актуализации Схемы все водовыпускные сооружения не имеют очистных сооружений, что пагубно сказывается на экологической составляющей работоспособности централизованной системы водоотведения поверхностных сточных вод в целом.

В рамках Схемы запланировано полное прекращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты на территории г. Сургута в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду и улучшения экологической обстановки в городе и окрестностях путём строительства очистных сооружений поверхностных сточных вод.

В рамках Схемы предусматриваются комплектные очистные сооружения поверхностных сточных вод накопительного типа, предлагаемые в качестве предпроектных решений производительностью более 200 л/с в составе:

- нескольких распределительных камер;

- аккумулирующего резервуара;

- канализационных насосных станций для распределения входящего стока и подачи сточных вод из резервуара на блок очистки;

- блоков пескоуловителя, нефтеуловителя и модульных фильтров как в отдельном наружном исполнении, так и внутри производственного корпуса в зависимости от индивидуального проекта производительностью более 200 л/с;

- производственного корпуса с реагентным хозяйством;

- блока доочистки стоков от особо стойких загрязнений;

- блока УФ обеззараживания стоков;

- отделения механического обезвоживания осадка.

- прочих технологических линий при необходимости (в зависимости от качественного состава поступающего стока).

При проектировании систем отведения и очистки поверхностных сточных вод рекомендуется использовать очистные сооружения накопительного типа, как наиболее полно соответствующие базовым техническим требованиям, положениям действующих в Российской Федерации норм и правил проектирования и условиям выпуска очищенных сточных вод в водные объекты.

В соответствии с СП 32.13330.2018, сооружения накопительного типа следует применять при проектировании очистных сооружений поверхностных сточных вод любой производительности.

В тоже время, в соответствии с СП 32.13330.2018, сооружения проточного типа допускается использовать на объектах производительностью до 4000 м3/сут (46,3 л/с) для локальной очистки перед сбросом в централизованные системы водоотведения или в водные объекты при соблюдении нормативных требований к качеству очищенных сточных вод с территорий транспортной инфраструктуры, объектов дорожного сервиса, небольших поселений и коттеджных поселков, а также без ограничения применять для очистки поверхностных сточных вод со сбросом в водные объекты в ситуациях, когда сформировавшаяся система водоотведения поселений, городских округов представляет собой коллекторно-речную сеть, включающую в себя водные объекты (пруды) природного, природно-антропогенного или антропогенного происхождения, способные аккумулировать (регулировать) поверхностный сток и снижать его расходы в створе перед очистными сооружениями. В подземном исполнении применение очистных сооружений проточного типа для очистки поверхностных сточных вод поселений, городских округов ограничивается производительностью 1000 м3/сут. (11,6 л/с).

Использование очистных сооружений проточного типа может допускаться в исключительных случаях (например, при очистке поверхностных стоков с парковых и садовых территорий, рекреационных зон, небольших площадей селитебной территории, а также при отведении локально очищенных стоков в городскую сеть дождевой канализации при наличии централизованных очистных сооружений) с учётом их конструктивных и технологических особенностей:

− 	неравномерной подачи стока на очистку, отрицательно влияющей на эффективность и надёжность их работы;

− 	сброса без очистки части стока, содержащего загрязняющие вещества, что снижает барьерную (защитную) функцию и санитарно-экологическую эффективность очистных сооружений;

− 	технических и организационных сложностей выполнения штатных технологических операций при эксплуатации очистных сооружений (например, промывка и обслуживание фильтров);

− 	расчётная производительность сооружений глубокой очистки проточного типа в 20-100 раз превышает аналогичную величину для сооружений накопительного типа, что существенно ухудшает технико-экономические показатели очистной системы.

Применение очистных сооружений проточного типа для территорий промышленных предприятий второй группы не допускается.

В случае отсутствия технической возможности обустройства ЛОС или отсутствия земельного участка для строительства, также предполагается строительство КНС с последующей перекачкой сточных вод в другую систему водоотведения либо к выделенному участку для строительства ОС. Данный вариант необходим к рассмотрению после технико-экономического обоснования на этапе проектно-изыскательских работ.

Аккумулирование и регулирование поверхностного стока

В очистных сооружениях накопительного типа регулирование расхода и усреднение состава сточных вод, подаваемых на глубокую очистку, производится в аккумулирующих резервуарах. Для систем очистки поверхностных стоков небольшой производительности или с относительно малозагрязнённых территорий допускается совмещение стадий аккумулирования и предварительной очистки (осветления) стоков от механических примесей и нефтепродуктов методом статического отстаивания.

Аккумулирующие резервуары по классической технологии выполняют преимущественно из монолитного железобетона. Для очистных систем малой производительности возможно применение серийно производимых ёмкостей из композитных/полимерных материалов. Также существуют альтернативные инновационные технологии аккумулирования и регулирования поверхностного стока. Рассмотрение преимуществ и недостатков различных технологий представлено в таблице ниже.

Основные технологии аккумулирования и регулирования поверхностного стока					Таблица 4.3.3

| № п/п | Технология | Объем | Преимущества | Недостатки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Железобетонный резервуар (классическая технология) | Неограниченный (ограничен только размером участка) | 1. Классическая технология, давно применяемая и используемая. 2. Позволяет сооружать резервуары неограниченного объёма. 3. Максимальный полезный объём | 1. Наиболее больший объём строительно-монтажных работ. 2. Наиболее трудоёмкая и материалоёмкая технология. 3. Невозможность использования территории над резервуаром. 4. При увеличении объёма уменьшается экономическая целесообразность. 5. Меньший срок службы (20-30 лет). 6. Не высокая скорость строительства. 7. Сравнительно (с другими вариантами) дорогое обслуживание. 8. Невысокая коррозионная стойкость |
| 2 | Накопительная ёмкость из полимерных и композитных материалов заводского изготовления | Ограничен модельным рядом, обычно до 100-150 м3 | 1. Полностью готовое решение. 2. Возможность организовать каскад из типовых резервуаров. 3. Сжатые сроки изготовления и монтажа. 4. Долговечность (более 50 лет). 5. Высокие эксплуатационные характеристики. 6. Коррозионная устойчивость. 7. Простота монтажа | 1. Объём резервуара ограничен модельным рядом, а также технологическими и транспортными ограничениями. 2. Малая возможность использования территории над резервуаром (либо увеличеные капитальные затраты – устройство рузгрузочной плиты над резервуаром) |
| 3 | Гиперёмкость большого объёма из стеклопластика (сборная конструкция или машинная намотка передвижным заводом) | До 10 000 м3 в зависимости от метода изготовления | 1. Значительный объём. 2. Наименьшая занимаемая площадь участка. 3. Сборно-конструкторское решение или изготовление на месте. 4. Единая ёмкость вместо каскада из типовых резервуаров. 5. Сжатые сроки изготовления и монтажа. 6. Долговечность (более 50 лет). 7. Коррозионная устойчивость | 1. Как правило, уникальная конструкция и требуется индивидуальный проект. 2. Малая возможность использования территории над резервуаром. 3. Как правило, требуется более глубокий котлован под вертикальную цилиндрическую ёмкость (до 15 м) |
| 4 | Арочная система регулирования сточных вод | Неограниченный (ограничен только размером участка) | 1. Полноценная возможность благоустройства территории над резервуаром (организация парковок, дорог, газонов и площадок различного назначения) - незаменима в условиях плотной городской застройки. 2. Современная альтернатива «классическим» железобетонным аккумулирующим резервуарам. 3. Позволяет сооружать резервуары неограниченного объема. | 1. Требуется участок большего размера вследствие неглубокого размера котлована (нивелируется последующим использованием территории). 2. Минимальный полезный объём: требуется больший размер котлована. 3. Как правило, уникальная конструкция и требуется индивидуальный проект. |
| 5 | Универсальная модульная система для создания резервуаров-накопителей, регулирующих ёмкостей и инфильтрационных сооружений | Неограниченный (ограничен только размером участка) | 1. Полноценная возможность благоустройства территории над резервуаром (организация парковок, дорог, газонов и площадок различного назначения) - незаменима в условиях плотной городской застройки. 2. Современная альтернатива «классическим» железобетонным аккумулирующим резервуарам. 3. Позволяет сооружать резервуары неограниченного объёма. 4. Сжатые сроки изготовления и монтажа. 5. Долговечность (50 лет). 6. Коррозионная устойчивость. 7. Малый вес модульных конструкций - простота и лёгкость монтажа. 8. Минимальные эксплуатационные расходы. 9. Структурная целостность. Сборка по принципу кирпичной кладки. Уникальный запатентованный способ сборки, который обеспечивает стабильность собранной ёмкости. 10. Позволяет сформировать ёмкость любой конфигурации и объёма в зависимости от потребностей конкретного проекта | 1. Требуется участок большего размера вследствие неглубокого размера котлована (нивелируется последующим использованием территории). 2. Как правило, уникальная конструкция и требуется индивидуальный проект. 3. Изначально большая стоимость (нивелируется последующей эксплуатацией) |

В условиях плотной городской застройки рекомендуется применять инновационные технологии: универсальную модульную систему "ACO StormBrixx", которые позволяют благоустроить территорию над аккумулирующим резервуаром и использовать её для организации парковок, дорог, газонов и площадок различного назначения.

При невозможности выделения участка достаточных размеров рекомендуется применять технологию гиперёмкостей из композитных материалов, как с наименьшей занимаемой площади участка.

Малые очистные сооружения накопительного типа рекомендуется оснащать ёмкостями заводского изготовления, при необходимости объединяя в каскадную систему.

Во всех остальных случаях возможно применение железобетонных резервуаров по «классической» технологии.

В любом случае выбор технологии аккумулирования и регулирование поверхностного стока производится на этапе проектно-изыскательских работ после технико-экономического обоснования.

Обеззараживание поверхностного стока

Поверхностный сток с селитебных территорий и площадок предприятий перед сбросом в водные объекты согласно МУ2.1.5.800-99 (МУ2.1.5.3692-21) «Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод» подлежит обеззараживанию. Перед отведением поверхностного стока в централизованную сеть коммунальной канализации населённых пунктов для совместной очистки с бытовыми сточными водами его обеззараживание может не производиться, за исключением поверхностного стока, содержащего возбудители инфекционных заболеваний.

Обеззараживание сточных вод следует осуществлять на заключительном этапе их очистки, поскольку эффект существенно зависит от качества поступающего на обеззараживание стока.

Выбор метода обеззараживания надлежит производить с учётом расхода и качества поверхностного стока, эффективности его очистки, условий поставки, транспортировки и хранения реагентов, возможности автоматизации процессов и условий отведения очищенного стока в водный объект или использования в системах производственного водоснабжения.

Для обеззараживания поверхностного стока могут использоваться УФ-облучение, хлорирование, озонирование, однако предпочтение отдаётся методу ультрафиолетового облучения по ряду причин и преимуществ перед другими технологиями:

− 	незначительное время контакта УФ-лучей со сточными водами - бактерицидный эффект обеспечивается за время прохождения воды через камеру обеззараживания УФ-установок;

− 	бактерицидный эффект, как правило, не сопровождается образованием опасных, в т.ч. канцерогенных продуктов трансформации химических соединений в воде, что исключает опасность передозировки;

− 	при воздействии УФ-излучения на сточные воды, содержащие органические соединения, обычно не происходит эмиссии в воздух летучих токсичных веществ;

− 	отсутствие необходимости обезвреживания сточных вод;

− 	отсутствие пролонгированного биоцидного эффекта, который мог бы оказать вредное действие на водные биоценозы;

− 	отсутствие необходимости в хранении опасных материалов, реагентов;

− 	малые габаритные размеры установки, и как правило, относительно быстрый и лёгкий монтаж.

Дозу дезинфицирующего агента (в том числе, дозу УФ-излучения), продолжительность его контакта с дезинфицируемым стоком следует определять в проектной документации в соответствии с указаниями нормативно-технической документации:

− 	МУ 2.1.5.800-99 (МУ2.1.5.3692-21) Методические указания «Организация госсанэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»

− 	МУ 2.1.5.732-99 Методические указания «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»

− 	МУК 4.2030-05. Методические указания «Санитарно-вирусологический контроль эффективности обеззараживания питьевых и сточных вод УФ-облучением».

Мероприятия по развитию сетей дождевой канализации

Планируются мероприятия по развитию сетей системы водоотведения поверхностных сточных вод города в целях:

− 	строительство сетей ливневой канализации для организации системы поверхностного водоотведения на территориях, на сегодняшний день не охваченных или частично охваченных системой поверхностного водоотведения;

− 	строительство сетей ливневой канализации на территориях перспективной застройки;

− 	реконструкция сетей ливневой канализации с увеличением пропускной способности в целях устранения зон подтоплений, повышения надёжности и эффективности системы водоотведения ливневой канализации;

− 	реконструкция сетей ливневой канализации со значительным физическим износом для повышения общей надёжности;

− 	строительство сетей ливневой канализации для объединения нескольких выпусков.

При реконструкции сетей водоотведения учитываются результаты гидравлического расчёта сетей, в ходе которого осуществляется проверка пропускной способности сетей водоотведения при реализации мероприятий, влияющих на систему транспортировки поверхностных стоков в централизованных системах города.

Строительство новых коллекторов предусматривает развитие сети в комплексе с развитием городских территорий и автомобильных дорог.

Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из 
эксплуатации объектов централизованной системы ливневой канализации

В таблице ниже приведены информация о строительстве и планируемых сроках ввода в эксплуатацию объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства (в т.ч. сетях и сооружениях ливневой канализации) в городском округе Сургут.

Таблица 4.4.1

| № п/п | Наименование объекта | Планируемые сроки ввода в эксплуатацию | Стоимость мероприятия, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1 | «Дорога с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте», в том числе: - Автомобильная дорога, протяженностью 0,746км; - дождевая канализация протяженностью 1402,2м., - бытовая канализация протяженностью 570, м2, - водопровод протяженностью 760 м., - линии освещения протяженностью 1529 м. | октябрь 2023 | Общая стоимость – 455 019 788, в том числе проектирование 15 437 340; Строительство - 393 635 000,00 руб.; Эксплуатация - 45 947 448,00 | В соответствии с МК №30/2020 от 11.11.2022 эксплуатация объекта с 01.10.2023 по 30.11.2027 осуществляется генподрядной организаций https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contract Card/documentinfo.html?reestrNumber= 3860200320420000068&contractInfoId=78335537 |
| 2 | «Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв.П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут» - производительность (КНС) – 44л/с 3801м³/сут.; - сети дождевой канализации из полипропиленовых труб – 637,7 м.; - сети дождевой канализации из полиэтиленовых труб – 156 м.; | Строительство: с 25.08.2022 по 13.07.2023г. Ввод в эксплуатацию - сентябрь 2023 | 353 101 863,02 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard /commoninfo. html?reestrNumber=3860200320422000039 |
| 3 | «Магистральная дорога на участках: ул. 16 «ЮР» от ул. 3 «ЮР» до примыкания к ул. Никольская; ул. 3 «ЮР» от ул. 16 «ЮР» до 18 «ЮР»; ул. 18 «ЮР» от 3 «ЮР» до примыкания к ул. Энгельса в г. Сургуте», в том числе: - протяженность дороги – 1,3 км.; - сети наружного освещения – 2,27 км.; - кабельные линии светофорных объектов –0,825км.; - сети дождевой канализации – 1841 м.; - сети хозяйственно-бытовой канализации – 1861,2м.; - канализационно-насосная станция – 200 м3/час | Строительство: с 19.09.2022 по 31.05.2024. Ввод в эксплуатацию - Июль 2024 | 1 416 148 905,26 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard /commoninfo.html?reestrNumber=3860200320422000046 . |
| 4 | «Участок набережной протоки Кривуля в г.Сургуте», площадь проездов и площадок – 59853 м2; Площадь озеленения - 29088 м2; Автомобильная дорога шириной 6м – 1560 м.п. Велодорожка – 1450 м.п. - Система водоотведения: дождевая канализация – 1890 м.п. - Система электроснабжения: силовое электрооборудование - 1119 м.п. - сети наружного электроосвещения – 4159 м.п. | Строительство: с 06.10.2022 по 29.11.2024г. Ввод в эксплуатацию - Январь 2025 | 3 740 000 000,00 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard /commoninfo. html?reestrNumber=386020032042200006 0 |
| 5 | «Подъездной путь к территории жилой застройки «Марьина гора» в г. Сургуте»: - сети наружного освещения ориентировочной протяженностью 300 м.п.; - автодорога обычного типа (2 полосы, категории IV) ориентировочной протяженностью 217 м.п. | Строительство: с 29.09.2022 по 31.07.2023г. Ввод в эксплуатацию – с 29.09.2022 по 31.07.2023г. Сентябрь 2023 | 30 512 813,38 | Заключен контракт на выполнение работ по проектированию и строительству объекта. Осуществляется проектирование объекта. https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard /documentinfo. html?reestrNumber=386020032042200005 3&contractInfoId=79356966 |
| 6 | «Подъездные пути и инженерные сети к средней общеобразовательной школе в микрорайоне 20А г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)».: - проезд ориентировочной протяженностью 150 м.п.; | Октябрь 2024 | Срок реализации: 30.09.2022 по 31.08.2024, в том числе: Проектирование с 30.09.2022 по 31.03.2023; Строительство: с 01.08.2023 по 11.10.2024 Ввод в эксплуатацию- ноябрь 2024 | Заключен контракт на выполнение работ по проектированию и строительству объекта. Осуществляется проектирование объекта. https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard /common info.html?reestrNumber=386020032042200005 8 |
| 7 | «Канализационный коллектор по Тюменскому тракту от ул. 3 «З» до ул. 5 «З» в г. Сургуте», протяженностью 685,5 м. | Строительство: с 30.05.2022 по 30.06.2023 Ввод в эксплуатацию - июль 2023 | 54 641 749,31 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard /documentinfo. html?reestrNumber=386020032042000006 8&contractInfoId=78335537 |
| 8 | «Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции», 1 этап, протяженностью 3,02 км | Строительство: с 08.10.2021 по 31.12.2022г. Ввод в эксплуатацию –в течении 2-х месяцев с момента завершения работ | 220 000 000,00 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard /commoninfo. html?reestrNumber=3860200320421000093 |
| 9 | «Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции» 2 этап, протяженностью 2,8 км | Строительство с 23.05.2022 по 31 марта 2023 года Ввод в эксплуатацию –в течении 2-х месяцев с момента завершения работ | 171 137 630,69 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard /commoninfo. html?reestrNumber=3860200320422000023 |
| 10 | «Магистральный водовод для нужд Поймы -2, «Научно-технического центра в городе Сургуте» и перспективной застройки», протяженностью – 6234,5 м.; | Строительство: с 31.05.2022 по 31.05.2023 Ввод в эксплуатацию - Июль 2023 | 245 585 887,42 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard /commoninfo. html?reestrNumber=3860200320422000027 |
| 11 | «Канализационная насосная станция с устройством трубопроводов до территории канализационно- очистных сооружений. Территория Пойма-2, г. Сургут» - производительность КНС - 7200 м3/ сут, 300 мЗ/час, 83,33 л/с.; - напорный канализационный коллектор (1 напорный коллектор) – 869 м.п.; - напорный канализационный коллектор (2 напорный коллектор) – 874 м.п. | Строительство: с 01.10.2022 по 31.08.2023 Ввод в эксплуатацию: октябрь 2023 | 221 607 593,14 | https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard /commoninfo. html?reestrNumber=3860200320422000050 |
| 12 | «Сети теплоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»: Протяженность - 3197 м. | Срок реализации: с 29.08.2022 по 30.11.2023, в том числе: Проектирование с 29.08.2022 по 28.02.2023; Строительство: с 01.03.2023 по 30.11.2023 Ввод в эксплуатацию - январь 2024 | 409 828 000,00 | Заключен контракт на выполнение работ по проектированию и строительству объекта. Осуществляется проектирование объекта. https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCa rd/commoninfo. html?reestrNumber=3860200320422000043 |
| 13 | «Сети водоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»: Протяженность - 3922 м | Срок реализации: с 30.08.2022 по 30.11.2023, в том числе: Проектирование с 30.08.022 по 28.02.2023; Строительство: с 01.03.2023 по 30.11.2023 Ввод в эксплуатацию - январь 2024 | 175 081 694,00 | Заключен контракт на выполнение работ по проектированию и строительству объекта. Осуществляется проектирование объекта. https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCa rd/commoninfo. html?reestrNumber=3860200320422000042 |
| 14 | «Сети водоотведения «Научно-технологического центра в городе Сургуте», в том числе: - Сети хозяйственно-бытовой канализации – 4740м.п.; - Сети ливневой канализации – 6368 м.п. | Срок реализации: с 29.09.2022 по 30.11.2023 в том числе: Проектирование с 29.09.2022 по 28.02.2023; Строительство: с 01.03.2023 по 30.11.2023 Ввод в эксплуатацию январь 2024 | 499 750 000,00 | Заключен контракт на выполнение работ по проектированию и строительству объекта. Осуществляется проектирование объекта. https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard /commoninfo. html?reestrNumber=3860200320422000049 |
| 15 | «Внутриквартальные сети электроснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»: ориентировочная протяженность - 10 000 м.п. | Срок реализации: с 25.08.2022 по 30.11.2023 в том числе: Проектирование с с 25.09.2022 по 28.02.2023; Строительство: с 01.03.2023 по 30.11.2023 Ввод в эксплуатацию - январь 2024 | 497 626 716,00 | Заключен контракт на выполнение работ по проектированию и строительству объекта. Осуществляется проектирование объекта. https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCa rd/commoninfo. html?reestrNumber=3860200320422000041 |
| 16 | «Сети газоснабжения «Научно-технологического центра в городе Сургуте»: ориентировочная протяженность 1800 м.п. - 2 газовые котельные (западная, восточная), мощностью 37 МВт кажда | Срок реализации: с 29.09.2022 по 30.11.2023 в том числе: Проектирование с с 29.09.2022 по 28.02.2023; Строительство: с 01.03.2023 по 30.11.2023 Ввод в эксплуатацию - январь 2024 | 524 598 470,12 | Заключен контракт на выполнение работ по проектированию и строительству объекта. Осуществляется проектирование объекта. https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCa rd/commoninfo. html?reestrNumber=386020032042200005 2 |
|  | Планируемые к роительству объекты |  |  |  |
| 17 | «Водоснабжение по ул. Речная в г. Сургуте», протяженностью 950 м.п,(протяженность трубопроводов 1900 м.п..) | июль 2023 – ноябрь 2023 |  |  |
| 18 | «Улица Киртбая от пр. Ленина до ул. 1 «З» в г. Сургуте»: - протяженность дороги – 1,0639 км.; - электроснабжение – 2704 м. - сети наружного освещения – 1099,82 м.; - светофорные объекты – 2704 м.; - сети дождевой канализации – 1141,4 м.; - сети водоснабжения 1302,7 –м.; | 2024-2025 |  |  |
| 19 | «Водоснабжение поселка Кедровый-1 в г. Сургуте» - ориентировочная протяженность 700 м.п. | июнь 2023 – ноябрь 2023 |  |  |
| 20 | «Водоснабжение поселка Кедровый-2 в г. Сургуте» ориентировочная протяженность от 200 до 365 м.п. | июнь 2023 – ноябрь 2023 |  |  |
| 21 | «Участок дороги с инженерными сетями ул. Усольцева на участке от ул. Шидловского до ул. Семена Белецкого» протяженность -0,38 км. - сети ливневой канализации ориентировочной протяженностью 380 м (уточнить проектом); - наружные сети ливневой канализации ориентировочной протяженностью 380 м (уточнить проектом); - наружное освещение ориентировочной протяженностью 760 м (уточнить проектом) | 2023 - 2025 |  |  |

В таблице ниже приведена информация по предлагаемым к выводу из эксплуатации участков централизованной системы ливневой канализации.

Таблица 4.4.2

| № | Наименование работ | Техническая характеристика |  |  |  | Этап реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. изм. | хар-ка | ед. изм. | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1 | Выпуск на рельеф на персечении ул. Толстого и ул. Крылова | мм | DN1000 | м | 9,07 | 1 ЭТАП |  |
| 2 | Выпуск №1 в прот. Боровая у Югорского тракта | мм | DN2000 | м | 96,9 | 1 ЭТАП |  |
| 3 | Выпуски в руч. Кедровый лог на пересецении Набережный пр. и ул. Флегонта Показаньева | мм | DN500/1000 | м | 160,85 | 1 ЭТАП |  |
| 4 | Выпуск на рельеф в р-не д. 64 по Набережному пр. | мм | DN200 | м | 36,79 | 1 ЭТАП |  |
| 5 | Выпуск в руч. Кедровый лог на пересечении Набережный пр. и ул. 60 лет Октября | мм | DN400/800 | м | 147,86 | 1 ЭТАП |  |
| 6 | Выпуск №2 в прот. Бардыковка по ул. Никольская | мм | DN520/800 | м | 198,56 | 1 ЭТАП |  |
| 7 | Выпуски на рельеф на пересечении бул. Свободы и ул. Энергетиков | мм | DN200/250/300 | м | 127,39 | 1 ЭТАП |  |
| 8 | Выпуск на рельеф напротив дома №51 по ул.Энергетиков | мм | DN600 | м | 35 | 1 ЭТАП |  |
| 9 | Выпуск №4 в р. Сайма на Набережной газовиков | мм | DN1500 | м | 90,35 | 1 ЭТАП |  |
| 10 | Выпуски в руч. Сайма на пересечении ул. Маяковского и ул. Университетская | мм | DN800/1000 | м | 81,17 | 1 ЭТАП |  |
| 11 | Выпуск на рельеф МБУ "Ледовый дворец спорта" | мм | DN800 | м | 35,22 | 1 ЭТАП |  |
| 12 | Выпуск в районе моста ул.Мелик Карамова | мм | DN500 | м | 34,46 | 1 ЭТАП |  |
| 13 | Выпуск в протоку Сайма (ул.Энергетиков, 1) | мм | DN520 | м | 20,44 | 1 ЭТАП |  |
| 14 | Выпуск в р. Сайма (наб. Ивана Кайдалова) | мм | DN200 | м | 44,68 | 1 ЭТАП |  |
| 15 | Выпуск №5 в р. Сайма (ул. Гагарина, 9) | мм | DN800 | м | 13,46 | 1 ЭТАП |  |
| 16 | Выпуск №6 в прот. Кривуля | мм | DN2000 | м | 589,29 | 1 ЭТАП |  |
| 17 | Выпуск в р. Обь на Набережной Олега Марчука | мм | DN273 | м | 19,85 | 1 ЭТАП |  |
| 18 | Выпуск на рельеф поселок Лунный | мм | DN320 | м | 48,47 | 1 ЭТАП |  |
| 19 | Выпуск на рельеф полелок ПСО-34 ул. Сосновая | мм | DN500 | м | 18,68 | 1 ЭТАП |  |
| 20 | Береговой выпуск ул.Республики | мм | DN1000 | м | 22,32 | 1 ЭТАП |  |
|  | Итого |  |  | м | 1830,81 |  |  |

Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В целях формирования системы водоотведения поверхностных стоков, которая позволит в полной мере осуществлять приём, транспортировку и последующую очистку сточных вод с селитебных территорий города Сургут, при разработке данной схемы предусматривается установка новых канализационных насосных станций дождевой канализации и очистных сооружений.

Существующие системы диспетчеризации, телемеханизации и системы управления режимами водоотведения поверхностных, талых и дренажных сточных вод не развиты, ввиду отсутствия локальных насосных станций и очистных сооружений.

Для дальнейшего увеличения надежности системы ливневой канализации на насосных станциях требуется установить автоматизированную систему оперативно диспетчерского управления (АСОДУ) - систему диспетчеризации с выводом на диспетчерский пункт.

В рамках развития систем диспетчеризации, телемеханизации требуется установка устройств плавного пуска, шкафов автоматизации, датчиков уровня и приборов учета на всех ливневых канализационных насосных станциях, автоматизирование технологического процесса на новых водоочистных сооружениях.

Основной задачей внедрения АСОДУ является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

Требуется создание системы АСКУЭ (Автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии), которая преследует следующие цели:

1. Обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия;

2. Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий, обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса;

3. Сокращение времени:

– принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных

ситуациях;

– выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;

– простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса;

4. Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе АСКУ, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления;

5. Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы

В состав системы АСОДУ входит система диспетчеризации канализационных ливневых насосных станций КНС, предназначена для автоматического, ручного или дистанционного управления оборудованием КНС, контроля состояния оборудования и технологических параметров с центрального (или локального) диспетчерского пункта посредством кабельной линии связи или GSM канала, а также трансляции основных параметров работы на удаленный пульт диспетчерской сигнализации.

Система диспетчеризации КНС включает в себя полный перечень аппаратно-программных средств позволяющий полностью автоматизировать технологический процесс, в том числе: Совокупность аппаратно-программных средств диспетчерского пункта (позволяет контролировать неограниченное количество КНС). Состав системы КНС:

- Шкаф управления КНС, содержащий элементы индикации и управления, а также программу связи с диспетчерским пунктом;

- Силовое оборудование - шкаф управления насосами и др;

- Различные датчики КИПиА, в том числе датчики уровня стоков;

- Удаленный пульт диспетчерской сигнализации.

Система диспетчеризации КНС обеспечивает выполнение следующих функций:

- Контроль состояния уровня стоков;

- Автоматическое, ручное или дистанционное управление сточными насосами КНС в соответствии с измеренным уровнем стоков и индивидуальными уставками работы каждого насоса, при этом имеется возможность автоматической смены уставок для соблюдения равномерности использования насосов;

- Функцию пожарной сигнализации;

- Функцию охранной сигнализации;

- Включение звуковой и световой сигнализации при возникновении аварийных ситуаций;

- Немедленную передачу аварийной информации на пульт диспетчерской сигнализации и в центральный диспетчерский пункт.

В состав системы АСОДУ входит система диспетчеризации очистных сооружений предназначена для автоматического, ручного или дистанционного управления технологическим процессом, контроля состояния оборудования и технологических параметров с центрального (или локального) диспетчерского пункта посредством кабельной линии связи или GSM канала, а также трансляции основных параметров работы на удаленный пульт диспетчерской сигнализации.

Система диспетчеризации и автоматизации очистных сооружений выполняет следующие функции:

- Непрерывный, круглосуточный режим работы в ручном, дистанционном и автоматическом режиме;

- Непрерывный контроль и возможность управления технологическим оборудованием (запорной арматурой, ШУН);

- Непрерывный мониторинг основных параметров (дискретный и непрерывный уровень в резервуарах, потребление электроэнергии, состояние ОП с периодической и постоянной передачей данной информации в центральный диспетчерский пункт через сети мобильных операторов.

В данный момент создана и дорабатывается электронная модель в программно-расчетном комплексе ZuluDrain 8.0 компании ООО «Политерм». Пакет ZuluDrain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.

В электронной модели осуществлен поверочный расчет, в результате определены гидравлические расчетные режимы работы сетей канализации.

Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования городской округ Сургут, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений ливневой канализации и их обоснование

При принятии технических, технологических, организационных, управленческих, экономических и экологических решений в процессе строительства трубопроводов и определяющими являются природно-климатические и инженерно-геологические условия района.

При выборе оптимального варианта прохождения трасс трубопроводов, магистральные имеют свои особенности, поэтому их следует рассматривать в отдельности.

Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) линейных объектов водоотведения поверхностных сточных вод выбраны с учётом искусственных и естественных преград и проложены преимущественно в границах красных линий (городская территория). Трассы подлежат уточнению и корректировке на стадии проектирования линейных объектов Схемы.

Выбор трассы магистрального трубопровода затрагивает различные проблемы, обобщающим критерием многообразия строительных показателей служат капитальные вложения в сооружение трубопровода. Эксплуатационные затраты учитываются в процессе выбора его технологической схемы и на положение трассы влияют косвенно через капитальные вложения. Кроме того, выбор направления трасс магистральных трубопроводов зависит от требований норм и технических условий на проектирование в части минимальных расстояний от оси до различных объектов, зданий и сооружений. Критерии оптимальности и необходимой безопасности при выборе трасс трубопроводов включены в СП 36.13330.2012 (а.р. СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»).

В качестве критериев оптимальности рекомендуется принимать приведенные затраты при сооружении, техническом обслуживании и ремонте при эксплуатации, включая затраты на мероприятия по охране окружающей среды, а также металлоемкость, конструктивные схемы прокладки, безопасность, заданное время строительства, наличие дорог и др.

В процессе поиска оптимальной трассы магистрального трубопровода существенную роль играют транспортные коммуникации района будущего строительства: железные и автомобильные дороги; водные пути; линии электропередачи и связи.

Во многих случаях действующие коридоры коммуникаций района строительства непосредственно влияют на выбор трассы трубопровода. Для транспортного обеспечения трубопроводов нормами рекомендуется максимально использовать действующую сеть дорог района. При этом доставка грузов к трассе трубопровода и подъезды к технологическим площадкам частично обеспечиваются за счет действующей сети дорог и не требуют строительства технологических подъездов большой протяженности. Транспортные расходы, включаемые в капитальные вложения в линейную часть трубопровода, становятся незначительными.

Вновь вводимые очистные сооружения с насосными станциями ливневой канализации планируется располагать в непосредственной близости к существующим водовыпускным устройствам или в некотором отдалении между последним водосборным колодцем и выпуском с учётом действующих норм и правил и обеспечения санитарно-защитных зон, предъявляемых к очистным сооружениям.

В случае частичного попадания земельного участка на частную или федеральную территорию при проектировании необходимо предусмотреть сдвиг или изменение формы земельного участка под размещение очистных сооружений. В случае невозможности необходимо предусмотреть размещение подземных очистных сооружений с учётом согласования с собственником территории и восстановлением благоустройства над ними.

При невозможности выделения участка достаточных размеров рекомендуется применять технологию универсальных модульных систем (StormBrixx) из композитных материалов, обеспечивающую максимально эффективное использование наименьшей занимаемой площади участка.

Выбор технологии аккумулирования и регулирования поверхностного стока, а также окончательное решение о выборе маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) и расположении площадок под строительство сооружений водоотведения должны осуществляться на этапе проектно-изыскательских работ после технико-экономического обоснования.

Вариантная проработка расположения очистных сооружений ЛОС приведена в таблице 4.6.1. 						Таблица 4.6.1.

| Вариант | Наименование ЛОС | Производительность ЛОС, м3/сут |  | Расположение ЛОС земельного участка* | Обоснование выделения земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существующее положение | с учетом развития города |  |  |  |
| Вариант 1 | ЛОС-1 | 51 577 | 126 314 | Размещение ЛОС необходимо предусмотреть в границах кадастрового квартала 86:10:0101188. | Письмо Администрации МО ГО Сургут ХМАО-Югры департамента архитектуры и градостроительства №02-02-1327/3 от 20.02.2023. |  |
|  | ЛОС-2 | 56 059** | 51 863 | Размещение ЛОС необходимо предусмотреть в границах кадастрового квартала 86:10:0101176. |  |  |
|  | ЛОС-3 | 83 589 | 146 277 | Земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101000:7410. |  |  |
| Вариант 2 | ЛОС-1 | 51 577 | 126 314 | Земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101176:2397. | Письмо МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» № 50-02-4078/3 от 09.06.2023 года. Протокол рабочего совещания от 16.06.2023. | Размещение ЛОС-1 и ЛОС-2 на одной площадке |
|  | ЛОС-2 | 56 059** | 51 863 |  |  |  |
|  | ЛОС-3 | 83 589 | 146 277 | Земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101000:7410 (под размещение резервуаров ЛОС-3). Земельные участки с кадастровыми номерами 86:10:0101241:2, 86:10:0101241:5 и 86:10:0101241:13 (под размещение сооружений очистки ЛОС-3) |  | Две разных площадки для размещения резервуаров и сооружений очистки ЛОС-3 |
| Вариант 3 (оптимальный) | ЛОС-1 | 107 636 | 126 314 | Земельные участки с кадастровыми номерами 86:10:0101176:2397 и 86:10:0101176:2480. | Письмо Департамента архитектуры и градостроительства г. Сургута №02-02-4769/3 от 27.06.2023. | Размещение ЛОС-1 и ЛОС-2 на одной площадке. |
|  | ЛОС-2 | - | 51 863 |  |  |  |
|  | ЛОС-3 | 83 589 | 144 358 | Земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101000:7410. |  |  |
|  | ЛОС-4 | - | 11 650 | Размещение ЛОС необходимо предусмотреть в границах кадастрового квартала 86:10:0101175. |  | Предусматриваются ЛОС-4 на Марьиной горе. |
| Вариант 4 (с выделением локальных очистных сооружений (ОС)) | ОС-1 | 51 577 | 126 314 | Размещение ЛОС необходимо предусмотреть в кадастровом квартале 86:10:0101177. | Письмо Департамента архитектуры и градостроительства г. Сургута №02-02-5116/3 от 07.07.2023. Письмо Департамента архитектуры и градостроительства г. Сургута №02-02-4769/3 от 27.06.2023. | Размещение на земельном участке под КНС-1 |
|  | ОС-2 | 56 059** | 51 863 | Размещение ЛОС необходимо предусмотреть в кадастровом квартале 86:10:0101142. |  | Размещение на земельном участке под КНС-8 |
|  | ОС-3 (выпуск 5,6,8) | 27 624 | не учтено | Размещение ЛОС необходимо предусмотреть в кадастровых кварталах 86:10:0101003. |  | Размещение на земельном участке под КНС-3 |
|  | ОС-6 | 690 | не учтено | Размещение ЛОС необходимо предусмотреть в кадастровом квартале 86:10:0101245. |  | Размещение на земельном участке под КНС-6 |
|  | ЛОС-3 | 47 578 | 116 044 | Земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101000:7410. |  | Размещение на земельном участке под ЛОС-3 |
|  | ЛОС-4 | - | 11 650 | Размещение ЛОС необходимо предусмотреть в границах кадастрового квартала 86:10:0101175. |  | Предусматриваются ЛОС-4 на Марьиной горе. |

* - Размещение сооружений необходимо предусмотреть на выделенных земельных участках при учете внесений изменений в ГП и ПЗЗ, а также с учетом наличия/отсутствия инженерной инфраструктуры и действующего законодательства РФ в отношении размещения объекта.

** - Перспективная площадь Центрального водосборного бассейна меньше существующей площади Центрального водосборного бассейна по причине изменения границ водосбора между Западным и Центральным ВБ при развитии г. Сургута (включение части площади существующего Центрального ВБ в перспективную площадь Запаного ВБ).

Описание реализации мероприятий ЛОС по вариантам указанных в таблицах 4.6.1 и 4.6.2 приведено ниже:

По Варианту 1 Схемой ВиВ ливневой канализации предусматривается строительство ЛОС-1, ЛОС-2 и ЛОС-3 на полную мощность с учетом перспективы развития города без выделения этапов по существующему положению.

По Варианту 2 Схемой ВиВ ливневой канализации предусматривается строительство ЛОС-1, ЛОС-2 и ЛОС-3 на полную мощность с учетом перспективы развития города:

- Для решения актуального вопроса очистки ливневых сточных вод по существующему положению (без учета развития) предусмотрена следующая последовательность реализации мероприятий по Варианту 2:

  - Строительство ЛОС-2 на полную проектную мощность 51 863 м3/сут с учетом развития (таблица 4.6.1), что позволит принять и очистить ливневые сточные воды по существующему положению с Западного водосборного бассейна Б-I.

  - Строительство ЛОС-3 на полную проектную мощность 146 277 м3/сут с учетом развития (таблица 4.6.1), что позволит принять и очистить ливневые сточные воды по существующему положению с Центрального водосборного бассейна Б-IIа и Восточного водосборного бассейна Б-III.

- На перспективу развития г. Сургута предусматривается строительство ЛОС-1 и переключение потоков ливневые сточные воды по бассейнам направляемых на очистку:

- на ЛОС-1 отводятся ливневые сточные воды Западного водосборного бассейна Б-I с учетом развития города;

- на ЛОС-2 отводятся ливневые сточные воды Центрального водосборного бассейна Б-IIа с учетом развития города;

- на ЛОС-3 отводятся ливневые сточные воды Восточного водосборного бассейна Б-III с учетом развития города.

По Варианту 3 (оптимальный) Схемой ВиВ ливневой канализации предусматривается строительство ЛОС-1, ЛОС-2, ЛОС-3 и ЛОС-4 на полную мощность с учетом перспективы развития города.

Вариант 3 (оптимальная версия вариантов 1 и 2) предпочтительный с учетом требований технического задания, полученных замечаний и выделенных земельных участков достаточных для размещения очистных сооружений ЛОС-1, ЛОС-2, ЛОС-3 и ЛОС-4.

- Для решения актуального вопроса очистки ливневых сточных вод по существующему положению (без учета развития) предусмотрена следующая последовательность реализации мероприятий по Варианту 3:

  - Строительство ЛОС-1 на требуемую мощность 107 636 м3/сут (таблица 4.6.1) по существующему положению для Западного водосборного бассейна Б-I и Центрального водосборного бассейна Б-IIа.

  - Строительство ЛОС-3 на требуемую мощность 83 589 м3/сут (таблица 4.6.1) по существующему положению для Восточного водосборного бассейна Б-III.

- На перспективу развития г. Сургута предусмотрена следующая последовательность реализации мероприятий:

  - Строительство ЛОС-4 (Марьина гора) на требуемую мощность 11 650 м3/сут (таблица 4.6.1) для Восточного водосборного бассейна Б-IV с учетом развития города.

  - Увеличение производительности ЛОС-1 до требуемой мощности 126 314 м3/сут (таблица 4.6.1) для Западного водосборного бассейна Б-I с учетом развития города.

  - Строительство ЛОС-2 на требуемую мощность 51 863 м3/сут (таблица 4.6.1) для Центрального водосборного бассейна Б-II с учетом развития города.

  - Увеличение производительности ЛОС-3 до требуемой мощности 144 358 м3/сут (таблица 4.6.1) для Восточного водосборного бассейна Б-III с учетом развития города.

По Варианту 4 Схемой ВиВ ливневой канализации предусматривается строительство локальных очистных сооружений ОС-1, ОС-2, ОС-3 (выпуск 5,6,8), ОС-6 (выпуск №10), а также ЛОС-3 и ЛОС-4 на существующее положение и на перспективу развития города.

- Для решения актуального вопроса очистки ливневых сточных вод по Варианту 4 предусмотрена следующая последовательность реализации мероприятий:

  - Строительство ОС-1 на требуемую мощность 51 577 м3/сут по существующему положению для Западного водосборного бассейна Б-I.

При этом положение ОС-1 определено на площадке размещения КНС-1 (в кадастровом квартале 86:10:0101177). Необходимая площадь участка для размещения ОС-1 составляет F =4,2га. Располагаемая площадь участка F =2,0га. Необходимо проработать вопрос о выделении участка под строительство ОС-1.

  - Строительство ОС-2 на требуемую мощность 56 059 м3/сут по существующему положению для Центрального водосборного бассейна Б-II.

При этом положение ОС-2 определено на площадке размещения КНС-8 (в кадастровом квартале 86:10:0101142). Необходимая площадь участка для размещения ОС-2 составляет F =5,58га. Располагаемая площадь участка F =2,0га. Необходимо проработать вопрос о выделении участка под строительство ОС-2.

  - Строительство ОС-6 на требуемую мощность 690 м3/сут по существующему положению для водосборного бассейна на существующем выпуске №10.

При этом положение ОС-6 определено на площадке размещения КНС-6 (в кадастровом квартале 86:10:0101245). Необходимая площадь участка для размещения ОС-6 составляет F =0,37га. Располагаемая площадь участка F =0,30га.

  - Строительство ОС-3 (выпуск 5,6,8) на требуемую мощность 27 624 м3/сут  по существующему положению для водосборного бассейна на существующих выпусках №5, №6 и №8.

При этом положение ОС-3 (выпуск 5,6,8) определено в районе выпусков №5, №6 и №8 (на площадке размещения КНС-3; в кадастровых кварталах 86:10:0101003). Необходимая площадь участка для размещения ОС-3 (выпуск 5,6,8) составляет F =3,38га. Располагаемая суммарная площадь участков F =3,0га (три смежных участка).

  - Строительство ЛОС-3 на требуемую мощность 47 578 м3/сут по существующему положению для Восточного водосборного бассейна Б-III с учетом того, что часть ливневого стока с третьего Водосборного бассейна отводится на очистку на очистные сооружения ОС-6 (выпуск 10) и ОС-3 (выпуск 5,6,8).

При этом положение ЛОС-3 определено на площадке в кадастровом квартале 86:10:0101000:7410. Необходимая площадь участка для размещения ЛОС-3 составляет          F =5,1га. Располагаемая площадь участка F =5,69га.

- На перспективу развития г. Сургута предусмотрена следующая последовательность реализации мероприятий:

  - Строительство ЛОС-4 (Марьина гора) на требуемую мощность 11 650м3/сут для Восточного водосборного бассейна Б-IV с учетом развития города.

  - Увеличение производительности ОС-1 до требуемой мощности 126 314 м3/сут для Западного водосборного бассейна Б-I с учетом развития города. Необходимо проработать вопрос о выделении участка под строительство ОС-1.

  - Увеличение производительности ОС-2 до требуемой мощности 51 863 м3/сут для Центрального водосборного бассейна Б-II с учетом развития города. Необходимо проработать вопрос о выделении участка под строительство ОС-2.

  - Увеличение производительности ЛОС-3 до требуемой мощности 116 044 м3/сут для Восточного водосборного бассейна Б-III с учетом развития города с учетом того, что часть ливневого стока с третьего Водосборного бассейна отводится на очистку на очистные сооружения ОС-6 (выпуск 10) и ОС-3 (выпуск 5,6,8).

Стоимость сооружений ЛОС по проработанным вариантам с учетом этапов реализации приведена в таблице 4.6.2. 			Таблица 4.6.2.

| Вариант | Состав сооружений | Стоимость в ценах 2023 года без НДС, тыс.руб. | Объемы финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию мероприятий в ценах 2023 года (без НДС)***, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этап (2024-2027 гг.) |  |  |
|  |  |  | 1.1этап - гг.) | 1.2этап - ) | 2этап (2028-2035 гг.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вариант 1 | ЛОС-1, ЛОС-2 и ЛОС-3 на полную проектную производительность с учетом развития города | 38 494 613 | 12 831 538 | 12 831 538 | 12 831 538 |
|  | Итого по Варианту 1 | 38 494 613 |  |  |  |
| Вариант 2 | ЛОС-2 и ЛОС-3 на полную проектную производительность с учетом развития (существующее положение) | 23 736 950 | 23 736 950 | - | - |
|  | ЛОС-1 | 14 817 012 | - | - | 14 817 012 |
|  | Итого по Варианту 2 | 38 553 962 |  |  |  |
| Вариант 3 (оптимальный) | ЛОС-1 и ЛОС-3 на существующее положение, ЛОС-4 | 24 591 760 | 22 792 525 | 1 799 235 | - |
|  | ЛОС-1 и ЛОС-3 увеличение производительности, ЛОС-2 | 15 479 504 | - | - | 15 479 504 |
|  | Итого по Варианту 3 | 40 071 264 |  |  |  |
| Вариант 4 (с выделением локальных очистных сооружений) | ОС-1, ОС-2, ОС-3 (выпуск 5,6,8), ОС-6, ЛОС-3 | 21 102 047 | 23 223 269 | 1 799 235 |  |
|  | ОС-1, ОС-2 и ЛОС-3 увеличение производительности, ЛОС-4 | 15 371 359 |  |  | 15 371 359 |
|  | Итого по Варианту 4 | 40 393 862 |  |  |  |

***- Государственные сметные нормативы «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-19-2022 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03. 2022 № 217/пр.

Согласно решениям принятым на рабочих совещаниях с участием Технического Заказчика (МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»), совместно с заинтересованными  организациями (структурными подразделениями Администрации города Сургута: Департамент городского хозяйства; Департамент архитектуры и градостроительства; МКУ «Управление информационных технологий и связи города Сургута»; СГМУП «Горводоканал»; СГМУП «Городские тепловые сети») и разработчиками Схемы ВиВ Вариант №3 развития системы ливневой канализации был принят как оптимальный (реалистичный, соответствующий техническому заданию).

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем ливневой канализации (Раздел №6 Схемы) приводит описание Варианта №3.

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы ливневой канализации

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для объектов I - III класса опасности является обязательной.

Данные о границах СЗЗ объектов водоотведения представлены в таблице 4.7.1.

Границы санитарно-защитных зон объектов водоотведения 		Таблица 4.7.1

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Для всех очистных сооружений поверхностных сточных вод закрытого типа, санитарно-защитная зона которых не удовлетворяет требованиям по минимальному расстоянию до жилой застройки в 50 м, необходимо на стадии проектирования обосновать уменьшение размеров санитарно-защитной зоны. В случае невозможности обоснования уменьшения санитарно-защитной зоны, предусмотреть иной участок для размещения очистных сооружений ливневой канализации.

Окончательное решение по установлению размеров санитарно-защитных зон площадок очистных сооружений поверхностного стока может быть принято Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по результатам систематических натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчётных параметров на границах расчётных санитарно-защитных зон.

Перечень документов, в которых прописаны правила устройства систем канализации: СП 32.13330.2018, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СП 42.13330.2016.

В обычных условиях охранная зона напорной канализации составляет пять метров по обе стороны боковой стенки трубопровода. Такая же норма существует и для самотечной системы отвода сточных вод. При этом минимальное расстояние (в свету) от смежных подземных инженерных сетей, зданий и сооружений (в условиях городской застройки) для сетей канализации составляет:

- 	до водопровода из ПЭ труб 1,5м;

- 	до смежной бытовой, дождевой канализации и дренажа 0,4м;

- 	до силовых кабелей всех напряжений 0,5м;

- 	до кабелей связи 0,5м;

- 	до тепловых сетей (канальной и бесканальной прокладки) 1,0м;

- 	до каналов и тоннелей 1,0м;

- 	до наружных пневмомусоропроводов 1,0м;

-  	до фундаментов зданий и сооружений 3,0м и т.д.

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы 
ливневой канализации

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоотведения определяются в соответствии с Генеральным планом развития населенных пунктов муниципального округа.

Точное определение границ вновь создаваемых объектов (ЛОС и КНС) устанавливается в ходе непосредственно разработки общих технических решений покаждому объекту ЛОС и КНС, самого проектирования данных объектов, после проведения соответствующих изысканий и составления технико-экономического обоснования, в соответствии с Правилами землеотвода.

Проектные решения по реконструкции системы дождевой канализации базируются на основе существующих границ размещения объектов системы ливневой канализации.

Вновь вводимые очистные сооружения ливневой канализации планируется располагать в непосредственной близости к существующим водовыпускным устройствам или в некотором отдалении между последним водосборным колодцем и выпуском.

Согласно письма МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» № 50-02-4078/3 от 09.06.2023 года, письма Департамента архитектуры и градостроительства г. Сургута №02-02-4769/3 от 27.06.2023 по вопросу определения площадок для размещения очистных сооружений - разработчиками Схемы ВиВ принципиально определены три участка размещения ЛОС.

Данные о земельных участках по площадкам ЛОС приведены в таблице 4.8.1.

Таблица 4.8.1

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Под размещение ЛОС-1 и ЛОС-2 | Размещение ЛОС необходимо предусмотреть на земельных участках с кадастровыми номерами 86:10:0101176:2397 и 86:10:0101176:2480 при учете внесений изменений в ГП и ПЗЗ, а также с учетом наличия/отсутствия инженерной инфраструктуры и действующего законодательства РФ в отношении размещения объекта. |
| 2 | Под размещение ЛОС-3 | Размещение ЛОС необходимо предусмотреть на земельном участке с кадастровым номером 86:10:0101000:7410 при учете внесений изменений в ГП и ПЗЗ, при условии последующего установления санитарно-защитной зоны в границах земельного участка, а также с учетом наличия/отсутствия инженерной инфраструктуры и действующего законодательства РФ в отношении размещения объекта. |
| 3 | Под размещение ЛОС-4 | Размещение ЛОС необходимо предусмотреть в границах кадастрового квартала 86:10:0101175 при учете внесений изменений в ГП и ПЗЗ, а также с учетом наличия/отсутствия инженерной инфраструктуры и действующего законодательства РФ в отношении размещения объекта. |

Дополнительно разработчиками Схемы ВиВ определено положение перспективных канализационных насосных станций (КНС) в количестве 14шт. различной производительности, для исключения неорганизованных выпусков неочищенного ливневого стока в городском округе.

Данные о земельных участках по площадкам КНС приведены в таблице 4.8.2.

Таблица 4.8.2

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | КНС-1 (ГКНС по Западному бассейну) | Размещение КНС необходимо предусмотреть в кадастровом квартале 86:10:0101177 при учете внесений изменений в ГП и ПЗЗ, а также с учетом наличия/отсутствия инженерной инфраструктуры и действующего законодательства РФ в отношении размещения объекта. |
| 2 | КНС-3 | Размещение КНС необходимо предусмотреть в кадастровых кварталах 86:10:0101003 при учете внесений изменений в ГП и ПЗЗ, а также с учетом наличия/отсутствия инженерной инфраструктуры и действующего законодательства РФ в отношении размещения объекта. |
| 3 | КНС-4 | Размещение КНС необходимо предусмотреть в кадастровом квартале 86:10:0101109 при учете внесений изменений в ГП и ПЗЗ, а также с учетом наличия/отсутствия инженерной инфраструктуры и действующего законодательства РФ в отношении размещения объекта. |
| 4 | КНС-5 | Размещение КНС необходимо предусмотреть в кадастровом квартале 86:10:0101038 при учете внесений изменений в ГП и ПЗЗ, а также с учетом наличия/отсутствия инженерной инфраструктуры и действующего законодательства РФ в отношении размещения объекта. |
| 5 | КНС-6 | Размещение КНС необходимо предусмотреть в кадастровом квартале 86:10:0101245 при учете внесений изменений в ГП и ПЗЗ, а также с учетом наличия/отсутствия инженерной инфраструктуры и действующего законодательства РФ в отношении размещения объекта. |
| 6 | КНС-7 | Размещение КНС необходимо предусмотреть в кадастровом квартале 86:10:0101249 при учете внесений изменений в ГП и ПЗЗ, а также с учетом наличия/отсутствия инженерной инфраструктуры и действующего законодательства РФ в отношении размещения объекта. |
| 7 | КНС-8 (ГКНС по Центральному бассейну) | Размещение КНС необходимо предусмотреть в кадастровом квартале 86:10:0101142 при учете внесений изменений в ГП и ПЗЗ, а также с учетом наличия/отсутствия инженерной инфраструктуры и действующего законодательства РФ в отношении размещения объекта. |
| 8 | КНС-9 | Размещение КНС необходимо предусмотреть в кадастровом квартале 86:10:0101054 при учете внесений изменений в ГП и ПЗЗ, а также с учетом наличия/отсутствия инженерной инфраструктуры и действующего законодательства РФ в отношении размещения объекта. |
| 9 | КНС-10 | Размещение КНС необходимо предусмотреть в кадастровом квартале 86:10:0101064 при учете внесений изменений в ГП и ПЗЗ, а также с учетом наличия/отсутствия инженерной инфраструктуры и действующего законодательства РФ в отношении размещения объекта. |
| 10 | КНС-11 | Размещение КНС необходимо предусмотреть в кадастровом квартале 86:10:0101209 при учете внесений изменений в ГП и ПЗЗ, а также с учетом наличия/отсутствия инженерной инфраструктуры и действующего законодательства РФ в отношении размещения объекта. |
| 11 | КНС-12 | Размещение КНС необходимо предусмотреть в кадастровом квартале 86:10:0101193 при учете внесений изменений в ГП и ПЗЗ, а также с учетом наличия/отсутствия инженерной инфраструктуры и действующего законодательства РФ в отношении размещения объекта. |
| 12 | КНС-13 | Размещение КНС необходимо предусмотреть в кадастровом квартале 86:10:0101213 при учете внесений изменений в ГП и ПЗЗ, а также с учетом наличия/отсутствия инженерной инфраструктуры и действующего законодательства РФ в отношении размещения объекта. |
| 13 | КНС-14 | Необходимо проработать вопрос о выделении участка под строительство КНС-14 с соблюдением баланса лесов на территории МО после 2027 г. Размещение КНС необходимо предусмотреть в кадастровом квартале 86:10:0101133 при учете внесений изменений в ГП и ПЗЗ, а также с учетом наличия/отсутствия инженерной инфраструктуры и действующего законодательства РФ в отношении размещения объекта. |
| 14 | КНС-15 (ГКНС по Восточному бассейну) | Размещение КНС необходимо предусмотреть в кадастровом квартале 86:10:0101000 при учете внесений изменений в ГП и ПЗЗ, а также с учетом наличия/отсутствия инженерной инфраструктуры и действующего законодательства РФ в отношении размещения объекта. |

Точное определение границ площадок ЛОС и КНС устанавливается в ходе непосредственно разработки общих технических решений по каждому объекту с выбором технологии очистки дождевых сточных вод, компоновки сооружений, самого проектирования данных объектов, после проведения соответствующих изысканий и составления технико-экономического обоснования.

Предварительная компановка площадок очистных сооружений ЛОС-1, ЛОС-2, ЛОС-3 и ЛОС-4 приведена на рисунках ниже.

Рисунок 9

Рисунок 10

Рисунок 11

Для формирования и последующей постановки на государственный кадастровый учет предлагаемых участков под размещения ЛОС и КНС (в т.ч. расширения их границ) необходима работа по внесению изменений в генеральный план города и карту градостроительного зонирования, что возможно в рамках научно-исследовательской работы «Разработка документов стратегического планирования и выполнение работ по комплексному проекту корректировки документов территориального планирования, градостроительного зонирования в целях повышения эффективности управления развитием территории муниципального образования городской округ Сургут», планируемой 2023-2025 гг. (письмо МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» № 50-02-4078/3 от 09.06.2023 года, письмо Департамента архитектуры и градостроительства г. Сургута №02-02-4769/3 от 27.06.2023).

Для максимально компактного размещения площадок очистных сооружений в пределах городской черты рекомендуется использование передовых технологий, позволяющих эффективно использовать площадки над резервуарами, что актуально для плотной городской застройки.

Необходимая площадь отвода участка земли для строительства аккумулирующих ёмкостей определена в таблицах ниже.

Расчёт удельного объёма на занимаемую площадь при строительстве аккумулирующих ёмкостей			 	Таблица 4.7.2

| № п/п | Технология | Объем | Удельный объем на занимаемую площадь | Примечания и допущения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Железобетонный резервуар | Неограниченный | 5,0 | Принята средняя высота резервуара в 5 метров |
| 2 | Накопительная ёмкость заводского изготовления | Единичная до 100-150 м3, возможно объединение в каскад до 500-1000 м3 | 2,3 | Принят средний диаметр ёмкости в 3 метра |
| 3 | Гиперёмкость большого объёма | до 10 000 м3 | 6,5 – 9,2 | 1. Определение диаметра ёмкости на основании зависимости от объёма (0,5×V0,45) исходя из номенклатуры заводов-изготовителей 2. Глубина ёмкости от 8 до 15 метров |
| 4 | Арочная система регулирования сточных вод | Неограниченный | 1,68 | Принята максимальная по технологии трёхслойная конструкция, удельный объём каждого слоя - 0,56 куб.м/м2 |
| 5 | Универсальная модульная система "ACO StormBrixx" | Неограниченный | 2,85 | Принята максимальная по технологии пятислойная конструкция, удельный объём каждого слоя - 0,57 куб.м/м2 |

Расчёт необходимой площади отвода участка земли для строительства аккумулирующих ёмкостей 			Таблица 4.7.3

| Объем, м3 | Ж/б резервуар |  | Накопительная ёмкость заводского изготовления |  | Гиперёмкость |  | Арочная система регулирования |  | Модульная система "StormBrixx" |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, м2 | Размер, ДхШ, м | Площадь, м2 | Размер, ДхШ, м | Площадь, м2 | Размер, ДхШ, м | Площадь, м2 | Размер, ДхШ, м | Площадь, м2 | Размер, ДхШ, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 500 | 115 | 16х8 | 220 | 21х11 | 80 | 9х9 | 350 | 27х14 | 210 | 21х11 |
| 1 000 | 230 | 22х11 | 440 | 30х15 | 150 | 13х13 | 690 | 38х19 | 410 | 29х15 |
| 2 000 | 460 | 31х16 | - | - | 270 | 17х17 | 1 370 | 53х27 | 810 | 41х21 |
| 3 000 | 690 | 38х19 | - | - | 390 | 20х20 | 2 060 | 65х33 | 1 220 | 50х25 |
| 4 000 | 920 | 43х22 | - | - | 510 | 23х23 | 2 740 | 75х38 | 1 620 | 57х29 |
| 5 000 | 1 150 | 48х24 | - | - | 620 | 25х25 | 3 430 | 83х42 | 2 020 | 64х32 |
| 10 000 | 2 300 | 68х34 | - | - | 1 150 | 34х34 | 6 850 | 118х59 | 4 040 | 90х45 |
| 15 000 | 3 450 | 84х42 | - | - | 1 860 | 75х25 | 10 270 | 144х72 | 6 060 | 11х56 |
| 20 000 | 4 600 | 96х48 | - | - | 2 300 | 68х34 | 13 700 | 166х8 | 8 080 | 128х64 |
| 25 000 | 5 750 | 108х54 | - | - | 3 170 | 93х34 | 17 120 | 186х93 | 10 090 | 143х72 |

* - площадь и размеры участка рассчитаны с учётом коэффициента К=1,15, учитывающего размеры котлована под ёмкость, обеспечение подъезда и пространства для беспроблемной эксплуатации и обслуживания)

При проектировании площадок ЛОС для аккумулирования поверхностных сточных вод разработчиками Схемы предлагается использование резервуаров StormBrixx. С 2015 года производство резервуаров StormBrixx локализовано в РФ.

На настоящий момент объем самого большого реализованного резервуара 20 881м3 (Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий Камень", г.Минск). На сегодняшний день в России и СНГ успешно реализовано несколько десятков объектов с использованием резервуаров ACO StormBrixx:

- наиболее крупные объекты:

- Транспортная развязка М-1 "Беларусь", Московская обл. (первый резервуар StormBrixx в РФ в 2014 году) - 4 135м3;

- Автомобильный кластер "Автотор", г.Калининград (3 накопительных резервуара StormBrixx);

- Стадион Самара-Арена к ЧМ 2018 года (каскад из 3 накопительных резервуара StormBrixx);

- "Парк Патриот", Московская область;

- Особая экономическая зона Моглино, г.Псков;

- Строительство Керченского моста, республика Крым;

- деревня Боровляны, Республика Беларусь, Минская область - 5 952м3;

- Индустриальный парк "Масловский", г.Воронеж - 6 000м3;

- Многофункциональный комплекс "Лахта Центр", г.Санкт-Петербург;

- Калининская АЭС, Тверская область;

- ТЦ "Акварель", г.Тольятти;

- некоторые менее крупные объекты в РФ и СНГ:

- Вторая очередь усадебной застройки по адресу: Московская обл., г. Звенигород, пос. Поречье - 106м3;

- Жилые многоквартирные дома в пгт. Богатые Сабы, Республика Татарстан - 3 резервуара общий объемом 45м3;

- Реконструкция автомобильной дороги Севастополь - порт Камышовая бухта, Республика Крым - 2 резервуара 490м3 и 450м3;

- Реконструкция аэродрома Оха, Сахалинская область, г. Оха - 494м3;

- Централизованное архивохранилище ПФО, с. Столбище, Республика Татарстан - 233м3;

- автомобильная заправочная станция, Республика Беларусь, Минская область - 135м3;

- Мебельная фабрика «Фурман» в пос.Луговая Слобода – 226 м3;

- Транспортно-логистический центр «Брузги» в г.Гродно – 708 м3;

- ООО «Мастертайл» логистический цент Минская обл. – 225 м3;

- Парковка большегрузных автомобилей, офисный центр, Минский р-он, пос. Озерцо – 115 м3;

- ООО «БелАкваПром Инжиниринг» Строительство сервисного центра – 97 м3;

- Реконструкция автозаправочной станции г.Заславль – 145 м3;

- Строительство дата цента «ВЕЛКОМ» пос. Колодищи – 279 м3;

- Реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса в п.Ждановичи – 125 м3;

- Строительство малоэтажной жилой застройки и подъездной автомобильной дороги в аг. Острошицкий Городок – 75 м3;

- Группа жилых домов в поселке Мачулищи – 359 м3;

- 60-квартирный жилой дом в г. Червень – 198 м3;

- Цех по производству кремов Белита в Узденскомрайоне – 136 м3;

- Южный планировочный район, Усть-Каменогорск, Республика Казахстан;

- Реконструкция набережной г. Светлогорск, Калининградская обл. - 242м3 (ожидает реализацию);

- некоторые международные объекты:

- Международный аэропорт София,Болгария – 75 м3;

- Футбольный стадион АВИА, Свидник, Польша – 450 м3;

- Группа жилых домов, Южный Уэльс, Англия – 200 м3;

- Телфордская кооперативная академия, Англия – 800 м3;

- Новая ж/д станция, Англия – 17 м3;

- Пешеходные мостовые переходы вблизи ж/д депо Кроли, Англия – 1 520 м3;

- Реконструкция станции Didcot Parkway, Англия – 297 м3  и многие другие объекты.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы ливневой канализации (в том числе строительство очистных сооружений ливневой канализации)

Согласно "Программе комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2035 года" в административных границах города Сургута отсутствуют очистные сооружения дождевой канализации.

Дождевые и талые сточные воды, а также условно чистые сточные воды (дренажные) отводятся в водные объекты и на рельеф без очистки, в связи с чем санитарно-эпидемиологическая обстановка требует комплексного решения. Загрязнение водных объектов на территории города Сургута вызвано попаданием в них неочищенных поверхностных сточных вод, что приводит к значительному ухудшению экологической обстановки города и снижению его рекреационной привлекательности. Именно поэтому, одной из главных целей обеспечить через реконструкцию системы ливневой канализации чистоту и эпидемиологическую безопасность водных объектов г. Сургута.

Поверхностные сточные воды, формирующиеся на селитебных территориях города, являются интенсивным источником техногенного загрязнения водных объектов и по определению относятся к одной из категорий сточных вод, на которую распространяются все нормативные требования, предъявляемые природоохранным законодательством к сбросу сточных вод в водные объекты. Однако различия по составу и свойствам загрязняющих компонентов бытовых, производственных и поверхностных сточных вод обуславливают и разные методы их очистки. На этом основании необходимо определиться с основными техническими решениями по организации системы отведения и очистки поверхностных сточных вод на территории города.

Поверхностные сточные воды, в отличие от других категорий сточных вод, хозяйственно-бытовых и производственных, имеют вероятностный характер образования и отличаются крайней неравномерностью состава и расходов, которые в течение одного дождя могут изменяться от максимально возможных (пиковых) до нуля. Существующая система ливневой канализации, охватывающая часть центральной городской территории, не решает полностью проблему организованной системы сбора и отвода поверхностного стока со всей территории города и при этом отсутствуют очистные сооружения дождевой канализации.

Для предотвращения попадания неочищенных поверхностных сточных вод в водные объекты г. Сургута необходимо предусмотреть строительство современных комплексов очистных сооружений поверхностного стока и организацию выпусков очищенных вод.

С целью устранения недостатков в системе сбора, транспортировки и очистки поверхностных сточных вод, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, необходима реализация комплексных мероприятий, которые в дальнейшем позволят исключить проблему загрязнения водных объектов и улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе в целом.

Как указано в разделе 1 п. 1.2 анализ результатов технического обследования выполнялся на основании актов технического обследования объектов МКУ «ДДТиЖКК» город Сургут, выполненного ООО «ЯНЭНЕРГО» г. Санкт-Петербург в 2018 г.

Согласно АКТам технического обследования ливневой канализации, на территории г. Сургута задокументировано шесть официальных выпусков дождевого стока:

- Выпуск №1 – по Югорскому тракту в протоку Боровая;

- Выпуск №2 – по ул. Дзержинского в протоку Бардыковка;

- Выпуск №3 – по ул. Маяковского в р. Сайма;

- Выпуск №4 – по ул. Университетской в р. Сайма;

- Выпуск №5 – по ул. Гагарина в р. Сайма;

- Выпуск №6 – по ул. Федорова в протоку Кривуля.

По результатам технического обследования фактически выявлено 23 выпуска сточных вод в водные объекты и на рельеф. Все сточные воды сбрасываются без очистки, нанося ущерб экологии городского округа. Таким образом, поступающие в водные объекты поверхностные сточные воды не соответствуют действующим нормам природоохранного законодательства.

Для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения их загрязнения, засорения и истощения необходимо предусмотреть очистку поверхностных вод со строительством ливневых очистных сооружений (ЛОС) на четырех выделенных площадках под размещение ЛОС.

Проектными решениями требуется проработать варианты строительства ЛОС по трем выделенным площадкам с устройством выпусков очищенного ливневого стока.

На одной из выделенных площадок под размещение ЛОС в 2021 году ООО «СибГеоПрофи» (г. Нижний Новгород) по заказу МКУ «Управление капитального строительства» разработана проектная документация «Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для существующих и перспективных объектов территорий: Пойма-2, Пойма-3, кв. П-1, кв. П-2, кв. П-7, кв. П-8, г. Сургут». Документация получила положительное заключение АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" (заключение №86-1-1-2-010485-2022) и рекомендована к реализации в строительство.

В настоящее время все водовыпускные коллектора системы отведения поверхностных вод на территории города не оборудована соответствующими очистными сооружениями, поверхностные воды самотёком поступают в водный бассейн г. Сургута, что подразумевает под собой высокую степень риска попадания в водные объекты загрязняющих веществ и иных микроорганизмов.

В соответствии с Федеральным законом № 7 «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, подлежат постановке на государственный учет юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на указанных объектах, в уполномоченном Правительством Российской Федерации федеральном органе исполнительной власти или органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Все объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, в зависимости от уровня такого воздействия подразделяются на четыре категории:

‒ объекты I категории, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящиеся к областям применения наилучших доступных технологий;

‒ объекты II категории, оказывающие умеренное негативное воздействие на окружающую среду;

‒ объекты III категории, оказывающие незначительное негативное воздействие на окружающую среду;

‒ объекты IV категории объекты, оказывающие минимальное негативное воздействие на окружающую среду.

Заявка о постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности (далее-объект НВОС), вводимых в эксплуатацию, подается юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями не позднее чем в течение шести месяцев со дня начала эксплуатации объектов.

Основным эксплуатирующим предприятием является Муниципальное казенное учреждение «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса» (МКУ «ДДТиЖКК»), которое обеспечивает водоотведение поверхностных сточных вод на территории города Сургут с целью инженерной защиты города от подтопления и эксплуатации объектов сетей ливневой канализации.

По шести официальным выпускам (выпуск №1-6) дождевого стока МКУ «ДДТиЖКК» в 2019-2021 гг. получены Решения о предоставлении водного объекта в пользование.

По оставшимся 17 выпускам дождевого стока, фактически выявленных в акте технического обследования, выполненного в 2018 г., решения о предоставлении водного объекта в пользование отсутствуют.

По определению, водопользователь-физическое или юридическое лицо, которому предоставлено право пользования водным объектом на основании ч.8 ст.1 Водного кодекса Российской Федерации. Эксплуатирующее предприятие МКУ «ДДТиЖКК» г. Сургут фактически является водопользователем, но юридически предприятию предоставлено право пользования водными объектами на основании Решений о предоставлении водного объекта в пользование с целью сброса сточных, в том числе дренажных вод по основаниям, изложенным в статье 44 Водного Кодекса Российской Федерации только по шести официальным выпускам. В тоже время, предприятие МКУ «ДДТиЖКК» не получило разрешение на сброс веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты, в виду того, что в перечне документов для получения разрешения входит план снижения сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, что невозможно без очистных сооружений.

В связи с чем, предприятию МКУ «ДДТиЖКК» г. Сургут выданы Предписания надзорных органов об устранении выявленных нарушений, которые на сегодняшний день являются неисполнимыми в рамках возможностей МКУ «ДДТиЖКК». В том числе предприятие несёт затраты на оплату административных штрафов за отсутствие очистных сооружений на ливневых сетях канализации, документов в части водопользования, других административных правонарушений, связанных с загрязнениями водных объектов через систему ливневой канализации, а также вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод, которая напрямую зависит от концентраций загрязняющих веществ в поверхностных (ливневых) сточных водах и объёма отводимых сточных вод.

По шести официальным выпускам (выпуск №1-6) дождевого стока МКУ «ДДТиЖКК» в 2019-2021 гг. получены Решения о предоставлении водного объекта в пользование, где отображено, что вода в водном объекте на расстоянии от устья в месте сброса сточных вод в результате их воздействия на водный объект должна отвечать требованиям (см. Таблица 5.1):

- Выпуск №1, протока Боровая (бассейн реки Обь) на 0,2 км от устья -  Решения о предоставлении водного объекта в пользование №1788 от 22.11.2019.

- Выпуск №2, протока Бардыковка (бассейн реки Обь) на 2,21 км от устья -  Решения о предоставлении водного объекта в пользование №1787 от 22.11.2019.

- Выпуск №3, река Сайма (бассейн реки Обь) на 2,32 км от устья -  Решения о предоставлении водного объекта в пользование №86-13.01.11.001-Р-РСБХ-С-2021-09334/00 от 24.08.2021.

- Выпуск №4, река Сайма (бассейн реки Обь) на 1,78 км от устья -  Решения о предоставлении водного объекта в пользование №86-13.01.11.001-Р-РСБХ-С-2020-08667/00 от 14.12.2020.

- Выпуск №5, река Сайма (бассейн реки Обь) на 0,22 км от устья -  Решения о предоставлении водного объекта в пользование №86-13.01.11.001-Р-РСБХ-С-2020-08668/00 от 14.12.2020.

- Выпуск №6, протока Кривуля (бассейн реки Обь) на 0,49 км от устья -  Решения о предоставлении водного объекта в пользование №1789 от 22.11.2019.

Таблица 5.1 – Требования по составу сточных вод в водном объекте на 0,2 км от устья в месте сброса сточных вод в результате их воздействия на водный объект.

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ и показателей | Содержание загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах (норматив качества), мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аммоний-ион | 0,5 |
| 2 | Алюминий | 0,04 |
| 3 | БПК полное | 3 |
| 4 | Взвешенные вещества | 13 |
| 5 | Железо | 0,3 |
| 6 | Медь | 0,001 |
| 7 | Нефтепродукты | 0,05 |
| 8 | Нитрат-анион | 20 |
| 9 | Нитрит-анион | 0,08 |
| 10 | СПАВ | 0,1 |
| 11 | Сульфат-анион | 50 |
| 12 | Сухой остаток | 500 |
| 13 | Фенолы | 0,001 |
| 14 | Фосфор фосфатов | 0,1 |
| 15 | Хлорид-анион | 50 |
| 16 | ХПК | 30 |

Следует обратить внимание на ряд экологических аспектов при эксплуатации централизованных систем ливневой канализации абонентами предприятия.

Состояние окружающей среды в Сургуте определяется, в первую очередь, характером, а также интенсивностью деятельности хозяйствующих субъектов, то есть различных заводов, фабрик и производств. Информация о предприятиях (объем поверхностных сточных вод, качество и наличие ЛОС на предприятии) осуществляющих сброс в центральную ливневую канализацию не предоставлена.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» при сбросе сточных вод в централизованную систему водоотведения, состав и качество сточных вод должны соответствовать максимальным допустимым значениям нормативных показателей общих свойств сточных вод и концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных ливневых систем водоотведения.

В соответствии с порядком декларирования состава и свойств сточных вод, абонентам, попадающим под критерии п.124 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 необходимо подавать предприятию «Декларацию о составе и свойствах сточных вод».

Согласно положениям, ст.3 Федерального закона №7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» деятельность всяких хозяйствующих субъектов, осуществляемая на территории Российской Федерации, должна совершаться с учетом принципов платного природопользования и компенсирования вреда, нанесенного природной среде, если хозяйствование оказывает малейшее влияние на окружающую среду. Посредством платного пользования природой обеспечивается экономическое стимулирование рационального пользования природными ресурсами. Понятие ключевой мотивации платности природопользования предполагает экологический мотив, способствующий более бережному отношению к природным ресурсам.

В ст.16 Федерального Закона №7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» предопределяются формы отрицательного влияния на природу. К таковым причисляются, в том числе, сброс загрязняющих веществ в водную среду, причем не только в воды поверхностного вида, но и в подземные воды или водосборные резервуары.

При дальнейшем развитии города Сургут принципиально важно сохранить его уникальную природу, предотвратить загрязнение водных объектов, в том числе питьевых водоисточников, а также предусмотреть природоохранные мероприятия по защите прибрежной зоны, активно используемой в рекреационных целях.

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Санитарное состояние водоемов формируется под влияние природных факторов и хозяйственной деятельности человека. Качество воды в водных объектах напрямую зависит от степени очистки поверхностных сточных вод, в том числе и с территории предприятий, а также от соблюдения режима использования водоохранных зон (ВОЗ) и прибрежно-защитных полос (ПЗП).

Основные проблемы, связанные с охраной окружающей среды и здоровьем населения, совпадают с основными проблемами общего характера, так как деятельность по водоснабжению и водоотведению напрямую связана со здоровьем населения, загрязнением подземных и поверхностных вод, в том числе из-за сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод. Эффект от внедрения приведенных ниже мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни горожан.

Основным документом, обосновывающим необходимость строительства систем отведения и очистки поверхностных сточных вод, является Водный кодекс Российской Федерации, где законодательно закреплены основные положения об охране водных объектов от загрязнения, которые должны соблюдаться при проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию и эксплуатации водохозяйственных систем. При этом, по определению, поверхностные сточные воды, стекающие с загрязненных территорий, отнесены к категории сточных вод, на которые распространяются все требования, предъявляемые к сбросу стоков в водные объекты.

Степень и характер загрязнения поверхностного стока с территории жилой застройки, общественного и производственного назначения города Сургута различны и зависят от санитарного состояния отдельных бассейнов водосбора, уровня благоустройства территорий, а также гидрометеорологических параметров выпадающих атмосферных осадков: интенсивности и продолжительности дождей, предшествующего периода сухой погоды. Количество загрязняющих веществ, выносимых с городских территорий поверхностным стоком, определяется плотностью населения, видом поверхностного покрова, интенсивностью движения транспорта, частотой уборки улиц.

Концентрации основных примесей в дождевом стоке тем выше, чем меньше слой осадков и продолжительнее период сухой погоды, и изменяются в течение одного дождя. Наибольшие концентрации имеют место в начале стока до достижения максимальных расходов, после чего наблюдается интенсивное снижение содержания загрязняющих веществ. Сток поливомоечных вод отличается относительно стабильным составом и высокими концентрациями примесей. Основными загрязняющими компонентами поверхностного стока являются продукты эрозии почвы, смываемые с газонов и открытых грунтовых поверхностей, пыль, бытовой мусор, вымываемые компоненты дорожных покрытий и строительных материалов, хранящихся на открытых складских площадках, а также нефтепродукты, попадающие на поверхность водосбора в результате пролива и неисправностей автотранспорта. Все загрязняющие вещества, присутствующие в поверхностном стоке селитебных территорий, можно классифицировать, как:

‒ минеральные и органические примеси естественного происхождения, образующиеся в результате адсорбции газов из атмосферы и эрозии почвы: грубодисперсные примеси (частицы песка, глины, гумуса и т.д.), а также растворенные органические и минеральные вещества;

‒ вещества техногенного происхождения в различном фазово-дисперсном состоянии: нефтепродукты, вымываемые компоненты дорожных покрытий, соединения тяжелых металлов;

‒ бактериальные загрязнения, поступающие в систему ливневой канализации при плохом санитарно-техническом состоянии территории, а также при несанкционированном сбросе в сеть дождевой канализации хозяйственно-бытовых сточных вод.

При использовании раздельного принципа отведения хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод может быть достигнута высокая санитарная эффективность проектируемой системы водоотведения, экологическая безопасность и привлекательность города. Учитывая многообразие факторов, влияющих на формирование поверхностных сточных вод, характер и степень их загрязнения минеральными и органическими компонентами различного происхождения, в качестве приоритетных показателей, на которые следует ориентироваться при выборе технологической схемы очистки поверхностного стока с селитебных территорий городов, необходимыми являются такие обобщенные показатели качества воды, как содержание взвешенных веществ, нефтепродуктов и значение показателей БПК, суммарно характеризующие присутствие легко- и трудноокисляемых органических соединений. Таким образом, на проектируемые очистные сооружения города Сургута направляется сток от малоинтенсивных и моросящих дождей, дренажные воды, сток от смешанных и твёрдых осадков, часть стока от высокоинтенсивных ливневых дождей большого объёма, образующаяся в их начальный период, поливомоечный сток, талый сток.

- 5.1.1. Основные технические решения по очистке поверхностных сточных вод до нормативных требований федеральных органов природоохранного и санитарного контроля

Река Обь является водным объектом рыбохозяйственного значения. Предельно допустимые концентрации веществ в водных объектах рыбохозяйственного значения установлены Приказом Минсельхоза России от 13.12.2016 №552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».

Среди множества различных проектных характеристик очистных сооружений приоритетными являются направленные на сохранение качества воды в водном объекте с учетом ассимилирующей способности водного объекта. К таким проектным характеристикам относятся:

‒ эффективность очистки;

‒ мощность (пропускная способность) очистных сооружений, обусловленная объемом сточных вод, способных очищаться за интервал времени (сутки, месяц, год).

Главными особенностями, которые следует учитывать при разработке систем очистки поверхностного стока, являются следующие факторы:

‒ необходимость выполнения жёстких требований к степени очистки сточных вод на уровне требований предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в водоёмах рыбохозяйственного назначения. Как следствие, решение этой задачи вызывает необходимость применения сложных многостадийных очистных технологий;

‒ крайняя неравномерность состава поверхностного стока, что существенно усложняет задачу организации технологически эффективных и, в тоже время, экономичных очистных систем;

‒ необходимость обеспечения круглогодичной готовности к работе очистных сооружений, что обусловлено характерным для города Сургут образованием особенно значительных количеств поверхностного (талого) стока в весенний период.

Необходимость комплексного учёта всех перечисленных особенностей делает ключевым требование оптимального соотношения между достигаемым санитарно-экологическим эффектом и затратами на строительство/эксплуатацию очистных сооружений. В связи с крайней неравномерностью образования и нестабильностью концентраций загрязняющих примесей в поверхностном стоке, обязательным условием эффективной работы очистных систем является предварительное регулирование, усреднение расхода и состава в аккумулирующих резервуарах с последующей равномерной подачей усреднённого стока на сооружения глубокой очистки. В схеме работы очистных сооружений с аккумулирующим резервуаром расход поступающих в него дождевых стоков, как правило, превышает максимальную расчётную производительность очистных сооружений. При этом поверхностный сток накапливается в аккумулирующем резервуаре, из которого «срабатывается» на очистных сооружениях в течение определённого промежутка времени (нормативного периода аккумулирования, определяемого при проектировании очистных сооружений согласно СП 32.13330.2018 ред. от 27.12.2021).

Исходя из практики проектирования и эксплуатации современных очистных систем ливневой канализации, определено, что базовые очистные схемы, учитывающие все специфические особенности, должны включать в себя следующий минимальный набор последовательных технологических стадий:

‒ предварительная очистка стока от крупных механических включений и мусора;

‒ разделение потока сточных вод на загрязнённую и избыточную условно-чистую части;

‒ очистка стока от тяжёлых минеральных загрязнений и грубодисперсных примесей (пескоулавливание);

‒ аккумулирование и усреднение стока;

‒ реагентная обработка сточных вод;

‒ выделение основной массы загрязнений методом отстаивания, флотации и/или контактной фильтрации;

‒ обеззараживание сточных вод.

Очистные сооружения, включающие указанный набор технологических процессов, обеспечивают надёжную глубокую нормативную степень очистки от загрязнений, характерных для поверхностных стоков с урбанизированных территорий и предприятий, сток которых не содержит специфических примесей. Очистные комплексы, включающие в своём составе перечисленные выше технологические процессы, обеспечивают очистку от следующих основных видов загрязнений:

‒ свободных, эмульгированных и растворённых нефтепродуктов;

‒ грубо- и мелкодисперсных механических примесей минерального и органического происхождения;

‒ коллоидных и растворённых органических веществ;

‒ большей части растворённых примесей металлов (железо, цветные и тяжёлые металлы);

‒ биогенных веществ-фосфатов различных форм, значительной части веществ азотной группы;

‒ бактериальных загрязнений.

Для соблюдения требований по очистке поверхностных сточных вод обслуживание и эксплуатация очистных сооружений должны осуществляется должным образом: регулярно выполняется промывка, прочистка, восстановление работоспособности абсорбционных материалов (активированного угля, песчано-гравийной смеси и тд.).

Таблица 5.2 – Этапы и стадии очистки сточных вод и обработки осадков (предварительные и зависят от принятой при проектировании технологии очистки).

| Источник сброса | Этапы и стадии очистки сточных вод и обработки осадков | Мероприятия по технологическому контролю эффективности работы очистных сооружений | Периодичность проверок, замены |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Очистное сооружение | Механическая очистка (стоки освобождаются от механических включений и далее поступают в аккумулирующий резервуар) | Проверка оборудования эксплуатируемой насосной станции (насосное оборудование) | 2 раз в год |
|  |  | Проверка механизированных решеток грабельного типа | 2 раз в год |
|  | Удаление пленки нефтепродуктов (удаляет масла и пленку из нефтепродуктов с поверхности воды с последующим отведением в резервуар уловленных нефтепродуктов) | Проверка оборудования, установленного в аккумулирующем резервуаре (насосы подачи осветленной воды на станцию; насосы подачи надосадочной воды в осадкоуплотнитель; скиммеры; уровнемер и датчики уровня) | 2 раз в год |
|  |  | Проверка оборудования, установленного в резервуаре очищенной воды (насосы подачи осветленной воды; насосы подачи очищенной воды; скиммеры; уровнемер и датчики уровня) | 2 раз в год |
|  |  | Проверка оборудования, установленного в резервуаре уловленных нефтепродуктов (датчик уровня) | 2 раз в год |
|  | Очистка стоков посредством фильтрования | Проверка оборудования установленного в узле фильтрования на осветлительных фильтрах | 2 раз в год проводится проверка оборудования, замена осветительных фильтров проводится по мере необходимости |
|  |  | Проверка оборудования установленного в узле фильтрования на сорбционных фильтрах | 2 раз в год проводится проверка оборудования, замена сорбционных фильтров проводится по мере необходимости |
|  | Очистка стоков посредством раствора флокулянта | Проверка оборудования установленного в установке хранения раствора коагулянта | 2 раз в год |
|  |  | Проверка оборудования установленного в установке дозирования рабочего раствора коагулянта | 2 раз в год |
|  |  | Проверка оборудования установленного в установке дозирования раствора флокулянта | 2 раз в год |
|  | Обеззараживание очищенных сточных вод | Проверка оборудования, установленного в установке для обеззараживания очищенных сточных вод | 2 раз в год |
|  | Обезвоживание осадка | Проверка оборудования установленного в узле обезвоживания осадка | 2 раз в год проводится проверка оборудования, замена оборудования проводится по мере необходимости |
|  | Очистка фильтров | Проверка оборудования, установленного в узле воздуходувок | 2 раз в год |

Помимо надлежащей эксплуатации очистных сооружений ливневой канализации, хозяйствующие субъекты, осуществляющие водопользование в части сброса сточных вод, должны осуществлять производственный контроль за соблюдением Санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия с проведением лабораторных исследований и измерений, привлекая испытательные лабораторные центры, аккредитованные в национальной системе аккредитации в соответствии в соответствии с п.110 Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21».

После ввода в эксплуатацию объекта необходимо обеспечить разработку проекта расчёта нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты в соответствии с Приказом Минприроды России от 29.12.2020 № 1118 «Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей». Исходная информация для разработки проекта расчёта нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты запрашивается водопользователем в управлениях по мониторингу окружающей среды или в организациях, имеющих лицензию на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и в смежных с ней областях (в части получения информации о количественных и качественных характеристиках водного объекта-приемника сточных вод, в том числе данные о величинах условных фоновых концентраций загрязняющего вещества в воде водного объекта, а также гидрометеорологическая информация.

Таким образом, потенциальными источниками загрязнения поверхностных, подземных вод и водозаборных площадей являются неочищенные или недостаточно очищенные поверхностные сточные воды с территорий, загрязненные дренажные воды, несанкционированные сбросы хозяйственно-бытовых сточных вод, фильтрационные утечки загрязняющих веществ из емкостей, аварийные сбросы и проливы загрязненных сточных вод.

Реализация комплексных мероприятий по строительству сетей, очистных сооружений ливневой канализации обеспечит сокращение поступления загрязняющих веществ с поверхностным стоком с водосборных территорий и сохранение качества воды водных объектов, что позволит существенно улучшить условия жизни населения на территории города Сургута. Существует реальная необходимость выделения целого ряда мероприятий, связанных с рациональным использованием и охраной ресурсного потенциала водных объектов, от решения которых зависит в целом благополучие водного бассейна р. Обь.

Анализ экологических данных существующей системы водоотведения показал, что планируемые мероприятия по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади должны иметь следующие составляющие:

‒ Строительство и реконструкция сетей ливневой канализации в границах территории города.

‒ Строительство перехватывающих коллекторов для сбора поверхностных сточных вод из (от) водовыпусков.

‒ Строительство комплексов очистных сооружений и выпусков перед сбросом очищенной воды в водный бассейн реки Обь.

‒ Строительство канализационных насосных станций ливневой канализации;

‒ Ликвидация незаконных врезок хозяйственно-бытовых сточных вод в городскую сеть ливневой канализации.

‒ Контроль незаконных сбросов хозяйственно-бытовой канализации в сети ливневой канализации, для чего необходимо предусмотреть энергонезависимые датчики-анализаторы с передачей данных в диспетчерский пункт эксплуатирующей организации.

‒ Контроль абонентов, осуществляющих сброс поверхностных сточных вод в централизованную ливневую канализацию с целью недопущения аварийных сбросов загрязняющих веществ в систему ливневой канализации.

Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Проблема экологического состояния природных источников воды и прилегающих территорий напрямую связана с накоплением, а также утилизацией отходов производства и потребления человека. Рост производства и потребления, ужесточение экологического законодательства приводят к повышению требований по очистке сточных вод и, как следствие, увеличению образования осадков. Осадки очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации образуются в результате сбора, отведения, очистки сточных вод и представляют собой состав из воды и нефтепродуктов.

Сложившийся уровень антропогенного загрязнения является одной из основных причин, вызывающих деградацию рек, озёрных систем, накопления в донных отложениях, водной растительности и водных организмах загрязняющих веществ, в том числе токсичных, что вызывает ухудшение качества вод поверхностных водных объектов, используемых в качестве источников питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и являющихся средой обитания водных биологических ресурсов. На сегодняшний день задачи по утилизации данного вида отходов одни из самых сложных и требующих безотлагательного решения.

Особую актуальность проблема обработки, утилизации осадков и необходимость её решения приобрела после внесения изменений в Федеральный закон № 89 «Об отходах производства и потребления», а также другие законодательные акты Российской Федерации, направленные на совершенствование организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов производства и потребления. В данных нормативных актах определены принципы государственной политики в области обращения со всеми видами отходов: обеспечение максимального снижения их объёмов и обоснованный выбор последующих приёмов утилизации или экологически безопасного размещения их в окружающей среде.

Поэтому в современных условиях решение проблем обращения с осадками сточных вод является наиболее актуальным вопросом при эксплуатации очистных сооружений поверхностных сточных вод на территории города и одним из важных звеньев обеспечения экологического благополучия населения. Для сохранения водных экосистем и сокращения объёмов сброса загрязнённых сточных вод, необходимо строительство комплексов очистных сооружений с использованием новейших технологий очистки и оборудования.

Технологический процесс водоотведения, в понятии, утверждённом Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» предусматривает предварительную механическую очистку, доочистку и обеззараживание очищенных сточных вод на сооружениях и объектах водоотведения, соответствующих МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».

В соответствии с Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», накопление отходов производства и потребления зависит от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов, степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека. Условия накопления определяются классом опасности отходов, способом упаковки с учетом агрегатного состояния и надежности тары. Тара для селективного сбора и накопления отдельных разновидностей отходов должна иметь маркировку, характеризующую находящиеся в ней отходы в соответствии с п.218 СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021. Таким образом, не только класс опасности отходов влияет на особенности организации накопления отходов. Накопление промышленных отходов допускается в соответствии с п.218 СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021:

− для I класса опасности - исключительно в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны);

− для II класса опасности - в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах), на поддонах;

− для III класса опасности - в бумажных мешках, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках, навалом;

− для IV класса опасности-навалом, насыпью, в виде гряд;

− для V класса опасности - как на территории, так и за ее пределами, отдельно от других отходов.

В процессе очистки поверхностных сточных вод на очистных сооружениях ливневой канализации образуются следующие опасные отходы. В результате грубой механической очистки ливневых сточных вод в здании решёток и в секции решёток образуется отход:

Таблица 5.3.1

| Тип отходов | Класс опасности отходов по ФККО |
| --- | --- |
| мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации | 7 21 000 01 71 4 |
| Временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам, имеющим лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, в соответствии с договорами, заключаемыми по мере фактического образования отхода и формирования транспортной партии отхода. |  |

В результате механической очистки нефтесодержащих ливневых сточных вод образуется отход:

Таблица 5.3.2

| Тип отходов | Класс опасности отходов по ФККО |
| --- | --- |
| всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | 4 06 350 01 31 3 |
| Временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам, имеющим лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, в соответствии с договорами, заключаемыми по мере фактического образования отхода и формирования транспортной партии отхода. |  |

В результате механической очистки сточных вод образуется отход:

Таблица 5.3.3

| Тип отходов | Класс опасности отходов по ФККО |
| --- | --- |
| осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный | 7 22 102 01 39 4 |
| Временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам, имеющим лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, в соответствии с договорами, заключаемыми по мере фактического образования отхода и формирования транспортной партии отхода. |  |

В результате механической очистки ливневых сточных вод образуется отход:

Таблица 5.3.4

| Тип отходов | Класс опасности отходов по ФККО |
| --- | --- |
| осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный | 7 21 100 01 39 4 |
| Временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам, имеющим лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, в соответствии с договорами, заключаемыми по мере фактического образования отхода и формирования транспортной партии отхода. |  |

Флокулянт и коагулянт поступает на очистные сооружения ливневой канализации в виде сухого порошка в упаковке из полимерных материалов, в результате их использования образуется отход:

Таблица 5.3.5

| Тип отходов | Класс опасности отходов по ФККО |
| --- | --- |
| отходы полиэтиленовой тары незагрязненной | 4 34 110 04 51 5 |
| Временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам. Лицензия на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов не требуется. |  |

Для освещения территории и помещений очистных сооружений ливневой канализации применяются ртутные, люминесцентные, лампы накаливания; дополнительно, для обеззараживания сточных вод ртутные и люминесцентные лампы применяются в УФО-блоках. В результате утраты потребительских свойств ртутных, люминесцентных ламп, ламп накаливания в процессе использования по назначению происходит образование следующих видов отходов:

Таблица 5.3.6

| Тип отходов | Класс опасности отходов по ФККО |
| --- | --- |
| лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 4 71 101 01 52 1 |
| лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | 4 82 411 00 52 5 |
| Временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам, имеющим лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, в соответствии с договорами, заключаемыми по мере фактического образования отхода и формирования транспортной партии отхода. |  |

В результате технического обслуживания и ремонта насосного оборудования, редукторов запорной регулирующей арматуры, материалов, обеспечивающих герметичность узлов и деталей агрегатов, замены материалов, обеспечивающих герметичность узлов и деталей агрегатов происходит образование следующих видов отходов:

Таблица 5.3.7

| Тип отходов | Класс опасности отходов по ФККО |
| --- | --- |
| отходы минеральных масел моторных | 4 06 110 01 31 3 |
| тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание менее 15 %) | 4 38 195 12 52 4 |
| отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные | 4 55 700 00 71 4 |
| обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 9 19 204 02 60 4 |

В результате обслуживания сорбционных фильтров, предназначенных для очистки ливневых сточных вод, происходит образование следующих видов отходов:

Таблица 5.3.8

| Тип отходов | Класс опасности отходов по ФККО |
| --- | --- |
| угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 4 43 101 02 52 4 |
| фильтрующая загрузка на основе угля активированного, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 4 43 711 13 20 4 |
| Временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам, имеющим лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, в соответствии с договорами, заключаемыми по мере фактического образования отхода и формирования транспортной партии отхода. |  |

В процессе выполнения текущего обслуживания, технического обслуживания и ремонта технологического оборудования, трубопроводной инфраструктуры очистного сооружения осуществляется замена изношенных подшипников, клапанов, втулок, узлов, соединений технологического оборудования, соединений трубопроводной инфраструктуры, в том числе выполняются работы по резке металлов и сварочные работы. В результате осуществления данных операций происходит образование следующих видов отходов:

Таблица 5.3.9

| Тип отходов | Класс опасности отходов по ФККО |
| --- | --- |
| абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 4 56 100 01 51 5 |
| лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 |
| остатки и огарки стальных сварочных электродов | 9 19 100 01 20 5 |
| Временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам, имеющим лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, в соответствии с договорами, заключаемыми по мере фактического образования отхода и формирования транспортной партии отхода. |  |

Очистное сооружение принимает на очистку поверхностные сточные воды от закрепленных за ней участков ливневой канализации, также осуществляется эксплуатация ливневых коллекторов и трубопроводов, применяемых для направления ливневых сточных вод в сети ливневой канализации. В процессе обслуживания сетей ливневой канализации осуществляются очистка сетей и колодцев ливневой канализации, в результате чего образуются отходы:

Таблица 5.3.10

| Тип отходов | Класс опасности отходов по ФККО |
| --- | --- |
| отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации практически неопасный | 7 21 800 02 39 5 |
| Временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам для утилизации (вторичного использования). |  |
| Лицензия на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов не требуется. |  |
| отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | 7 21 800 01 39 4 |
| Временное накопление отхода на территории объекта и последующая передача для обращения индивидуальным предпринимателям и/или юридическим лицам, имеющим лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов, в соответствии с договорами, заключаемыми по мере фактического образования отхода и формирования транспортной партии отхода. |  |

В зависимости от степени загрязнения поверхностных сточных вод и способа их очистки количество осадка составляет примерно 0,5-2% объёма очищаемой воды при влажности 96-97%. Влажность осадка, выгружаемого из отстойных сооружений, может составлять 96-99%, содержание органических веществ может изменяться в пределах 20-40%, нефтепродуктов - 3-5% в расчёте на сухой осадок.

Количество песка, задерживаемого в песколовках, применяемых на очистных сооружениях поверхностного стока, составляет в среднем 15% массы взвешенных веществ, содержащихся в поверхностных сточных водах. Зольность песка составляет примерно 80-90%, влажность 60-70%, содержание нефтепродуктов - до 3% в расчёте на сухое вещество.

Нефтепродукты улавливаются в виде обводнённой нефтепродуктами эмульсии с содержанием воды в 60-70%.

Экологическая оценка осадков сточных вод очистных сооружений.

Отходы производства и потребления подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации в соответствии со ст.51 Федерального закона от 10.01.2002 (ред. 26.03.2022 г.) № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности подлежит лицензированию в соответствии с п.30 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» с учетом п.1 ст.9. Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Передавать отходы I-IV классов опасности допускается только организации, имеющей лицензию на данные виды деятельности. Услуги по обращению с отходами I-V класса опасности для окружающей среды должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства в области обращения с отходами.

Целью утилизации осадков является удаление их с очистных сооружений, максимально приоритетными задачами – снижение антропогенной нагрузки при обращении с осадками сточных вод. При этом особенности физико-химических и технологических свойств осадков сточных вод дождевой канализации изучены недостаточно, чтобы создать технологию их обезвоживания для подготовки к дальнейшей утилизации. Важно также учитывать необходимость предотвращения возможных негативных воздействий на окружающую среду, прежде всего из-за наличия в осадках взвешенных веществ, нефтепродуктов, хлоридов.

Схема управления осадками сооружений очистки поверхностных сточных вод:

− Уровень I. Предотвратить образование загрязняющих веществ, образующих осадок (поиск малоотходных технологий с использованием современных эффективных установок очистки).

− Уровень II. Снизить количество загрязняющих веществ в сточных водах и получить сточные воды необходимого качества, обеспечивающие последующую эффективную очистку (контроль принимаемых поверхностных сточных вод от абонентов эксплуатирующего предприятия).

− Уровень III. Минимизировать образование количества сточных вод (исключение сброса в систему сбора поверхностного стока хозяйственно-бытовой канализации, концентрированных потоков сточных вод с территорий транспортной инфраструктуры).

− Уровень IV. Возвращение сточных вод в производство на технические нужны (для промывки сетей ливневой канализации).

− Уровень V. Повысить эффективность работы сооружений очистки поверхностных сточных вод (изменение технологических параметров процесса очистки, использование в процессе коагулянтов, флокулянтов).

− Уровень VI. Утилизация осадка сооружений очистки сточных вод: разработка технологической схемы сбора, транспортирования и дальнейшего размещения.

Приоритетными направлениями решения проблемы снижения антропогенной нагрузки при обращении с осадками сточных вод необходимо считать мероприятия I - IV, направленные на управление количеством и качеством сточных вод, поступающих на очистные сооружения. Схема сооружений очистки сточных вод являются одним из условий, непосредственно влияющим на процессы образования осадка, его качество и количество.

В настоящее время в Российской Федерации для отходов, в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации и экологии от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении критериев отнесения отходов к классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», установлено пять классов опасности. Отход «Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный», 7 21 100 01 39 4 - относится к IV классу опасности (малоопасные отходы для окружающей среды) в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов.

Анализ существующих методов обращения с осадками очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации показал, что к основному и безопасному для окружающей среды методу можно отнести передачу специализированной организации для размещения на полигоне, включённом в Государственный реестр объектов размещения отходов.

Данная схема управления осадками, учитывающая в совокупности экономические, технологические, инженерные аспекты, позволяющая в результате получить и наиболее оптимальный путь решения изучаемой проблемы, позволит обеспечить экологическую безопасность применяемых решений в области вопросов размещения осадков очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации.

Подводя итог, можно сделать следующий вывод о том, что при эксплуатации объектов водоотведения поверхностных сточных города одной из важнейших задач является снижение факторов негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение экологически благоприятной обстановки. Предлагаемая концепция развития направлена на решение ключевых проблем системы водоотведения поверхностных сточных вод на территории города Сургут с учётом факторов экологической безопасности. Выполнение предлагаемых эколого-инновационных мероприятий обеспечит достижение поставленных экологических и социальных целей. Реализация единой технической политики гарантирует эффективное использование природных ресурсов и окажет планомерное снижение негативной нагрузки на окружающую природную среду, обеспечивая при этом исключение избыточных экологических рисков. Таким образом, посредством совершенствования существующих и внедрения инновационных природоохранных технологий при отведении поверхностных сточных вод обеспечивается экологическое равновесие и неуклонное снижение негативного воздействия на окружающую среду. Осуществление комплексных мероприятий обеспечит выполнение требований Российского законодательства в области природопользования и охраны окружающей среды, экологической и промышленной безопасности.

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной
системы ливневой канализации

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем ливневой канализации, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утверждённых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Основным направлениями развития системы водоотведения поверхностных сточных вод города Сургута являются:

1. 	развитие общеквартальной и внутриквартальной сети на уже канализованных участках города;

2. 	строительство перехватывающих магистральных сетей на существующих выпусках ливневых вод в водные объекты;

3. 	строительство сетей и сооружений для отведения поверхностных сточных вод с отдельных городских территорий, либо не имеющих ливневой канализации, либо не подключенных к общегородской системе;

4. 	строительство новых перекачивающих насосных станций и главных насосных станций перед очистными сооружениями;

5. 	увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения путем их модернизации и реконструкции.

6.	реконструкция и капитальный ремонт ветхих и аварийных участков существующих сетей ливневой канализации.

Оценка объёмов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по реконструкции и модернизации объектов централизованной системы ливневой канализации (ОСК, КНС, коллекторов), произведена в соответствии с:

укрупнёнными сметными нормативами для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры;

сметными стоимостями проектов-аналогов на основании информации завершённых открытых конкурсов и аукционов, полученных путём анализа официального сайта Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;

прейскурантами производителей оборудования для водоотведения.

Оценка объёмов финансовых потребностей на реализацию мероприятий по новому строительству объектов водоотведения, а также перекладке (реконструкции) канализационных сетей произведена в соответствии с:

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-14-2022 «Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03.2022 № 203/пр;

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-19-2022 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03. 2022 № 217/пр;

- Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-16-2022 «Малые архитектурные формы», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03. 2022 № 204/пр;

Государственными сметными нормативами «Укрупнённые нормативы цены строительства» НЦС 81-02-17-2022 «Озеленение», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.03.2022 № 208/пр.

Результаты оценки стоимости капитальных вложений в развитие сетей и сооружений ливневой канализации города Сургута сведены в таблицу ниже в ценах текущего года (2023 г.). Данные стоимости должны быть уточнены при разработке отдельных проектов в рамках указанных выше работ по развитию сетей и сооружений ливневой канализации.

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем ливневой канализации										Таблица 6.1.1

| № п/п | Наименование работ | Стоимость в ценах 2023 года без НДС, тыс.руб. | Объемы финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию мероприятий в ценах 2023 года (без НДС), тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Новое строительство сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ИТОГО по новому строительству сетей ливневой канализации, в т.ч. | 15 885 914 | 702 303 | 3 089 420 | 2 665 150 | 2 204 053 | 482 221 | 1 583 614 | 907 797 | 752 729 | 757 952 | 888 161 | 975 060 | 877 455 |
| 1.1 | Западный водосборный бассейн Б-I | 7 624 142 | 435 767 | 1 967 691 | 2 068 716 | 370 563 | 0 | 0 | 0 | 152 592 | 525 015 | 683 581 | 899 585 | 520 631 |
| 1.2 | Центральный водосборный бассейн Б-II | 2 054 875 | 76 163 | 348 438 | 384 185 | 879 161 | 28 208 | 122 580 | 102 315 | 82 096 | 0 | 0 | 6 346 | 25 384 |
| 1.3 | Восточный водосборный бассейн Б-III | 6 206 897 | 190 372 | 773 291 | 212 250 | 954 330 | 454 012 | 1 461 034 | 805 482 | 518 041 | 232 937 | 204 580 | 69 129 | 331 440 |
| Реконструкция существующих сетей (увеличениие пропускной способности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ИТОГО по реконструкции существующих сетей ливневой канализации (увеличение пропускной способности), в т.ч.: | 10 670 428 | 226 227 | 1 018 022 | 1 051 385 | 133 450 | 1 167 502 | 1 398 544 | 1 475 550 | 1 421 305 | 1 162 879 | 1 102 589 | 337 500 | 175 473 |
| 2.1.1 | Западный водосборный бассейн Б-I | 2 039 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 169 | 421 267 | 408 436 | 386 269 | 337 500 | 175 473 |
| 2.1.2 | Центральный водосборный бассейн Б-II | 3 215 761 | 0 | 0 | 33 363 | 133 450 | 594 415 | 701 498 | 574 739 | 568 481 | 304 908 | 304 908 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Восточный водосборный бассейн Б-III | 5 415 553 | 226 227 | 1 018 022 | 1 018 022 | 0 | 573 087 | 697 046 | 590 643 | 431 558 | 449 535 | 411 412 | 0 | 0 |
| Реконструкция существующих сетей (реконструкция и капитальный ремонт ветхих сетей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ИТОГО по реконструкции существующих сетей ливневой канализации (реконструкция и кап. ремонт ветхих сетей), в т.ч.: | 498 743 | 107 846 | 390 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | Западный водосборный бассейн Б-I | 7 231 | 1 806 | 5 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Центральный водосборный бассейн Б-II | 107 452 | 27 214 | 80 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | Восточный водосборный бассейн Б-III | 384 060 | 78 826 | 305 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новое строительство КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ИТОГО по новому строительству КНС, в т.ч.: | 5 639 033,14 | 2 043 068 | 1 994 584 | 112 472 | 346 070 | 107 099 | 0 | 0 | 0 | 167 029 | 239 347 | 314 682 | 314 682 |
| 3.1 | Западный водосборный бассейн Б-I | 1 471 225 | 420 930 | 420 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 682 | 314 682 |
| 3.2 | Центральный водосборный бассейн Б-II | 991 445 | 391 564 | 391 564 | 63 783 | 144 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Восточный водосборный бассейн Б-III | 3 176 362 | 1 230 573 | 1 182 090 | 48 689 | 201 534 | 107 099 | 0 | 0 | 0 | 167 029 | 239 347 | 0 | 0 |
| Новое строительство ЛОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ИТОГО по новому строительству ЛОС, в т.ч.: | 40 071 263,70 | 455 851 | 11 168 337 | 11 168 337 | 899 617 | 899 617 | 0 | 182 494 | 4 471 099 | 4 683 339 | 3 071 286 | 3 071 286 | 0 |
| 4.1 | Западный водосборный бассейн Б-I | 14 817 012 | 256 001 | 6 272 020 | 6 272 020 | 0 | 0 | 0 | 40 339 | 988 316 | 988 316 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Центральный водосборный бассейн Б-II | 6 285 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 463 | 3 071 286 | 3 071 286 | 0 |
| 4.3 | Восточный водосборный бассейн Б-III | 17 169 982 | 199 850 | 4 896 317 | 4 896 317 |  |  |  | 142 154 | 3 482 783 | 3 552 560 |  |  | 0 |
| 4.4 | Восточный водосборный бассейн Б-IV | 1 799 235 | 0 | 0 | 0 | 899 617 | 899 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по системе ливневой канализации, в т.ч.: | 72 765 381 | 3 535 294 | 17 661 261 | 14 997 345 | 3 583 191 | 2 656 439 | 2 982 158 | 2 567 237 | 6 679 324 | 6 735 613 | 5 301 383 | 4 698 528 | 1 367 610 |
|  | Западный водосборный бассейн Б-I | 25 958 723 | 1 114 504 | 8 666 067 | 8 340 736 | 370 563 | 0 | 0 | 350 508 | 1 562 174 | 1 921 767 | 1 069 851 | 1 551 767 | 1 010 786 |
|  | Центральный водосборный бассейн Б-II | 12 654 568 | 494 941 | 820 239 | 481 330 | 1 157 146 | 622 623 | 824 078 | 677 053 | 650 577 | 447 371 | 3 376 194 | 3 077 632 | 25 384 |
|  | Восточный водосборный бассейн Б-III и Б-IV | 34 152 090 | 1 925 849 | 8 174 955 | 6 175 279 | 2 055 482 | 2 033 816 | 2 158 080 | 1 539 675 | 4 466 573 | 4 366 475 | 855 338 | 69 129 | 331 440 |

Для определения долгосрочных ценовых последствий и приведения капитальных вложений в реализацию проектов Схемы водоотведения к ценам соответствующих лет были использованы следующие макроэкономические параметры, установленные Минэкономразвития России:

- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (от 28.09.2022);

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года (от 28.11.2018).

На момент актуализации Схемы водоотведения, был выбран базовый вариант социально-экономического развития Российской Федерации.

Применяемые при расчётах стоимости реализации мероприятий схемы водоотведения индексы-дефляторы приведены в таблице ниже. Данные индексы-дефляторы подлежат актуализации в соответствии с макроэкономической ситуацией в РФ. Последняя актуализация индексов-дефляторов состоялась в сентябре 2022 г.

Прогнозные индексы дефляторы, принятые для расчётов

долгосрочных ценовых последствий 				Таблица 6.1.2

| Наименование | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индекс-дефлятор капитальных вложений по отрасли строительство | Индексы-дефляторы, % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | базовый | 105,9 | 105,1 | 104,1 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,6 |
|  | Ежегодное приращение от базового года (2021 г.), % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 105,9 | 111,3 | 109,41 | 108,89 | 109,41 | 109,41 | 109,41 |
|  | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |  |
|  | Индексы-дефляторы, % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104,7 | 104,5 | 104,5 | 104,4 | 104,2 | 104,1 | 104,1 |  |
|  | Ежегодное приращение от базового года (2021 г.), % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 109,5162 | 109,41 | 109,2 | 109,1 | 108,78 | 108,47 | 108,37 |  |

Сроки и стоимость реализации долгосрочных мероприятий установлены ориентировочные, окончательные сроки и инвестиции необходимо актуализировать после разработки проектно-сметной документации, либо выделения соответствующего финансирования.

Мероприятия носят рекомендательный характер и не обязывают организации выполнять данные мероприятия в указанные сроки, несут в себе функцию представления общих объёмов работ, необходимых для улучшения эффективности функционирования соответствующих систем ливневой канализации.

Для реализации мероприятий по строительству новых объектов необходимо предусмотреть выделение необходимых земельных участков и их оформление, а также сопутствующие финансовые затраты.

В таблице ниже приведён расчёт капитальных вложений на реализацию предлагаемых в Схеме мероприятий в ценах соответствующих лет реализации.

Оценка стоимости мероприятий по реализации схем ливневой канализации										Таблица 6.1.3

| № п/п | Наименование работ | Этап реализации | Стоимость в прогнозных ценах без НДС, тыс.руб. | Объемы финансовых потребностей и капитальных затрат на реализацию мероприятий в прогнозных ценах (без НДС), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Западный водосборный бассейн Б-I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул. Линейная (пос.Юность) | 2 этап | 49 504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 586 | 39 918 |
| 1.2 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул. Саянская (пос.Юность) | 2 этап | 83 695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 931 | 33 201 | 34 562 |
| 1.3 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль Тюменского тракта (пос.Юность) | 2 этап | 45 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 729 | 36 382 |  |
| 1.4 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм вдоль ул. Саянская (пос.Юность) | 2 этап | 266 898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 804 | 105 876 | 110 217 |
| 1.5 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул. Саянская (СЖР) | 2 этап | 48 879 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 458 | 39 421 |  |
| 1.6 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул. Дмитрия Коротчаева (СЖР) | 2 этап | 49 931 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 662 | 40 269 |  |
| 1.7 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1400мм вдоль ул. Контейнерная (СЖР) от ул.Саянская до ул.Тюменский тракт | 2 этап | 140 671 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 282 | 36 584 | 38 121 | 39 684 |
| 1.8 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль Тюменского тракта (СЖР) от ул.Толстого до ул.Контейнерная | 2 этап | 68 236 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 964 | 27 068 | 28 205 |  |
| 1.9 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2200мм вдоль Тюменского тракта (СЖР) от ул.Саянская до ул.Контейнерная | 2 этап | 747 403 |  |  |  |  |  |  |  | 69 087 | 216 587 | 226 116 | 235 613 |  |
| 1.10 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2200мм перекрестка ул.Контейнерная и Тюменского тракта до КНС №14 (СЖР) | 2 этап | 771 662 |  |  |  |  |  |  |  | 71 329 | 223 616 | 233 456 | 243 261 |  |
| 1.11 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль северной и северо-западной частей пос.Снежный (СЖР) | 2 этап | 20 558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 981 | 16 577 |
| 1.12 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль северо-западной части пос.Снежный от перекрестка ул.Геодезистов и пер.Петровского до ул.Лазурная (СЖР) | 2 этап | 57 556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 137 | 46 419 |  |
| 1.13 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм вдоль южной части пос.Снежный от ул.Лазурная до ул.Геодезистов (СЖР) | 2 этап | 286 518 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 547 | 83 145 | 86 637 | 90 189 |
| 1.14 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм вдоль южной части пос.Снежный ул.Геодезистов до СНТ Кедр (СЖР) | 2 этап | 435 793 |  |  |  |  |  |  |  | 40 283 | 126 287 | 131 843 | 137 381 |  |
| 1.15 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2600мм вдоль южной части СНТ Кедр до проектируемой канализационной насосной станции КНС-14 (СЖР) | 2 этап | 410 710 |  |  |  |  |  |  |  | 37 964 | 119 018 | 124 255 | 129 473 |  |
| 1.16 | Строительство напорных сетей водоотведения 2DN2220мм от КНС-14 до существующего самотечного коллектора от Сургутского клинического противотуберкулезного диспансера через колодец-гаситель напора (СЖР) | 2 этап | 92 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 842 | 74 295 |
| 1.17 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2600мм вдоль береговой части протоки Бардыковка до точки подключения существующей сети DN600мм (СЖР) | 2 этап | 24 491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 743 | 19 748 |
| 1.18 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм от ул. Дмитрия Коротчаева вдоль южной части ГК №42 "Локомотив" до врезки в сущ сеть DN1000 на перекрестке ул.Толстого и ул.Крылова и сети DN500мм вдоль ул.39з (СЖР) | 2 этап | 94 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 259 | 76 031 |
| 1.19 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм от сущ. сети DN1000 на перекрестке ул.Толстого и ул.Крылова(СЖР) до перекрестка ул.Крылова и ул.Грибоедова | 1.2 этап | 277 127 |  |  | 53 458 | 223 669 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул. Толстого от перекрестка с ул.Крылова до Тюменского тракта и вдоль Тюменского тракта на 750м (СЖР) | 2 этап | 59 965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 612 | 48 353 |
| 1.21 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1200мм вдоль ул. Западная от существующих сетей DN1200мм до сущ.сетей DN1000мм в районе ул.Ивана Шидловского (СЖР) | 2 этап | 183 683 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 896 | 72 863 | 75 923 |  |
| 1.22 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул.Привокзальная до перекрестка с ул.Ивана Шидловского (врезка в сущ.сеть DN1000мм) (СЖР) | 2 этап | 26 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 080 | 21 155 |
| 1.23 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул.Привокзальная от д.29 до перекрестка с ул.Ивана Шидловского (врезка в сущ.сеть DN1000мм) (СЖР) | 2 этап | 41 083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 956 | 33 127 |
| 1.24 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул.Привокзальная от д.27 до перекрестка с ул.Грибоедова (СЖР) | 2 этап | 15 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 931 | 12 204 |
| 1.25 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1000мм вдоль ул.Грибоедова от ул.Привокзальная до ул.Крылова (СЖР) | 2 этап | 71 261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 800 | 57 461 |
| 1.26 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм вдоль ул. Грибоедова от ул.Крылова до врезки в сущ. сеть DN1000мм (СЖР) | 1.2 этап | 272 480 |  |  | 52 562 | 219 918 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль Тюменского тракта до врезки в сущ.сеть DN540 (СЖР) | 2 этап | 34 095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 602 | 27 493 |
| 1.28 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль юго-восточной части 51-го микрорайона до ул.Игоря Киртбая (СЖР) | 2 этап | 11 543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 235 | 9 308 |
| 1.29 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800 вдоль западной границы 35-го микрорайона от Тюменского тракта до Игоря Киртбая и далее вдоль ул.Игоря Киртбая до перекрестка с Югорским трактом с врезкой в сущ.сеть DN1500мм (СЖР) | 1.1 этап | 22 392 | 4 336 | 18 056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль западной границы 35-го микрорайона от Тюменского тракта до Игоря Киртбая и далее вдоль ул.Игоря Киртбая до подключения в реконструируемую сеть DN1200мм (СЖР) | 1.1 этап | 3 286 | 636 | 2 649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.31 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Игоря Киртбая до врезки в сущ.сеть DN280мм (СЖР) | 2 этап | 21 002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 067 | 16 935 |
| 1.32 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул.Привокзальная (СЖР) | 2 этап | 25 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 878 | 20 314 |
| 1.33 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль ул.Западная (южнее ж.д. путей) до ул.Привокзальная (СЖР) | 2 этап | 64 983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 584 | 52 399 |
| 1.34 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1000мм от ул.Привокзальная до перекрестка ул.Крылова и ул.Семена Белецкого - врезка в сущ. сеть DN800мм (СЖР) | 2 этап | 76 822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 623 | 30 475 | 31 724 |
| 1.35 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1000мм вдоль ул.Домостроителей от д.15 до перекрестка с ул.Аэрофлотская - подключение в сущ.сети DN1000мм (СПР) | 2 этап | 68 352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 011 | 27 115 | 28 226 |
| 1.36 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль юго-восточной части 51-го микрорайона до проектируемого самотечного канализационного коллектора DN1600мм вдоль береговой части протоки Бардыковка (СЖР) | 2 этап | 28 490 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 517 | 22 973 |
| 1.37 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2600мм вдоль Югорского тракта от существующей сети DN2000мм до проектируемой канализационной насосной станции КНС-1 у площадки ЛОС-1(СЖР) Примечание: на этапе выполнения проектных работ (после выполнения геодезических изысканий) необходимо определить принципиальную возможность прокладки самотечного коллектора DN2600мм на данном участке. При определении принципиальной невозможности устройства отвода дождевого стока на данном участке в самотечном режиме, положение канализационной насосной станции КНС-1 необходимо пересмотреть согласно ориентировочной схеме определенной письмом ДГХ Администрации города Сургут №09-02-4508/3 от 07.07.2023 | 1.1 этап | 4 794 975 | 453 019 | 2 122 168 | 2 219 788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.38 | Строительство напорных сетей водоотведения 2DN2220мм от КНС-1 вдоль Югорского тракта до колодца-гасителя напора перед площадкой очистных сооружений ЛОС-1 (ЦР) | 1.1 этап | 23 055 |  | 4 447 | 18 607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.39 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2600мм вдоль Югорского тракта от проектируемого колодца-гасителя напора до площадки проектируемых очистных сооружений ЛОС-1 (ЦР) | 1.1 этап | 28 575 |  | 5 512 | 23 063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный водосборный бассейн Б-II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм западнее ул.Аэрофлотская до ул.Аэрофлотская - до врезки в сущ.сеть DN400мм (СЖР) | 2 этап | 26 891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 207 | 21 684 |
| 1.41 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль южной границы 9-го микрорайона по ул.Александра Усольцева от ЖК "4 Сезона" (СЖР) | 2 этап | 19 413 |  |  |  |  | 3 745 | 15 669 |  |  |  |  |  |  |
| 1.42 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль южной границы 9-го микрорайона по ул.Александра Усольцева до перекрестка ул.Аэрофлотская и ул.Домостроителей - врезка в сущ. сеть DN1000мм (СЖР) | 2 этап | 28 311 |  |  |  |  | 5 360 | 11 212 | 11 739 |  |  |  |  |  |
| 1.43 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Чехова от Бульвара Писателей до перекрестка ул.Энтузиастов и проспекта Ленина - врезка в сущ.сеть DN1500мм (СЖР) | 2 этап | 26 492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 130 | 21 362 |
| 1.44 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм и DN500мм вдоль Набережного проспекта - подключение в проектируемую канализационную насосную станцию КНС-4 на пересечении Набережного проспекта и ул.60 лет Октября (ЦР) | 1.2 этап | 1 191 |  |  | 230 | 961 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.45 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль Набережного проспекта - подключение в проектируемую канализационную насосную станцию КНС-4 на пересечении Набережного проспекта и ул.60 лет Октября (ЦР) | 1.2 этап | 3 218 |  |  | 621 | 2 597 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.46 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль Набережного проспекта - подключение в проектируемую канализационную насосную станцию КНС-4 на пересечении Набережного проспекта и ул.60 лет Октября (ЦР) | 1.2 этап | 21 145 |  |  | 4 079 | 17 066 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.47 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль Набережного проспекта - подключение в проектируемую канализационную насосную станцию КНС-4 на пересечении Набережного проспекта и ул.60 лет Октября (ЦР) | 1.2 этап | 10 256 |  |  | 1 978 | 8 278 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.48 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.60 лет Октября от существующей сети DN800мм до проектируемой канализационной насосной станции КНС-4 (СЖР) | 1.2 этап | 6 989 |  |  | 1 348 | 5 641 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.49 | Строительство напорных сетей водоотведения DN1200мм от КНС-4 до колодца-гасителя напора (ЦР) | 1.2 этап | 74 202 |  |  | 14 314 | 59 888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.50 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1000мм вдоль ул.60 лет Октября от проектируемого колодца-гасителя напора до существующего самотечного коллектора DN1200 на перекрестке ул.Энтузиастов и ул.60 лет Октября (СЖР) | 1.2 этап | 3 312 |  |  | 639 | 2 673 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.51 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль Набережного проспекта от ул.60 лет Октября до ул.Артема (ЦР) | 2 этап | 23 251 |  |  |  |  | 4 485 | 18 766 |  |  |  |  |  |  |
| 1.52 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул.Артема от ул.Энтузиастов до Набережного проспекта (ЦР) | 2 этап | 13 293 |  |  |  |  | 2 564 | 10 729 |  |  |  |  |  |  |
| 1.53 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль Набережного проспекта от ул.Артема до ул.Восход - подключение в сущ. сеть DN500мм (ЦР) | 2 этап | 26 004 |  |  |  |  | 5 016 | 20 988 |  |  |  |  |  |  |
| 1.54 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Буровая от существующей сети DN300мм (по ул.Таежная) до перекрестка с ул.Промышленная (СПР) | 1.2 этап | 25 898 |  |  | 2 487 | 23 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.55 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль ул. Промышленная до перекрестка с ул.Буровая (СПР) | 2 этап | 32 503 |  |  |  |  | 6 270 | 26 233 |  |  |  |  |  |  |
| 1.56 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1000мм вдоль ул.Буровая от существующей сети DN425мм (промышленная зона) до ул.Буровая (СПР) | 1.2 этап | 4 908 |  |  | 471 | 4 437 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.57 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1000мм вдоль ул.Буровая от перекрестка с ул.Промышленная до ул.Индустриальная (СПР) | 1.2 этап | 7 933 |  |  | 762 | 7 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.58 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1400мм вдоль ул.Буровая от перекрестка с ул.Промышленная до ул.Индустриальная (СПР) | 1.2 этап | 44 921 |  |  | 4 314 | 40 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.59 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль ул.Индустриальная от д.1 до перекрестка с ул.Буровая (СПР) | 2 этап | 29 580 |  |  |  |  | 5 706 | 23 874 |  |  |  |  |  |  |
| 1.60 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1400мм вдоль ул.Индустриальная от ул.Буровая до ул.Трудовая (СПР) | 1.2 этап | 81 483 |  |  | 7 824 | 73 659 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.61 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул.Индустриальная от ул.Трубная до ул.Трудовая (СПР) | 2 этап | 13 815 |  |  |  |  |  | 2 663 | 11 152 |  |  |  |  |  |
| 1.62 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль ул.Трубная (СПР) | 2 этап | 50 426 |  |  |  |  |  | 9 720 | 40 706 |  |  |  |  |  |
| 1.63 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль ул. ул.Трубная от перекрестка Андреевского заезда и ул.Островского (СПР) | 2 этап | 10 600 |  |  |  |  |  | 2 043 | 8 557 |  |  |  |  |  |
| 1.64 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль ул.Трубная от Андреевского заезда до Нефтеюганского шоссе - подключение в сущ. сеть DN800мм (СПР) | 2 этап | 49 556 |  |  |  |  |  | 9 552 | 40 004 |  |  |  |  |  |
| 1.65 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1400мм вдоль ул.Трудовая от ул.Индустриальная до ул.Домостроителей (СПР) | 1.2 этап | 94 623 |  |  | 9 086 | 85 537 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.66 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1400мм от перекрестка ул.Трудовая и ул.Домостроителей до Нефтеюганского шоссе (СПР) | 1.2 этап | 59 250 |  |  | 5 689 | 53 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.67 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль Нефтеюганского шоссе от пересечения с ж.д. в районе д.23 до д.18 (СПР) | 2 этап | 16 952 |  |  |  |  |  |  | 3 273 | 13 679 |  |  |  |  |
| 1.68 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм вдоль Нефтеюганского шоссе от д.18 до 16/1(СПР) | 1.2 этап | 15 729 |  |  | 1 510 | 14 218 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.69 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1000мм вдоль ул.Домостроителей от д.15/1 до перекрестка с ул.Трудовая (СПР) | 2 этап | 48 006 |  |  |  |  |  |  | 9 268 | 38 738 |  |  |  |  |
| 1.70 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1000мм вдоль Нефтеюганского шоссе от д.11 до д.16/1 (СПР) | 2 этап | 45 694 |  |  |  |  |  |  | 8 821 | 36 873 |  |  |  |  |
| 1.71 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм от Нефтеюганского шоссе д.16/1 до перекрестка ул.Лермонтова и ул.Профсоюзов - подключение в сущ. сети DN1400мм (СПР) | 1.2 этап | 164 421 |  |  | 15 788 | 148 633 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.72 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм по Бульвару Свободы - переподключение сущ. выпусков DN200мм и DN250мм в проектируемые сети DN800мм по ул.Энергетиков (ЦР) | 1.2 этап | 11 058 |  |  | 1 062 | 9 996 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.73 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN200мм по Бульвару Свободы - переподключение сущ. выпусков DN200мм и DN250мм в проектируемые сети DN800мм по ул.Энергетиков (ЦР) | 1.2 этап | 1 407 |  |  | 135 | 1 272 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.74 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1000мм вдоль ул.Энергетиков от сущ.сетей ж.б. 510х950мм до врезки в сущ. сети DN1440мм (ЦР) | 1.2 этап | 20 797 |  |  | 1 997 | 18 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.75 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1200мм вдоль ул.Энергетиков от сущ.сетей ж.б. 510х950мм до врезки в сущ. сети DN1440мм (ЦР) | 1.2 этап | 25 462 |  |  | 2 445 | 23 017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.76 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм по ул.Энергетиков от д.41 до перекрестка с ул.Университетская - подключение в существующую сеть DN500мм (ЦР) | 2 этап | 17 012 |  |  |  |  |  |  | 3 284 | 13 728 |  |  |  |  |
| 1.76а | Строительство самотечных сетей водоотведения DN300мм вдоль проезда Советов от д.2 и д.3 до площади Советов - подключение в существующую сеть DN300мм (ЦР) | 1.1 этап | 5 393 | 520 | 4 873 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.77 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм по ул.Энергетиков от д.1 до перекрестка с ул.Просвящения (в районе д.7) - подключение в существующую сеть DN500мм (ЦР) | 2 этап | 18 124 |  |  |  |  |  |  | 3 499 | 14 625 |  |  |  |  |
| 1.78 | Строительство напорных сетей водоотведения 2DN1200мм от КНС-5 вдоль ул.Республики до колодца-гасителя напора (ЦР) | 1.2 этап | 418 555 |  |  | 40 192 | 378 364 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.79 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм по ул.Энгельса от точки выпуска (выпуск №9) до проектируемой канализационной насосной станции КНС-5 (ЦР) | 1.2 этап | 68 296 |  |  | 6 558 | 61 738 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.80 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм по ул.Республики от колодца-гасителя напора до подключения в существующую сеть DN800мм (ЦР) | 1.2 этап | 12 042 |  |  | 1 156 | 10 885 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.81 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм по ул.Ленинградская от д.5 до перекрестка с ул.Дзержинского - подключение в существующую сеть DN1100мм (ЦР) | 2 этап | 11 272 |  |  |  |  | 2 174 | 9 097 |  |  |  |  |  |  |
| 1.82 | Строительство напорных сетей водоотведения 2DN2220мм от КНС-8 вдоль ул.Республики до колодца-гасителя напора перед площадкой очистных сооружений ЛОС-2 (ЦР) | 1.1 этап | 61 708 | 11 950 | 49 759 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.83 | Строительство напорных сетей водоотведения 2DN2220мм от КНС-8 вдоль ул.Никольская и ул.Югорский тракт до колодца-гасителя напора перед площадкой очистных сооружений ЛОС-3 (ЦР, ВР) (на первый этап реализации) | 1.1 этап | 680 396 | 64 282 | 301 131 | 314 983 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.84 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2600мм (район Заячьего острова) от проектируемого колодца-гасителя напора до площадки проектируемых очистных сооружений ЛОС-2 (ЦР) | 1.1 этап | 28 777 | 2 775 | 26 002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восточный водосборный бассейн Б-III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.85 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1000мм вдоль ул.Энергостроителей от ул.Электротехнической до ул.Туманная (ВР) | 2 этап | 154 158 |  |  |  |  | 14 199 | 44 557 | 46 651 | 48 751 |  |  |  |  |
| 1.86 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм вдоль проезда Виктора Васильева от ул.Энергостроителей до ул.Пионерная (ВР) | 2 этап | 178 626 |  |  |  |  | 16 453 | 51 629 | 54 056 | 56 488 |  |  |  |  |
| 1.87 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1200мм вдоль ул.Пионерная от ул.Имени Глухова до проезда Виктора Васильева (ВР) | 2 этап | 61 155 |  |  |  |  | 11 577 | 24 220 | 25 358 |  |  |  |  |  |
| 1.88 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм вдоль ул.Пионерная от проезда Виктора Васильева до ул.Электротехническая и далее вдоль ул.Электротехническая до д.11 (ВР) | 2 этап | 369 800 |  |  |  |  | 34 062 | 106 885 | 111 909 | 116 945 |  |  |  |  |
| 1.89 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль Нижневартовского шоссе от д.10 до перекрестка с ул.Базовая (ВР) | 2 этап | 33 379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 464 | 26 915 |
| 1.90.1 | Строительство самотечных сетей водоотведения микрорайона «Марьина гора» DN500мм | 1.2 этап | 104 856 |  |  | 10 069 | 94 787 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.90.2 | Строительство самотечных сетей водоотведения микрорайона «Марьина гора» DN600мм | 1.2 этап | 72 664 |  |  | 6 978 | 65 686 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.90.3 | Строительство самотечных сетей водоотведения микрорайона «Марьина гора» DN700мм | 1.2 этап | 15 591 |  |  | 1 497 | 14 094 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.90.4 | Строительство самотечных сетей водоотведения микрорайона «Марьина гора» DN800мм | 1.2 этап | 44 039 |  |  | 4 229 | 39 810 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.90.5 | Строительство самотечных сетей водоотведения микрорайона «Марьина гора» DN1000мм | 1.2 этап | 118 290 |  |  | 11 359 | 106 932 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.90.6 | Строительство самотечных сетей водоотведения микрорайона «Марьина гора» DN1200мм | 1.2 этап | 33 855 |  |  | 3 251 | 30 604 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.90.7 | Строительство самотечных сетей водоотведения микрорайона «Марьина гора» DN1400мм | 1.2 этап | 60 398 |  |  | 5 800 | 54 598 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.90.8 | Строительство самотечных сетей водоотведения микрорайона «Марьина гора» DN2000мм | 1.2 этап | 47 721 |  |  | 4 582 | 43 138 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.91 | Строительство напорных сетей водоотведения 2DN1420мм от КНС-13 в сторону ул.Тюменская до колодца-гасителя напора (ВР) | 1.2 этап | 515 710 |  |  | 49 521 | 466 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.92 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм от колодца-гасителя вдоль зеленых насаждений в сторону ул.Тюменская и далее по ул.Тюменская до ул.Мостостроительная с переходом под существующей ж.д. в районе ул.Инженерная д.23 (ВР) | 2 этап | 291 469 |  |  |  |  | 55 178 | 115 433 | 120 858 |  |  |  |  |  |
| 1.93 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль проектируемой ул.Имени Глухова до кольца - перекресток с ул.Туманная и ул.Сосновая (ВР) | 2 этап | 47 862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 268 | 38 594 |
| 1.94 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1400мм вдоль ул.Сосновая от кольца (перекресток с ул.Глухова до подключения существующей сети DN500мм (ВР) | 2 этап | 185 551 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 895 | 167 656 |
| 1.95 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1200мм вдоль ул.Промышленная от д.33 до перекрестка с ул.Производственная (СПР) | 2 этап | 95 132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 422 | 76 710 |
| 1.96 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм вдоль ул.Производственная от ул.Промышленная до ул.Индустриальная (СПР) | 2 этап | 153 919 |  |  |  |  | 29 138 | 60 958 | 63 823 |  |  |  |  |  |
| 1.97 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Индустриальная от д.47/1 до перекрестка с ул.Островского (СПР) | 2 этап | 102 828 |  |  |  |  | 19 467 | 40 724 | 42 638 |  |  |  |  |  |
| 1.98 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм вдоль ул.Производственная от ул.Индустриальная до перекрестка ул.Монтажная и Андреевский заезд (СПР) | 2 этап | 146 857 |  |  |  |  | 27 802 | 58 161 | 60 894 |  |  |  |  |  |
| 1.99 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Монтажная от д.5 до перекрестка с ул.Островского (СПР) | 2 этап | 83 002 |  |  |  |  | 16 011 | 66 991 |  |  |  |  |  |  |
| 1.100 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм вдоль ул.Производственная от перекрестка ул.Монтажная и Андреевский заезд до ул.Технологическая (СПР) | 2 этап | 156 031 |  |  |  |  | 29 538 | 61 794 | 64 699 |  |  |  |  |  |
| 1.101 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Технологическая от ул.Комплектовочная до д.3 (СПР) | 2 этап | 122 462 |  |  |  |  | 23 183 | 48 499 | 50 779 |  |  |  |  |  |
| 1.102 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм вдоль ул.Производственная от перекрестка ул.Технологическая до Нефтеюганского шоссе - подключение в сущ. сеть DN800мм (СПР) | 2 этап | 52 208 |  |  |  |  | 10 071 | 42 137 |  |  |  |  |  |  |
| 1.103 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль Нефтеюганского шоссе от д.44 до перекрестка с ул.Производственная - подключение в сущ. сеть DN1000мм (СПР) | 2 этап | 50 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 714 | 40 448 |
| 1.104 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль Нефтеюганского шоссе от перекрестка с ул.Островского до перекрестка с ул.Производственная - подключение в сущ. сеть DN1000мм (СПР) | 2 этап | 69 085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 378 | 55 706 |
| 1.105 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль Нефтеюганского шоссе от перекрестка с ул.Комплектовочная до д.12 и далее до перекрестка ул.Профсоюзов и ул.Генерала Иванова - подключение в сущ. сеть DN600мм (СПР) | 2 этап | 70 820 |  |  |  |  | 13 661 | 57 158 |  |  |  |  |  |  |
| 1.106 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул.Индустриальная от д.56 до площадки для вождения (СПР) | 2 этап | 20 877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 043 | 16 834 |
| 1.107 | Строительство само1200мм вдоль промышленной зоны от площадки для вождения до перекрестка с ул.Комплектовочная (СПР) | 2 этап | 61 459 |  |  |  |  | 11 856 | 49 604 |  |  |  |  |  |  |
| 1.108 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1200мм вдоль ул.Монтажная от д.56 до перекрестка с ул.Комплектовочная (СПР) | 2 этап | 59 305 |  |  |  |  |  |  | 11 449 | 47 856 |  |  |  |  |
| 1.109 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1400мм вдоль ул.Комплектовочная до перекрестка с Нефтеюганским шоссе (СПР) | 2 этап | 97 457 |  |  |  |  | 18 800 | 78 657 |  |  |  |  |  |  |
| 1.110 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм от ул.Инженерная д.23 до ул.Инженерная, и вдоль ул.Инженерная до перекрестка с ул.Базовая (ВР) | 2 этап | 219 715 |  |  |  |  | 42 383 | 177 332 |  |  |  |  |  |  |
| 1.111 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль ул.Сосновая от перекрестка с ул.Декабристов до д.27 (ВР) | 2 этап | 37 687 |  |  |  |  |  | 7 264 | 30 423 |  |  |  |  |  |
| 1.112 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1000мм вдоль ул.Сосновая до проектируемой канализационной насосной станции КНС-12 (ВР) | 2 этап | 306 370 |  |  |  |  |  |  |  | 58 113 | 121 456 | 126 800 |  |  |
| 1.113 | Строительство напорных сетей водоотведения DN1200мм от КНС-12 вдоль ул.Сосновая, ул.Декабристов, до перекрестка с ул.Разведчиков и далее воль ул.Разведчиков на перекрестка с Комсомольским проспектом - до колодца-гасителя напора (ЦР) | 2 этап | 258 347 |  |  |  |  |  |  | 23 852 | 74 776 | 78 141 | 81 579 |  |  |
| 1.114 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм вдоль ул.Электротехническая от д.11 до д.1А (ВР и СПР) | 2 этап | 269 288 |  |  |  |  |  |  |  | 51 079 | 106 756 | 111 453 |  |  |
| 1.115 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль Жилой застройки между улицами Аграрная и Нефтеюганское шоссе) до д.1А по ул.Электротехническая (СПР) | 2 этап | 27 817 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 387 | 22 430 |
| 1.116 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2200мм вдоль ул.Электротехническая от д.1А до перекрестка с Нефтеюганским шоссе и далее вдоль Нефтеюганского шоссе до д.72/1 (ВР и СПР) | 2 этап | 237 549 |  |  |  |  |  | 22 336 | 105 238 | 109 974 |  |  |  |  |
| 1.117 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль Нефтеюганского шоссе от д.64/1к1 до д.72/1 (ВР и СПР) | 2 этап | 32 689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 330 | 26 359 |
| 1.118 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2200мм Нефтеюганского шоссе (район д.72/1) до ул.30 лет Победы (район д.90) - подключение в сущ. сеть DN1000мм (СПР) | 2 этап | 98 658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 105 | 79 553 |
| 1.119 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1400мм вдоль Нефтеюганского шоссе от перекрестка с ул.Комплектовочная до д.62 и далее до ул.30 лет Победы - подключение в сущ. сеть DN800мм (СПР) | 2 этап | 125 135 |  |  |  |  |  | 11 766 | 55 437 | 57 932 |  |  |  |  |
| 1.120 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм на перекрестке Нижневартовского шоссе и ул.Базовая (ВР) | 2 этап | 13 726 |  |  |  |  |  |  | 2 650 | 11 076 |  |  |  |  |
| 1.121 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль ул.Рационализаторов от д.1 до перекрестка с ул.Инженерная (ВР) | 2 этап | 102 543 |  |  |  |  |  |  | 19 443 | 40 636 | 42 465 |  |  |  |
| 1.122 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль ул.Базовая от д.6 до перекрестка с ул.Инженерная (ВР) | 2 этап | 85 163 |  |  |  |  |  |  | 16 441 | 68 722 |  |  |  |  |
| 1.123 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2200мм вдоль ул.Инженерная от ул.Базовая до ул.Рационализаторов (ВР) | 2 этап | 158 627 |  |  |  |  | 15 232 | 143 395 |  |  |  |  |  |  |
| 1.124 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Щепеткина от д.53 до перекрестка с ул.Инженерная (ВР) | 2 этап | 13 463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 607 | 10 856 |
| 1.125 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2200мм от перекрестка ул.Инженерная и ул.Рационализаторов до проектируемой КНС-10 (ВР) | 2 этап | 12 381 |  |  |  |  | 1 189 | 11 192 |  |  |  |  |  |  |
| 1.126 | Строительство напорных сетей водоотведения 2DN1620мм от КНС-10 вдоль ул.Щепеткина до д.50 - до колодца-гасителя напора (ВР) | 2 этап | 147 982 |  |  |  |  | 14 210 | 133 772 |  |  |  |  |  |  |
| 1.127 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль Пролетарского проспекта от д.26 до перекрестка с ул.Ивана Захарова - подключение в сущ. сеть DN650 (ВР) | 2 этап | 6 428 |  |  |  |  | 1 240 | 5 188 |  |  |  |  |  |  |
| 1.128 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул.Инженерная от ул.Ивана Захарова до перекрестка с ул.Терешковская (ВР) | 2 этап | 9 707 |  |  |  |  | 1 872 | 7 834 |  |  |  |  |  |  |
| 1.129 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Инженерная от д.1/4к232 до перекрестка с ул.Терешковская (ВР) | 2 этап | 49 551 |  |  |  |  | 9 381 | 19 624 | 20 546 |  |  |  |  |  |
| 1.130 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Инженерная от перекрестка с ул.Рационализаторов до перекрестка с ул.Терешковская (ВР) | 2 этап | 35 456 |  |  |  |  | 6 840 | 28 617 |  |  |  |  |  |  |
| 1.131 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1400мм вдоль ул.Космонавтов от перекрестка ул.Инженерная с ул.Рационализаторов до ул.Пролетарская (ВР) | 2 этап | 31 477 |  |  |  |  | 6 072 | 25 405 |  |  |  |  |  |  |
| 1.132 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Пролетарская от перекрестка ул.Щепеткина до перекрестка с ул.Космонавтов (ВР) | 2 этап | 27 512 |  |  |  |  | 5 307 | 22 205 |  |  |  |  |  |  |
| 1.133 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1400мм от перекрестка ул.Пролетарская с ул.Космонавтов до ул.Фармана Саламова - подключение в сущ.сети DN1000 (ВР) | 2 этап | 20 713 |  |  |  |  | 3 996 | 16 718 |  |  |  |  |  |  |
| 1.134 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль Нижневартовского шоссе от перекрестка ул.Пролетарская с ул.Базовая до кольца (перекресток с ул.30 лет Победы, и далее вдоль ул.30 лет Победы до д.90 - подключение в сущ.сети DN1000 (ВР) | 2 этап | 40 020 |  |  |  |  | 7 576 | 15 849 | 16 594 |  |  |  |  |  |
| 1.135 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2600мм через ул.30 лет победы в районе д.53 - перемычка между существующими коллекторами (ВР) | 2 этап | 22 524 |  |  |  |  | 4 345 | 18 179 |  |  |  |  |  |  |
| 1.136 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль бульвара Свободы от д.4 до перекрестка с проспектом Ленина - подключение в сущ. сеть DN800 (ЦР) | 2 этап | 15 695 |  |  |  |  | 3 028 | 12 668 |  |  |  |  |  |  |
| 1.137 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул.30 лет Победы от д.22А до перекрестка с проспектом Ленина - подключение в сущ. сеть DN800 (ЦР) | 2 этап | 19 957 |  |  |  |  | 3 850 | 16 107 |  |  |  |  |  |  |
| 1.138 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль ул.30 лет Победы от д.26 до перекрестка с Административным проездом - подключение в сущ. сеть DN550 (ЦР) | 2 этап | 12 152 |  |  |  |  | 2 344 | 9 808 |  |  |  |  |  |  |
| 1.139 | Строительство напорно-самотечного участка (дюкер) под р.Сайма от существующей сети DN2000мм (Выпуск N5 по ул.Университетская) с переходом на противоположную сторону в районе ул.Университетская д.7Б | 1.1 этап | 124 066 | 11 721 | 54 909 | 57 435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.140 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм (переход через ул.Университетская) от подключения сущ. сети DN800мм до подключения в сущ. сеть DN1000мм (ЦР) | 1.1 этап | 2 721 | 527 | 2 194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.141 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм по ул.Университетская от подключения сущ. сети DN1000мм до ул.Университетская д.7Б (ЦР) | 1.1 этап | 778 | 151 | 627 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.142 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2600мм по ул.Университетская от подключения сущ. сети DN1600мм до ул.Университетская д.7Б (ЦР) | 1.1 этап | 12 043 | 2 332 | 9 711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.143 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2000мм по ул.Университетская в районе ул.Университетская д.7Б (ЦР) | 1.1 этап | 21 231 | 4 111 | 17 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.146 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль Набережной Ивана Кайдалова и ул.Обская до д.2/1 - подключение сущ.сети DN200 (ВР) | 1.2 этап | 4 640 |  |  | 446 | 4 195 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.147 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Обская и ул.Лесная от подключения сущ.сети DN200 до перекрестка ул.Лесная и Комсомольский проспект (ВР) | 1.2 этап | 49 557 |  |  | 4 759 | 44 798 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.148 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2600мм от под-ключения реконструируемой сети DN2600мм по ул.Университетская (д.19) до пересечения с Пролетар-ским проспектом, далее вдоль пролетарского проспекта до д.8/4 – реконструкция существующего участка (с увеличением диаметра сети до DN2600мм), далее вдоль наб.Ивана Кайдалова до подключения в проектируемую канализационную насосную стан-цию КНС-3 (ВР) примечание:на этапе выполнения проектных работ возможно изме-нение трассы коллектора (с уменьшением длины), а именно - строительство самотечных сетей водоотведения DN2600мм от подключения реконструируемой сети DN2600мм по ул.Университетская (д.19) вдоль просеки к р.Сайма, через р.Сайма и до подключения в проектируемую канализационную насосную станцию КНС-3 (ВР) | 1.1 этап | 590 608 | 114 370 | 476 237 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.149 | Строительство напорных сетей водоотведения 2DN2220мм от КНС-3 вдоль Комсомольского проспекта - до колодца-гасителя напора (ВР) | 1.1 этап | 18 259 | 3 536 | 14 724 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.150 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2600мм вдоль Комсомольского проспекта от колодца-гасителя напора до перекрестка с ул.Федорова - подключение в сущ. сеть DN1880мм (ВР) | 1.1 этап | 232 357 | 44 996 | 187 361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.151 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул.Геологическая до перекрестка с Комсомольским проспектом - подключение в сущ. сеть DN500мм (ВР) | 2 этап | 17 407 |  |  |  |  | 3 358 | 14 049 |  |  |  |  |  |  |
| 1.152 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль проезда Минарева до перекрестка с Комсомольским проспектом - подключение в сущ. сеть DN1050мм (ВР) | 2 этап | 20 949 |  |  |  |  | 4 041 | 16 908 |  |  |  |  |  |  |
| 1.153 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль проезда Минарева от д.2 до перекрестка с ул.Мелик-Карамова (ВР) | 2 этап | 5 038 |  |  |  |  | 972 | 4 066 |  |  |  |  |  |  |
| 1.154 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Мелик-Карамова от д.41/2 до перекрестка с проездом Минарева (ВР) | 2 этап | 11 193 |  |  |  |  | 2 159 | 9 034 |  |  |  |  |  |  |
| 1.155 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1000мм вдоль ул.Мелик-Карамова от перекрестка с проездом Минарева до перекрестка с ул.Геологическая (ВР) | 2 этап | 14 789 |  |  |  |  | 2 853 | 11 936 |  |  |  |  |  |  |
| 1.156 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль ул.Геологическая от д.3 до перекрестка с ул.Мелик-Карамова (ВР) | 2 этап | 6 339 |  |  |  |  | 1 223 | 5 116 |  |  |  |  |  |  |
| 1.157 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1000мм вдоль ул.Мелик-Карамова от перекрестка с ул.Геологическая до перекрестка с ул.Федорова (ВР) | 2 этап | 53 752 |  |  |  |  | 10 369 | 43 383 |  |  |  |  |  |  |
| 1.158 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1200мм на перекрестка ул.Разведчиков с Комсомольским проспектом от колодца-гасителя напора до подключения в сущ. сеть DN1600мм (ВР) | 2 этап | 6 617 |  |  |  |  | 1 276 | 5 341 |  |  |  |  |  |  |
| 1.159 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль ул.Щепеткина до перекрестка с Комсомольским проспектом - подключение в сущ. сеть DN1600мм (ВР) | 2 этап | 28 196 |  |  |  |  | 5 439 | 22 757 |  |  |  |  |  |  |
| 1.160 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2200мм вдоль ул.Щепеткина от д.50 до перекрестка с Комсомольским проспектом - подключение в сущ. сеть DN1600мм (ВР) | 2 этап | 387 810 |  |  |  |  | 73 417 | 153 587 | 160 806 |  |  |  |  |  |
| 1.161 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль Комсомольского проспекта от точки подключения сущ. сети 2DN530 до проектируемой КНС-9 (ВР) | 1.2 этап | 19 526 |  |  | 1 875 | 17 651 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.162 | Строительство напорных сетей водоотведения DN630мм от КНС-9 вдоль Комсомольского проспекта - до колодца-гасителя напора в районе д.48 (ВР) | 1.2 этап | 41 143 |  |  | 3 951 | 37 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.163 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль Комсомольского проспекта от колодца-гасителя напора в районе д.48 до перекрестка с ул.Югорская - подключение в сущ. сеть DN1880мм (ВР) | 1.2 этап | 15 622 |  |  | 1 500 | 14 122 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.164 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм вдоль ул.Мелик-Карамова до перекрестка с ул.Югорская - подключение в сущ. сеть DN1200мм (ВР) | 2 этап | 18 225 |  |  |  |  | 3 516 | 14 710 |  |  |  |  |  |  |
| 1.165 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1000мм вдоль ул.Мелик-Карамова до перекрестка с ул.Югорская - подключение в сущ. сеть DN600мм (ВР) | 1.2 этап | 16 918 |  |  | 1 625 | 15 294 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.166 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN1000мм вдоль набережной Олега Марчука от точки подключения сущ. сети DN273мм до проектируемой КНС-11 (ВР) | 1.2 этап | 12 458 |  |  | 1 196 | 11 262 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.167 | Строительство напорных сетей водоотведения DN630мм от КНС-11 до ул.Мелик-Карамова д.16, и далее вдоль ул.Мелик-Карамова до д.9 (ВР) | 1.1 этап | 60 854 |  |  | 5 843 | 55 011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.168 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул.Гагарина от точки подключения сущ. сети DN520мм до проектируемой КНС-6 (ЦР) | 1.1 этап | 9 411 | 1 822 | 7 589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.169 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Гагарина от точки подключения сущ. сети DN520мм до проектируемой КНС-6 (ЦР) | 1.1 этап | 1 195 | 231 | 963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.170 | Строительство напорных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Гагарина от КНС-6 до перекрестка с ул.Ивана Кайдалова (ЦР и ВР) | 1.1 этап | 61 588 | 5 819 | 27 258 | 28 511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.171 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN500мм вдоль ул.Мелик-Карамова от точки подключения сущ. сети DN400мм до проектируемой КНС-7 (ВР) | 1.2 этап | 7 318 |  |  | 703 | 6 615 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.172 | Строительство напорных сетей водоотведения DN630мм вдоль ул.Мелик-Карамова от КНС-7 до колодца-гасителя напора на перекрестке с ул.Ивана Кайдалова (ЦР и ВР) | 1.2 этап | 15 385 |  |  | 1 477 | 13 907 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.173 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN800мм вдоль ул.Мелик-Карамова от перекрестка с ул.Ивана Кайдалова до перекрестка с ул.Федорова (ВР) | 1.1 этап | 38 918 | 3 677 | 17 224 | 18 017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.174 | Строительство напорных сетей водоотведения 3DN2220мм от КНС-15 до колодца-гасителя напора в районе ЛОС-3 (ЦР и ВР) | 1.1 этап | 37 995 | 3 590 | 16 816 | 17 589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.175 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN2600мм от колодца-гасителя напора до площадки проектируемых очистных сооружений ЛОС-3 (ВР) | 1.1 этап | 5 082 | 984 | 4 098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.176 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN600мм от существующих сетей ливневой канализации DN600мм до канализационной насосной КНС-15 (ВР) | 1.1 этап | 11 434 | 2 214 | 9 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.178 | Строительство самотечных сетей водоотведения DN300мм от существующих сетей ливневой канализации DN300мм до канализационной насосной станции КНС-НТЦ (ВР) | 1.2 этап | 7 198 |  |  | 691 | 6 506 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по новому строительству сетей ливневой канализации: |  | 20 407 994 | 738 121 | 3 380 106 | 3 050 049 | 2 638 390 | 603 802 | 2 074 099 | 1 244 846 | 1 078 654 | 1 135 013 | 1 388 518 | 1 588 397 | 1 488 001 |
| Реконструкция существующих сетей (увеличение пропускной способности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Западный водосборный бассейн Б-I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм на DN1200мм по ул. Ивана Шидловского от ул. Привокзальная до ул. Крылова | 2 этап | 3 462 |  |  |  |  |  |  | 3 462 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм на DN1500мм по ул. Ивана Шидловского от ул. Привокзальная до ул. Крылова | 2 этап | 52 471 |  |  |  |  |  |  | 25 658 | 26 813 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм на DN1600мм по ул. Ивана Шидловского от ул. Привокзальная до ул. Крылова | 2 этап | 58 606 |  |  |  |  |  |  | 28 658 | 29 948 |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN600мм на DN1500мм по ул. Крылова от ул. Ивана Шидловского до ул. Семена Билецкого | 2 этап | 11 657 |  |  |  |  |  |  | 5 700 | 5 957 |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN800мм на DN1600мм по ул. Крылова от ул. Ивана Шидловского до ул. Семена Билецкого | 2 этап | 6 250 |  |  |  |  |  |  | 6 250 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN600мм и DN800мм на DN1500мм по ул. Крылова от ул. Ивана Шидловского до ул. Семена Билецкого | 2 этап | 104 831 |  |  |  |  |  |  | 9 860 | 42 990 | 51 981 |  |  |  |
| 2.1.7.1 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм, DN1200мм и DN1600мм на DN2000мм по ул. Семена Билецкого от ул. Крылова до Тюменского тракта | 2 этап | 155 531 |  |  |  |  |  |  | 13 775 | 25 077 | 26 206 | 27 359 | 28 508 | 34 606 |
| 2.1.7.2 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм, DN1200мм и DN1600мм на DN2200мм по ул. Семена Билецкого от ул. Крылова до Тюменского тракта | 2 этап | 387 640 |  |  |  |  |  |  | 34 627 | 57 320 | 74 874 | 93 802 | 97 741 | 29 276 |
| 2.1.8 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм и DN1200мм на DN2000мм по ул. Грибоедова от ул. Александра Усольцева до Тюменского тракта | 2 этап | 296 468 |  |  |  |  |  |  | 27 258 | 71 649 | 89 848 | 107 713 |  |  |
| 2.1.9 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1600мм на DN2200мм по Югорскому тракту от Тюменского тракта до ул. Игоря Киртбая | 2 этап | 107 743 |  |  |  |  |  |  | 10 248 | 71 649 | 25 846 |  |  |  |
| 2.1.10 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1200мм и DN1600мм на DN2600мм по Югорскому тракту от Тюменского тракта до ул. Игоря Киртбая | 2 этап | 244 892 |  |  |  |  |  |  | 82 277 | 71 649 | 59 899 | 31 066 |  |  |
| 2.1.11 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1500мм и DN2000мм на DN2600мм по Югорскому тракту от ул. Игоря Киртбая до прот. Бардыковая | 2 этап | 700 561 |  |  |  |  |  |  | 82 277 | 93 144 | 119 798 | 156 336 | 195 483 | 53 523 |
| 2.1.12 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN800мм на DN2600мм от Тубдиспансера до прот. Бардыковая | 2 этап | 834 966 |  |  |  |  |  |  | 54 851 | 64 485 | 119 798 | 187 604 | 228 063 | 180 165 |
| 2.1.42 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм на DN1400мм вдоль ул.Игоря Киртбая (южнее нового жилого микрорайона) до Югорского тракта (кол.ЛК-1.90) (ВР) | 2 этап | 126 791 |  |  |  |  |  |  | 40 428 | 42 990 | 43 373 |  |  |  |
| Центральный водосборный бассейн Б-II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм на DN2000мм по ул. Аэрофлотская от ул. Домостроителей до Нефтеюганского шоссе | 2 этап | 137 245 |  |  |  |  | 62 606 | 74 639 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм на DN2000мм по пр-ту Ленина от Нефтеюганского шоссе до ул. Профсоюзов | 2 этап | 222 527 |  |  |  |  | 6 261 | 26 195 | 41 138 | 71 649 | 37 810 | 39 474 |  |  |
| 2.1.15 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм на DN2600мм по пр-ту Ленина от Нефтеюганского шоссе до ул. Профсоюзов | 2 этап | 16 393 |  |  |  |  | 8 012 | 8 381 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм, DN1200мм и DN1500мм на DN2600мм по пр-ту Ленина от ул. Профсоюзов до ул. Григория Кукуевицкого | 2 этап | 500 894 |  |  |  |  | 44 126 | 78 584 | 82 277 | 85 979 | 102 704 | 107 223 |  |  |
| 2.1.17 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1400мм на DN2000мм по ул. Профсоюзов от ул. Лермонтова до пр-та Ленина | 2 этап | 8 960 |  |  |  |  | 4 380 | 4 581 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1200мм, DN1400мм и DN1500мм на DN2600мм по ул. Профсоюзов от ул. Лермонтова до пр-та Ленина | 2 этап | 609 073 |  |  |  |  | 75 128 | 78 584 | 82 277 | 114 639 | 126 441 | 132 005 |  |  |
| 2.1.19 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1450мм, DN1470мм и DN1500мм на DN2600мм по ул. Григория Кукуевицкого от пр-та Ленина до просп. Набережный | 2 этап | 788 287 |  |  |  |  | 125 213 | 157 167 | 164 554 | 171 959 | 82 874 | 86 521 |  |  |
| 2.1.20 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1830мм на DN2600мм по просп. Набережный от ул. Григория Кукуевицкого до ул. Ул. Никольская | 2 этап | 332 614 |  |  |  |  | 29 573 | 65 486 | 54 851 | 71 649 | 54 332 | 56 722 |  |  |
| 2.1.21 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN800мм и DN1000мм на DN1200мм по ул. Островского от шоссе Нефтеюганское до ул. Профсоюзов | 2 этап | 35 519 |  |  |  |  | 17 360 | 18 159 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм на DN1600мм по ул. Островского от шоссе Нефтеюганское до ул. Профсоюзов | 2 этап | 28 820 |  |  |  |  | 14 086 | 14 734 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.23 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN800мм и DN1000мм на DN2000мм от ул. Профсоюзов до пр-та Мира | 2 этап | 257 968 |  |  |  |  | 62 606 | 65 486 | 68 564 | 61 311 |  |  |  |  |
| 2.1.24 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN800мм и DN1200мм на DN2000мм по ул. Островского от пр-та Мира до пр-та Ленина | 2 этап | 219 991 |  |  |  |  | 62 606 | 65 486 | 68 564 | 23 334 |  |  |  |  |
| 2.1.25 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1200мм и DN1500мм на DN2000мм по пр-та Ленина от ул. Островского до ул. Дзержинского | 2 этап | 116 798 |  |  |  |  | 10 609 | 19 646 | 27 426 | 59 117 |  |  |  |  |
| 2.1.26 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1200мм и DN1500мм на DN2200мм по пр-та Ленина от ул. Островского до ул. Дзержинского | 2 этап | 122 685 |  |  |  |  | 50 085 | 52 389 | 20 211 |  |  |  |  |  |
| 2.1.27 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1100мм и DN1200мм на DN2200мм по ул. Дзержинского от пр-та Ленина до пр-та Набережный | 2 этап | 299 750 |  |  |  |  | 62 606 | 65 486 | 68 564 | 42 990 | 29 405 | 30 699 |  |  |
| 2.1.28 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1440мм на DN1600мм по ул. Майская от ул. Энергетиков до ул. Никольская | 2 этап | 91 384 |  |  |  |  | 8 305 | 13 097 | 27 426 | 42 556 |  |  |  |  |
| 2.1.29 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1400мм на DN2200мм по ул. Майская от ул. Энергетиков до ул. Никольская | 2 этап | 81 577 |  |  |  |  | 7 438 | 13 097 | 27 426 | 33 617 |  |  |  |  |
| 2.1.30 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1600мм и DN1700мм на DN2600мм по ул. Никольская от ул. Майская до перспективной КНС-8 | 2 этап | 152 428 |  |  |  |  | 74 500 | 77 927 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.31 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм и DN1200мм на DN1700мм по ул.Университетская от проспекта Ленина до выпуска №5 | 2 этап | 176 168 |  |  |  |  | 18 782 | 19 646 | 54 851 | 35 825 | 23 026 | 24 039 |  |  |
| 2.1.31а | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм на DN2000мм по ул. Республики от существующей сети 2DN1000мм до подключения в проектируемую сеть DN2000мм | 1.2 этап | 44 763 |  |  | 8 635 | 36 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.54 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN800мм, DN1000мм и DN1400мм на DN2000мм по ул. Республики от перспективной сети Д2000 ул. Механизаторов до ул. Майская | 1.2 этап | 153 166 |  |  | 29 546 | 123 620 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восточный водосборный бассейн Б-III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.32 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN600мм и DN800мм на DN2000мм по ул. Маяковского от шоссе Нефтеюганское до ул. Профсоюзов | 2 этап | 16 709 |  |  |  |  | 16 709 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.33 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм, DN1200мм, DN1400мм и DN1500мм на DN2600мм по ул. Маяковского от шоссе Нефтеюганское до ул. Профсоюзов | 2 этап | 271 733 |  |  |  |  | 50 085 | 52 389 | 54 851 | 57 320 | 57 088 |  |  |  |
| 2.1.34 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1400мми и DN1500мм на DN2600мм по ул. Маяковского от ул. Профсоюзов до пр-та Мира | 2 этап | 368 733 |  |  |  |  | 125 213 | 144 070 | 99 451 |  |  |  |  |  |
| 2.1.36 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1050мм и DN1500мм на DN2600мм по ул. Маяковского от пр-та Мира до ул. 30 лет Победы | 2 этап | 361 463 |  |  |  |  | 62 606 | 65 486 | 68 564 | 71 649 | 45 576 | 47 581 |  |  |
| 2.1.37.1 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN470мм на DN2200мм по ул. 30 лет Победы от врезки перспективной сети Д1400 до ул. Ивана Захарова | 2 этап | 10 916 |  |  |  |  | 1 026 | 4 831 | 5 058 |  |  |  |  |  |
| 2.1.37.2 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN800мм на DN2600мм по ул. 30 лет Победы от врезки перспективной сети Д1400 до ул. Ивана Захарова | 2 этап | 117 184 |  |  |  |  | 0 | 57 247 | 59 938 |  |  |  |  |  |
| 2.1.38 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN800мм на DN2600мм по ул. 30 лет Победы от ул. Ивана Захарова до ул. Иосифа Каролинского | 2 этап | 223 225 |  |  |  |  | 62 606 | 104 778 | 55 840 |  |  |  |  |  |
| 2.1.39 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN800мм на DN2600мм по ул. 30 лет Победы от ул. Иосифа Каролинского до просп. Пролетарский | 2 этап | 359 151 |  |  |  |  | 37 564 | 52 389 | 54 851 | 57 320 | 76 823 | 80 204 |  |  |
| 2.1.40 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1200мм и DN1500мм на DN2600мм по ул. 30 лет Победы от просп. Пролетарский до ул. Маяковского | 2 этап | 524 884 |  |  |  |  | 62 606 | 65 486 | 68 564 | 71 649 | 125 527 | 131 051 |  |  |
| 2.1.41 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1200мм, DN1500мм и DN1600мм на DN2600мм по ул. Маяковского от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская | 2 этап | 327 076 |  |  |  |  | 12 521 | 39 292 | 68 564 | 71 649 | 66 071 | 68 978 |  |  |
| 2.1.41а | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1050мм по ул.Университетская от перекрестка с ул.Маяковского до д.19 | 1.1 этап | 180 913 | 17 092 | 80 069 | 83 752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.42 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм на DN1600мм по ул. 30 лет Победы от ул. Рационализаторов до ул. Ивана Захарова | 2 этап | 9 160 |  |  |  |  | 2 504 | 6 655 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.43 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм на DN2600мм по ул. 30 лет Победы от врезки перспективной сети Д2200 до перехода под дорогой Д3000 | 2 этап | 328 652 |  |  |  |  | 25 043 | 26 195 | 27 426 | 28 660 | 108 282 | 113 047 |  |  |
| 2.1.45 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм и DN1500мм на DN3000мм по ул. 30 лет Победы от ул. Иосифа Каролинского до просп. Пролетарский | 2 этап | 35 918 |  |  |  |  | 6 261 | 29 657 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.46 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм и DN1200мм на DN2000мм по ул. Югорская от просп. Пролетарский до просп. Комсомольский | 2 этап | 191 259 |  |  |  |  | 37 564 | 39 292 | 54 851 | 59 552 |  |  |  |  |
| 2.1.47 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1000мм и DN1600мм на DN2600мм по просп. Комсомольский от ул. Щепеткина до ул. Югорская | 2 этап | 306 362 |  |  |  |  | 37 564 | 39 292 | 54 851 | 57 320 | 57 405 | 59 931 |  |  |
| 2.1.48 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1200мм и DN1400мм на DN1500мм по ул. Югорская от ул. Мелик-Карамова до просп. Комсомольский | 2 этап | 51 399 |  |  |  |  | 25 121 | 26 277 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.49 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1200мм на DN1600мм по ул. Югорская от ул. Мелик-Карамова до просп. Комсомольский | 2 этап | 56 002 |  |  |  |  | 27 371 | 28 630 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.50 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1050мм и DN1400мм на DN2600мм по просп. Комсомольский от ул. Югорская до ул. Геологическая | 2 этап | 439 206 |  |  |  |  | 62 606 | 65 486 | 68 564 | 71 649 | 83 610 | 87 289 |  |  |
| 2.1.51 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1050мм на DN2600мм по просп. Комсомольский от ул. Геологическая до ул. Федорова | 2 этап | 376 196 |  |  |  |  | 62 606 | 65 486 | 68 564 | 71 649 | 52 784 | 55 106 |  |  |
| 2.1.52 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1800мм и DN1900мм на DN2600мм по ул. Федорова от просп. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова | 1.1 этап | 1 291 311 | 122 000 | 571 510 | 597 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.53 | Реконструкция существующих самотечных сетей водоотведения DN1800мм и DN2000мм на DN2600мм от ул. Мелик-Карамова до перспективной КНС-15 | 1.1 этап | 1 044 395 | 98 672 | 462 230 | 483 493 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по реконструкции существующих сетей ливневой канализации: |  | 14 380 724 | 237 765 | 1 113 809 | 1 203 225 | 159 748 | 1 461 861 | 1 831 708 | 2 023 396 | 2 036 716 | 1 741 382 | 1 723 748 | 549 796 | 297 569 |
| Реконструкция существующих сетей (реконструкция и капитальный ремонт ветхих сетей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Западный водосборный бассейн Б-I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN1000мм по ул. Толстого и ул. Привокзальная | 1.1 этап | 1 681 | 325 | 1 355 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN200мм по улице Грибоедова от дома №7 до пересечения с улицей Крылова | 1.1 этап | 823 | 403 | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN150мм по улице Игоря Киртбая | 1.1 этап | 4 867 | 942 | 3 924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN300мм по улице Игоря Киртбая | 1.1 этап | 463 | 227 | 236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный водосборный бассейн Б-II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN800мм МБУ Ледовый дворец спорта | 1.1 этап | 14 707 | 2 848 | 11 859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN800мм по ул. Бахилова | 1.1 этап | 12 208 | 2 364 | 9 844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN600мм по ул. Гагарина | 1.1 этап | 8 897 | 1 723 | 7 174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN600мм по ул. Майская | 1.1 этап | 1 679 | 822 | 856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN800мм по ул. Бажова | 1.1 этап | 2 506 | 1 228 | 1 278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN600мм по ул. Энтузиастов | 1.1 этап | 3 225 | 1 580 | 1 645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN800мм по ул. Энтузиастов | 1.1 этап | 42 229 | 8 178 | 34 052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN1000мм по ул. Энтузиастов | 1.1 этап | 5 816 | 1 126 | 4 689 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN1200мм по ул. Энтузиастов | 1.1 этап | 4 748 | 920 | 3 829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN320мм Коллектор ливневой канализации п. Лунный | 1.1 этап | 4 201 | 814 | 3 387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN100мм по ул. Губкина | 1.1 этап | 562 | 275 | 287 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.16 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN200мм по ул. Губкина | 1.1 этап | 413 | 202 | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.17 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN250мм по ул. Губкина | 1.1 этап | 584 | 286 | 298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.18 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN300мм по ул. Губкина | 1.1 этап | 268 | 131 | 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.19 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN450мм по ул. Губкина | 1.1 этап | 1 193 | 584 | 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.20 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN500мм по ул. Губкина | 1.1 этап | 1 758 | 861 | 896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.21 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN200мм по улице 60 лет Октября | 1.1 этап | 972 | 476 | 496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.22 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN250мм по улице 60 лет Октября | 1.1 этап | 371 | 182 | 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.23 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN300мм по улице 60 лет Октября | 1.1 этап | 313 | 153 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.24 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN200мм по улице Григория Кукуевицкого от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с Набережным проспектом | 1.1 этап | 146 | 72 | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.25 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN300мм по улице Григория Кукуевицкого от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с Набережным проспектом | 1.1 этап | 489 | 240 | 249 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.26 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN500мм по улице Григория Кукуевицкого от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с Набережным проспектом | 1.1 этап | 1 791 | 877 | 913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.27 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN200мм по улице Магистральная | 1.1 этап | 2 087 | 1 023 | 1 065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.28 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN200мм по транспортной развязке на пересечении Нефтеюганского шоссе и ул. Грибоедова | 1.1 этап | 3 119 | 604 | 2 515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.29 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN300мм по транспортной развязке на пересечении Нефтеюганского шоссе и ул. Грибоедова | 1.1 этап | 371 | 182 | 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.30 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN200ммпо улице 60 лет Октября | 1.1 этап | 995 | 488 | 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.31 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN500ммпо улице 60 лет Октября | 1.1 этап | 744 | 364 | 379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восточный водосборный бассейн Б-III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.32 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN800мм по пр-ту Мира от ул. Маяковского до ул. зо Лет Победы | 1.1 этап | 35 231 | 6 822 | 28 409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.33 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN500мм по пр-ту Мира от ул. Маяковского до ул. зо Лет Победы | 1.1 этап | 31 518 | 6 103 | 25 415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.34 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN1200мм по пр-ту Мира от ул. Маяковского до ул. зо Лет Победы | 1.1 этап | 8 178 | 1 584 | 6 595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.35 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN800мм по ул. Пушкина от ул. Профсоюзов до пр. Мира | 1.1 этап | 34 681 | 6 716 | 27 965 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.36 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN1000мм по ул. Маяковского от Нефтеюганского шоссе до пр. Мира | 1.1 этап | 8 958 | 1 735 | 7 224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.37 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN1200мм по ул. Маяковского от Нефтеюганского шоссе до пр. Мира | 1.1 этап | 12 255 | 2 373 | 9 882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.38 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN1400мм по ул. Маяковского от Нефтеюганского шоссе до пр. Мира | 1.1 этап | 45 414 | 8 794 | 36 619 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.39 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN1500мм по ул. Маяковского от Нефтеюганского шоссе до пр. Мира | 1.1 этап | 92 296 | 17 873 | 74 423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.40 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN1050мм по ул. Маяковского от пр. Мира до ул. 30 Лет Победы | 1.1 этап | 29 362 | 5 686 | 23 676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.41 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN1500мм по ул. Маяковского от пр. Мира до ул. 30 Лет Победы | 1.1 этап | 24 404 | 4 726 | 19 678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.42 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN500мм по ул. Сосновая (Восточная объездная дор. 2 очередь) | 1.1 этап | 23 684 | 4 586 | 19 098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.43 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN800мм по ул. 50 лет ВЛКСМ | 1.1 этап | 17 016 | 3 295 | 13 721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.44 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN350мм по ул. Студенческая | 1.1 этап | 14 002 | 2 711 | 11 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.45 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN150мм по улице 30 лет Победы (от ул. Маяковского до Нефтеюганского ш.) | 1.1 этап | 8 708 | 1 686 | 7 022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.46 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN150мм 31-го микрорайона | 1.1 этап | 1 611 | 789 | 822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.47 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN300мм 31-го микрорайона | 1.1 этап | 2 734 | 1 340 | 1 394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.48 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN400мм 31-го микрорайона | 1.1 этап | 10 095 | 1 955 | 8 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.49 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN470мм 31-го микрорайона | 1.1 этап | 889 | 436 | 454 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.50 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN1000мм по ул. Быстринская | 1.1 этап | 5 313 | 1 029 | 4 284 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.51 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN300мм по ул. Геологическая | 1.1 этап | 63 | 31 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.52 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN470мм по ул. Геологическая | 1.1 этап | 3 747 | 726 | 3 021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.53 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN500мм по ул. Геологическая | 1.1 этап | 798 | 391 | 407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.54 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN800мм по ул. Университетская | 1.1 этап | 4 736 | 917 | 3 819 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.55 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN150мм по ул. Энгельса от пересечения с ул. Гагарина до пересечения с ул. Энергетиков | 1.1 этап | 108 | 53 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.56 | Реконструкция канализационного коллектора ливневой канализации DN500мм по ул. Энгельса от пересечения с ул. Гагарина до пересечения с ул. Энергетиков | 1.1 этап | 997 | 489 | 509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по реконструкции существующих сетей (реконструкция и капитальный ремонт ветхих сетей): |  | 541 023 | 113 346 | 427 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по сетям ливневой канализации: |  | 35 329 741 | 1 089 232 | 4 921 592 | 4 253 274 | 2 798 138 | 2 065 663 | 3 905 807 | 3 268 242 | 3 115 370 | 2 876 395 | 3 112 266 | 2 138 193 | 1 785 570 |
| Новое строительство КНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Западный водосборный бассейн Б-I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-1) вдоль Югорского тракта для отвода ливневой воды (ЦР) Главная канализационная насосная станция Западного Водосборного Бассейна | 1.1 этап | 902 934 | 442 398 | 460 536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-14) в районе СНТ "Кедр" для отвода ливневой воды (СЖР) | 2 этап | 1 046 268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512 625 | 533 643 |
| Центральный водосборный бассейн Б-II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-4) вдоль ул.60 лет Октября для отвода ливневой воды (ЦР) | 1 этап | 72 994 |  |  | 72 994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-5) на сущ.сети DN1000мм по ул.Республики для отвода ливневой воды (ЦР) | 1 этап | 173 018 |  |  |  | 173 018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-8) на сущ.сети DN1700мм по ул.Никольская для отвода ливневой воды до площадки проектируемых очистных сооружений ЛОС-2 (ЦР) Главная канализационная насосная станция Центрального Водосборного Бассейна | 1 этап | 839 940 | 411 533 | 428 406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восточный водосборный бассейн Б-III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-3) в районе перекрестка ул.Лесная и Комсомольский проспект для отвода ливневой воды (ВР) | 1 этап | 1 000 197 | 490 053 | 510 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-6) в районе ул.Гагарина (в районе д.1) для отвода ливневой воды (ЦР) | 1 этап | 50 956 | 50 956 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-7) по ул.Мелик-Карамова (в районе р.Сайма) для отвода ливневой воды (ВР) | 1 этап | 52 929 |  |  |  | 52 929 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-9) в районе перекрестка ул.Озерная и Комсомольский проспект для отвода ливневой воды (ВР) | 1 этап | 55 721 |  |  | 55 721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-10) в районе перекрестка ул.Инженерная и ул.Рационализаторов для отвода ливневой воды (ВР) | 2 этап | 511 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 122 | 261 128 |  |  |
| 3.12 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-11) в районе набережной Олега Марчука для отвода ливневой воды (ВР) | 1 этап | 57 682 |  |  |  | 57 682 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-12) в районе ул.Сосновая, д.52 для отвода ливневой воды (ВР) | 2 этап | 113 058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 058 |  |  |
| 3.14 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-13) на проект. сети DN500мм в районе ул.Тюменская для отвода ливневой воды (ВР) | 1 этап | 262 305 |  |  |  | 128 204 | 134 101 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-15) на сущ. сети DN2000мм южнее парка Геологов (между улицами Мелик-Карамова и Югорский тракт для отвода ливневой воды до площадки проектируемых очистных сооружений ЛОС-3 (ВР) Главная канализационная насосная станция Восточного Водосборного Бассейна | 1 этап | 1 535 494 | 752 324 | 783 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по новому строительству КНС: |  | 6 674 746 | 2 147 264 | 2 182 257 | 128 715 | 411 833 | 134 101 | 0 | 0 | 0 | 250 122 | 374 186 | 512 625 | 533 643 |
| Строительство ЛОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Очистные сооружения ливневой канализации Западный бассейн Б-I / ЛОС-1. г. Сургут | 1 этап 2 этап | 17 260 579 | 269 057 | 6 862 161 | 7 177 820 |  |  |  | 55 317 | 1 416 246 | 1 479 977 |  |  |  |
| 4.2 | Очистные сооружения ливневой канализации Центральный бассейн Б-IIа / ЛОС-2. г. Сургут | 2 этап | 10 018 072 |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 334 | 4 801 536 | 5 003 201 |  |
| 4.3 | Очистные сооружения ливневой канализации Восточный бассейн Б-III / ЛОС-3. г. Сургут | 1 этап 2 этап | 21 676 094 | 210 042 | 5 357 017 | 5 603 439 |  |  |  | 194 934 | 4 990 794 | 5 319 868 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Очистный сооружения ливневой канализации Марьина Гора / ЛОС-4. г. Сургут | 1 этап | 2 203 334 |  |  |  | 1 076 898 | 1 126 435 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по новому строительству ЛОС: |  | 51 158 078 | 479 099 | 12 219 178 | 12 781 260 | 1 076 898 | 1 126 435 | 0 | 250 251 | 6 407 040 | 7 013 180 | 4 801 536 | 5 003 201 | 0 |
|  | ИТОГО по системе ливневой канализации: |  | 93 162 564 | 3 715 594 | 19 323 026 | 17 163 249 | 4 286 868 | 3 326 200 | 3 905 807 | 3 518 492 | 9 522 410 | 10 139 698 | 8 287 988 | 7 654 018 | 2 319 213 |

Анализ стоимости оборудования для очистки сточных вод с учетом доставки, пусконаладочных работ и информации о стоимости годового содержания путем проработки с заводами-изготовителями (не менее трех вариантов оборудования)

Анализ стоимости основного технологического оборудования (в ценах 2023 года) по сооружениям КНС и ЛОС приведен в таблицах 6.2.1 и 6.2.3 с выделением стоимости технологического оборудования согласно сметам НЦС и по трем коммерческим предложениям (ТКП) предоставленных заводами-изготовителями с учетом шеф-монтажных работ, доставки и пусконаладочных работ.

При отсутствии объектов аналогов на достаточно большую производительность ЛОС и КНС для сооружений ливневой канализации основная стоимость объектов принята согласно НЦС, все приведенные ниже стоимости необходимо уточнить на этапе проектирования.

Стоимость жизненного цикла определяется согласно "ГОСТ Р МЭК 60300-3-3-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Менеджмент надежности. Стоимость жизненного цикла" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.09.2021 N 1021-ст).

Согласно ГОСТ Р МЭК 60300-3-3-2021 стадии жизненного цикла объекта делятся на:

a) концепция и определение;

b) проектирование и разработка;

c) реализация;

d) использование;

e) улучшение;

f) распоряжение (вывод из эксплуатации, демонтаж, утилизация).

Первые три стадии формируют стоимость (затраты) приобретения объекта, а последние три стадии - стоимость владения объектом. При этом:

- стадия проектирования и разработки включает в себя все аспекты проектирования;

- стадия реализации включает закупки, изготовление, проверку и испытания, отгрузку и установку;

- стадия использования включает в себя эксплуатацию и техническое обслуживание;

- стадия улучшения (при необходимости) включает в себя все аспекты проектирования и приобретения, связанные с улучшением объекта.

Стоимость (затраты) приобретения объекта согласно сметам НЦС и трем коммерческим предложениям (ТКП) приведена в таблицах 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.2.1, 6.2.2.2.

Стоимость владения объектом определяется при проектировании на стадии общих проектных решений (ОПР).

Анализ стоимости основного технологического оборудования (в ценах 2023 года) по сооружениям КНС-1,3,8,10,13,14,15 														Таблица 6.2.1.1

| № п/п | Наименование | Стоимость по НЦС1, тыс.руб. без НДС |  | ООО «АРМА ИНЖИНИРИНГ», стоимость по ТКП2, тыс.руб. без НДС |  |  |  | ООО «Альтернатива», стоимость по ТКП2, тыс.руб. без НДС |  |  |  | ООО «Кентавр», стоимость по ТКП2, тыс.руб. без НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая стоимость | Основное технологическое оборудование | Основное технологическое оборудование | Шеф-монтажные работы | Пуско-наладочные работ | Доставка до г. Сургут | Основное технологическое оборудование | Шеф-монтажные работы | Пуско-наладочные работ | Доставка до г. Сургут | Основное технологическое оборудование | Шеф-монтажные работы | Пуско-наладочные работ | Доставка до г. Сургут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Западный водосборный бассейн Б-I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-1) вдоль Югорского тракта для отвода ливневой воды (ЦР) Главная канализационная насосная станция Западного Водосборного Бассейна, в т.ч.: | 841 860,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КНС-1 | 823 311,54 | 337 707,18 | 320 902,73 | - | 22 463,19 | входит в стоимость оборудования | 322 166,67 | - | 32 216,67 | входит в стоимость оборудования | 322 333,33 | - | 22 563,33 | входит в стоимость оборудования |
| 1.2 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа | 18 549,36 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-14) в районе СНТ "Кедр" для отвода ливневой воды (СЖР), в т.ч.: | 629 364,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КНС-14 | 610 814,96 | 250 545,01 | 320 902,73 | - | 22 463,19 | входит в стоимость оборудования | 322 500,00 | - | 32 250,00 | входит в стоимость оборудования | 322 666,67 | - | 22 586,67 | входит в стоимость оборудования |
| 2.2 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа | 18 549,36 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный водосборный бассейн Б-II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-8) на сущ.сети DN1700мм по ул.Никольская для отвода ливневой воды до площадки проектируемых очистных сооружений ЛОС-2 (ЦР) Главная канализационная насосная станция Центрального Водосборного Бассейна, в т.ч.: | 783 127,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КНС-8 | 764 578,00 | 313 615,77 | 405 747,31 | - | 28 402,31 | входит в стоимость оборудования | 408 333,33 | - | 40 833,33 | входит в стоимость оборудования | 408 541,67 | - | 28 597,92 | входит в стоимость оборудования |
| 3.2 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа | 18 549,36 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восточный водосборный бассейн Б-III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-3) в районе перекрестка ул.Лесная и Комсомольский проспект для отвода ливневой воды (ВР), в т.ч.: | 932 545,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | КНС-3 | 913 996,10 | 374 904,31 | 401 128,41 | - | 28 078,99 | входит в стоимость оборудования | 402 708,33 | - | 40 270,83 | входит в стоимость оборудования | 402 916,67 | - | 28 204,17 | входит в стоимость оборудования |
| 4.2 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа | 18 549,36 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-10) в районе перекрестка ул.Инженерная и ул.Рационализаторов для отвода ливневой воды (ВР), в т.ч.: | 334 059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | КНС-10 | 319 875,35 | 131 206,96 | 192 164,52 | - | 13 451,52 | входит в стоимость оборудования | 193 125,00 | - | 19 312,50 | входит в стоимость оборудования | 193 250,00 | - | 13 527,50 | входит в стоимость оборудования |
| 5.2 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа | 14 183,52 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-13) на проект. сети DN500мм в районе ул.Тюменская для отвода ливневой воды (ВР), в т.ч.: | 214 197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | КНС-13 | 204 748,53 | 83 984,06 | 133 375,83 | - | 9 336,31 | входит в стоимость оборудования | 134 750,00 | - | 13 475,00 | входит в стоимость оборудования | 134 875,00 | - | 9 441,25 | входит в стоимость оборудования |
| 6.2 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа | 9 448,91 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-15) на сущ.сети DN2000мм южнее парка Геологов (между улицами Мелик-Карамова и Югорский тракт для отвода ливневой воды до площадки проектируемых очистных сооружений ЛОС-3 (ВР) Главная канализационная насосная станция Восточного Водосборного Бассейна, в т.ч.: | 1 431 635,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | КНС-15 | 1 394 536,34 | 572 013,04 | 462 795,32 | - | 32 395,67 | входит в стоимость оборудования | 466 200,00 | - | 46 620,00 | входит в стоимость оборудования | 466 491,67 | - | 32 654,42 | входит в стоимость оборудования |
| 7.2 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа | 37 098,72 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по сооружениям КНС-1,3,8,10,13,14,15, в т.ч.: | 5 166 789,11 |  | 2 393 608,03 |  |  |  | 2 474 761,66 |  |  |  | 2 408 650,27 |  |  |  |
|  | Западный водосборный бассейн Б-I | 1 471 225,22 |  | 686 731,84 |  |  |  | 709 133,34 |  |  |  | 690 150,00 |  |  |  |
|  | Центральный водосборный бассейн Б-II | 783 127,36 |  | 434 149,62 |  |  |  | 449 166,66 |  |  |  | 437 139,59 |  |  |  |
|  | Восточный водосборный бассейн Б-III | 2 912 436,53 |  | 1 272 726,57 |  |  |  | 1 316 461,66 |  |  |  | 1 281 360,68 |  |  |  |

1 – Стоимость согласно государственным сметным нормативам «Укрупнённые нормативы цены строительства» (НЦС 81-02-19-2022 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03. 2022 № 217/пр).

2 – Стоимость согласно технико-коммерческим предложениям (ТКП), уточняется на этапе проектирования.

Анализ стоимости основного технологического оборудования (в ценах 2023 года) по сооружениям КНС 4,5,6,7,9,11,12 														Таблица 6.2.1.2

| № п/п | Наименование | Стоимость по НЦС1, тыс.руб. без НДС |  | ООО «ACO», стоимость по ТКП2, тыс.руб. без НДС |  |  |  | ООО «А-МАКС-Экология», стоимость по ТКП2, тыс.руб. без НДС |  |  |  | ООО «Софит», стоимость по ТКП2, тыс.руб. без НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая стоимость | Основное технологическое оборудование | Основное технологическое оборудование | Шеф-монтажные работы | Пуско-наладочные работ | Доставка до г. Сургут | Основное технологическое оборудование | Шеф-монтажные работы | Пуско-наладочные работ | Доставка до г. Сургут | Основное технологическое оборудование | Шеф-монтажные работы | Пуско-наладочные работ | Доставка до г. Сургут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Центральный водосборный бассейн Б-II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-4) вдоль ул.60 лет Октября для отвода ливневой воды (ЦР), в т.ч.: | 63 782,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КНС-43 | 56 530,97 | 18 005,80 | 43 033.33 |  |  |  | 47 000.00 | 368,06 |  | входит в стоимость оборудования | 48 583,33 |  |  |  |
| 1.2 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа | 7 251,68 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-5) на сущ.сети DN1000мм по ул.Республики для отвода ливневой воды (ЦР), в т.ч.: | 144 535,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КНС-53 | 136 354,46 | 55 930,08 | 106 933.33 |  |  |  | 119 333.33 | 368,06 |  | входит в стоимость оборудования | 116 000,00 |  |  |  |
| 2.2 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа | 8 180,94 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Восточный водосборный бассейн Б-III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-6) в районе ул.Гагарина (в районе д.1) для отвода ливневой воды (ЦР), в т.ч.: | 48 483,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КНС-63 | 41 231,53 | 13 152,63 | 21 975.00 |  |  |  | 24 416.67 | 368,06 |  | входит в стоимость оборудования | 25 916.67 |  |  |  |
| 3.2 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа | 7 251,68 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-7) по ул.Мелик-Карамова (в районе р.Сайма) для отвода ливневой воды (ВР), в т.ч.: | 46 249,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | КНС-73 | 38 997,61 | 12 433,26 | 18 641.67 |  |  |  | 21 083.33 | 368,06 |  | входит в стоимость оборудования | 22 250.00 |  |  |  |
| 4.2 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа | 7 251,68 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-9) в районе перекрестка ул.Озерная и Комсомольский проспект для отвода ливневой воды (ВР), в т.ч.: | 48 689,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | КНС-93 | 41 437,80 | 13 213,86 | 17 941,67 |  |  |  | 19 583.33 | 368,06 |  | входит в стоимость оборудования | 20 916.67 |  |  |  |
| 5.2 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа | 7 251,68 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-11) в районе набережной Олега Марчука для отвода ливневой воды (ВР), в т.ч.: | 48 186,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | КНС-113 | 40 934,78 | 13 052,72 | 22 341.67 |  |  |  | 22 916.67 | 368,06 |  | входит в стоимость оборудования | 22 416.67 |  |  |  |
| 6.2 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа | 7 251,68 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство канализационной насосной станции ливневых сточных вод (КНС-12) в районе ул.Сосновая, д.52 для отвода ливневой воды (ВР) , в т.ч.: | 72 317 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | КНС-123 | 65 065,53 | 26 688,68 | 114 758.33 |  |  |  | 122 500.00 | 368,06 |  | входит в стоимость оборудования | 121 750.00 |  |  |  |
| 7.2 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа | 7 251,68 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по сооружениям КНС-4,5,6,7,9,11,12, в т.ч.: | 472 243,51 |  | 343 625,00 |  |  |  | 379 409,75 |  |  |  | 377 833,34 |  |  |  |
|  | Центральный водосборный бассейн Б-II | 208 318,06 |  | 149 966,66 |  |  |  | 167 069,45 |  |  |  | 164 583,33 |  |  |  |
|  | Восточный водосборный бассейн Б-III | 263 925,45 |  | 195 966,66 |  |  |  | 212 340,30 |  |  |  | 213 250,01 |  |  |  |

1 – Стоимость согласно государственным сметным нормативам «Укрупнённые нормативы цены строительства» (НЦС 81-02-19-2022 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03. 2022 № 217/пр).

2 – Стоимость согласно технико-коммерческим предложениям (ТКП), уточняется на этапе проектирования.

3 – В стоимость основного технологического оборудования канализационных насосных станций, определенной на основании «укрупненных  расценок НЦС», включается только стоимость непосредственно оборудования (насосов, шкафов управления и др.). В то же время в стоимость осоновного технологического оборудования согласно технико-коммерческим предложениям (ТКП) включена стоимость стеклопластиковых корпусов модульных насосных станций

Анализ стоимости основного технологического оборудования (в ценах 2023 года) по сооружениям ЛОС (общий перечень сооружений по площадкам ЛОС)												Таблица 6.2.2.1

| № п/п | Наименование | Стоимость по НЦС1, тыс.руб. без НДС |  | ООО «НПО ЭКОСИСТЕМА», стоимость по ТКП2, тыс.руб. без НДС |  |  |  | ООО «ОЛМО-ЭКО», стоимость по ТКП2, тыс.руб. без НДС |  |  |  | ООО «ЭталонСток», стоимость по ТКП2, тыс.руб. без НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая стоимость | Основное технологическое оборудование | Основное технологическое оборудование4 | Шеф-монтажные работы3 | Пуско-наладочные работ3 | Доставка до г. Сургут3 | Основное технологическое оборудование4 | Шеф-монтажные работы3 | Пуско-наладочные работ3 | Доставка до г. Сургут3 | Основное технологическое оборудование5 | Шеф-монтажные работы3 | Пуско-наладочные работ3 | Доставка до г. Сургут3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Новое строительство ЛОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистные сооружения ливневой канализации Западный бассейн Б-I / ЛОС-1 (126 314 м3/сут) г. Сургут, в т.ч.: | 14 817 011,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Резервуары | 2 492 445,27 | 51 696,11 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 |
| 1.2 | КНС-17 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ЛОС)4 | 61 055,11 | 25 043,68 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 |
| 1.3 | ЛОС-1 (в том числе ЦМО) | 12 244 962,19 | 3 121 459,95 | 1 615 000,00 | 18 903,45 | 19 743,60 | 75 613,78 | 1 760 000,00 | - | - | - | 10 000 000,00 | - | - | - |
| 1.4 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа | 18 549,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Очистные сооружения ливневой канализации Центральный бассейн Б-IIа / ЛОС-2 (51 863 м3/сут) г. Сургут, в т.ч.: | 6 285 034,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Резервуары | 1 023 366,28 | 21 225,76 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 |
| 2.2 | КНС-18 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ЛОС) 4 | 42 039,58 | 13 407,64 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 |
| 2.3 | ЛОС-2 (в том числе ЦМО) | 5 201 079,77 | 1 362 089,82 | 635 000,00 | 7 193,11 | 7 512,80 | 28 772,44 | 724 270,25 | - | - | - | 4 000 000,00 |  |  |  |
| 2.4 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа | 18 549,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Очистные сооружения ливневой канализации Восточный бассейн Б-III / ЛОС-3 (146 277 м3/сут) г. Сургут (ВР), в т.ч.: | 17 169 982,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Резервуары | 2 848 486,05 | 59 080,80 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 |
| 3.2 | КНС19 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ЛОС) 4 | 69 776,71 | 28 621,12 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 | см. табл.30.2 |
| 3.3 | ЛОС-3 (в том числе ЦМО) | 14 233 169,94 | 3 678 234,61 | 1 615 000,00 | 18 903,45 | 19 743,60 | 75 613,78 | 1 760 000,00 | - | - | - | 10 000 000,00 | - | - | - |
| 3.4 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа | 18 549,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Очистные сооружения ливневой канализации Марьина Гора / ЛОС-4 (2 комплекса по 6000 м3/сут) г. Сургут | 1 799 235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Резервуары | 229 009,23 | 4 749,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 | КНС20 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ЛОС) 4 | 19 402,65 | 6 181,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | ЛОС-4 (в том числе ЦМО) | 1 543 486,66 | 407 312,45 | 283 203,6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 500 000,00 | - | - | - |
| 4.4 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа | 7 336.18 |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО по сооружениям ЛОС и трансформаторным (без учета резервуаров и КНС), в т.ч.: | 33 285 682,82 | 8 569 096,83 | 4 420 203,58 |  |  |  | 4 244 270,25 |  |  |  | 25 500 000,00 |  |  |  |
|  | Западный водосборный бассейн Б-I | 12 263 511,55 | 3 121 459,95 | 1 729 260,83 |  |  |  | 1 760 000,00 |  |  |  | 10 000 000,00 |  |  |  |
|  | Центральный водосборный бассейн Б-II | 5 219 629,13 | 1 362 089,82 | 678 478,35 |  |  |  | 724 270,25 |  |  |  | 4 000 000,00 |  |  |  |
|  | Восточный водосборный бассейн Б-III, IV | 15 802 542,14 | 4 085 547,06 | 2 012 464,4 |  |  |  | 1 760 000,00 |  |  |  | 11 500 000,00 |  |  |  |

1 – Стоимость согласно государственным сметным нормативам «Укрупнённые нормативы цены строительства» (НЦС 81-02-19-2022 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03. 2022 № 217/пр).

2 – Стоимость согласно технико-коммерческим предложениям (ТКП), уточняется на этапе проектирования.

3 – При отсутствии отдельной стоимости принято от общей стоимости работ, указанных в ТКП в зависимсоти от производительности ЛОС.

4 – комплектные сооружения ЛОС каркасного типа.

5 - комплексные сооружения ЛОС, в том числе резервуар и КНС.

Анализ стоимости основного технологического оборудования (в ценах 2023 года) по сооружениям ЛОС (резервуары и КНС) 															Таблица 6.2.2.2

| № п/п | Наименование | Стоимость по НЦС1, тыс.руб. без НДС |  | ООО «ACO», стоимость по ТКП2, тыс.руб. без НДС |  |  |  | ООО «А-МАКС-Экология», стоимость по ТКП2, тыс.руб. без НДС |  |  |  | ООО «Софит», стоимость по ТКП2, тыс.руб. без НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая стоимость | Основное технологическое оборудование | Основное технологическое оборудование | Шеф-монтажные работы | Пуско-наладочные работ | Доставка до г. Сургут | Основное технологическое оборудование | Шеф-монтажные работы | Пуско-наладочные работ | Доставка до г. Сургут | Основное технологическое оборудование | Шеф-монтажные работы | Пуско-наладочные работ | Доставка до г. Сургут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Новое строительство ЛОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистные сооружения ливневой канализации Западный бассейн Б-I / ЛОС-1 г. Сургут (резервуары и КНС), в т.ч.: | 2 553 500,38 | 76 739,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Резервуары 3 | 2 492 445,27 | 51 696,11 | 2 209 304,17 | 33 140,00 | - | входит в стоимость оборудования | 2 474 420,67 | 37 116,80 | - | входит в стоимость оборудования | 2 408 141,54 | 36 122,60 | - | входит в стоимость оборудования |
| 1.2 | КНС-17 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ЛОС)4 | 61 055,11 | 25 043,68 | 51 125,00 |  |  |  | 53 666,67 | 368,06 |  | входит в стоимость оборудования | 57 750,00 |  |  |  |
| 2 | Очистные сооружения ливневой канализации Центральный бассейн Б-IIа / ЛОС-2 г. Сургут (резервуары и КНС), в т.ч.: | 1 065 405,86 | 34 633,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Резервуары 3 | 1 023 366,28 | 21 225,76 | 1 355 632,50 | 20 335,00 | - | входит в стоимость оборудования | 1 518 308,40 | 22 775,20 | - | входит в стоимость оборудования | 1 477 639,43 | 22 165,15 | - | входит в стоимость оборудования |
| 2.2 | КНС-18 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ЛОС) 4 | 42 039,58 | 13 407,64 | 20 333,33 |  |  |  | 20 916,67 | 368,06 |  | входит в стоимость оборудования | 23 083,33 |  |  |  |
| 3 | Очистные сооружения ливневой канализации Восточный бассейн Б-III / ЛОС-3 г. Сургут (резервуары и КНС), в т.ч.: | 2 918 262,76 | 87 701,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Резервуары 3 | 2 848 486,05 | 59 080,80 | 2 272 071,67 | 34 081,67 | - | входит в стоимость оборудования | 2 544 720,27 | 38 171,47 | - | входит в стоимость оборудования | 2 476 558,12 | 37 149,02 | - | входит в стоимость оборудования |
| 3.2 | КНС19 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ЛОС) 4 | 69 776,71 | 28 621,12 | 62 275,00 |  |  |  | 72 666,67 | 368,06 |  | входит в стоимость оборудования | 67 583,33 |  |  |  |
| 4 | Очистные сооружения ливневой канализации Марьина Гора / ЛОС-4. г. Сургут | 248 411,88 | 10 931,70 | - |  |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  |
| 4.1 | Резервуары 3 | 229 009,23 | 4 749,91 | - |  |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  |
| 4.2 | КНС20 (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ЛОС) 4 | 19 402,65 | 6 181,79 | - |  |  |  | - | - |  | - | - |  |  |  |
|  | ИТОГО по сооружениям ЛОС (резервуары и КНС), в т.ч.: | 6 785 580,88 | 210 006,81 | 6 058 298,34 |  |  |  | 6 783 867,00 |  |  |  | 6 606 192,52 |  |  |  |
|  | Западный водосборный бассейн Б-I | 2 553 500,38 | 76 739,79 | 2 293 569,17 |  |  |  | 2 565 572,20 |  |  |  | 2 502 014,14 |  |  |  |
|  | Центральный водосборный бассейн Б-II | 1 065 405,86 | 34 633,40 | 1 396 300,83 |  |  |  | 1 562 368,33 |  |  |  | 1 522 887,91 |  |  |  |
|  | Восточный водосборный бассейн Б-III | 3 166 674,64 | 98 633,62 | 2 368 428,34 |  |  |  | 2 655 926,47 |  |  |  | 2 581 290,47 |  |  |  |

1 – Стоимость согласно государственным сметным нормативам «Укрупнённые нормативы цены строительства» (НЦС 81-02-19-2022 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03. 2022 № 217/пр).

2 – Стоимость согласно технико-коммерческим предложениям (ТКП), уточняется на этапе проектирования.

3 – В стоимость основного технологического оборудования резервуаров, определенной на основании «укрупненных  расценок НЦС», включается только стоимость непосредственно оборудования ж.б. резервуаров. В то же время в стоимость осоновного технологического оборудования согласно технико-коммерческим предложениям (ТКП) включена стоимость корпусов резервуаров (универсальную модульную систему "ACO StormBrixx").

4 – В стоимость основного технологического оборудования канализационных насосных станций, определенной на основании «укрупненных  расценок НЦС», включается только стоимость непосредственно оборудования (насосов, шкафов управления и др.). В то же время в стоимость осоновного технологического оборудования согласно технико-коммерческим предложениям (ТКП) включена стоимость стеклопластиковых корпусов модульных насосных станций

Анализ стоимости основного технологического оборудования (в ценах 2023 года) по сооружениям ОС (по Варианту 4 с выделением локальных очистных сооружений (ОС) на существующее положение)								Таблица 6.2.2.3

| № п/п | Наименование | Стоимость по НЦС1, тыс.руб. без НДС |  | ООО «Строительная компания «АИР_ГАЗ», стоимость по ТКП2, тыс.руб. без НДС |  |  |  | ООО «ВТ Стройинжиниринг», стоимость по ТКП2, тыс.руб. без НДС |  |  |  | ООО «РемГазКоммуникации»», стоимость по ТКП2, тыс.руб. без НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая стоимость | Основное технологическое оборудование | Основное технологическое оборудование4 | Шеф-монтажные работы3 | Пуско-наладочные работ3 | Доставка до г. Сургут3 | Основное технологическое оборудование4 | Шеф-монтажные работы3 | Пуско-наладочные работ3 | Доставка до г. Сургут3 | Основное технологическое оборудование5 | Шеф-монтажные работы3 | Пуско-наладочные работ3 | Доставка до г. Сургут3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Новое строительство ОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Очистные сооружения ливневой канализации Западный бассейн Б-I / ОС-1. г. Сургут, в т.ч.: | 6 202 211,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Резервуары | 1 017 729,17 | 21 108,84 | 2 500 000,00 |  |  |  | 2 333 333,33 |  |  |  | 2 625 000,00 |  |  |  |
| 1.2 | КНС (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ОС)4 | 35 139,43 | 14 413,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | ОС-1 (в том числе ЦМО) | 5 130 793,59 | 1 335 273,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа | 18 549,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Очистные сооружения ливневой канализации Центральный бассейн Б-IIа / ОС-2. г. Сургут, в т.ч.: | 6 758 867,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Резервуары | 1 106 162,25 | 22 943,05 | 3 000 000,00 |  |  |  | 2 916 666,66 |  |  |  | 3 008 333,33 |  |  |  |
| 2.2 | КНС (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ОС) 4 | 42 076,13 | 17 258,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ОС-2 (в том числе ЦМО) | 5 592 079,60 | 1 458 469,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа | 18 549,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Очистные сооружения ливневой канализации Восточный бассейн/ ОС-3 (выпуск 5,6,8) г. Сургут (ВР), в т.ч.: | 3 424 587,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Резервуары | 545 074,45 | 11 305,46 | 1 500 000,00 |  |  |  | 1 250 000,00 |  |  |  | 1 500 000,00 |  |  |  |
| 3.2 | КНС (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ОС) 4 | 31 012,10 | 9 880,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | ОС-3 (выпуск 5,6,8) в том числе ЦМО | 2 829 951,58 | 753 183,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа | 18 549,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Очистные сооружения ливневой канализации Восточный бассейн/ ОС-6 г. Сургут (ВР), в т.ч.: | 146 981,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Резервуары | 14 644,52 | 303,74 | 750 000,00 |  |  |  | 416 666,66 |  |  |  | 833 333,33 |  |  |  |
| 4.2 | КНС (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ОС) 4 | 3 259,75 | 1 038,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | ОС-6 (в том числе ЦМО) | 121 740,84 | 33 231,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа | 7 336,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Очистные сооружения ливневой канализации Восточный бассейн Б-III / ЛОС-3 г. Сургут (ВР), в т.ч.: | 6 851 658,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Резервуары | 1 118 449,65 | 23 197,90 | 2 916 666,66 |  |  |  | 2 583 333,33 |  |  |  | 2 679 166,66 |  |  |  |
| 5.2 | КНС (перекачка стока от резервуаров-накопителей до сооружений ЛОС) 4 | 41 785,38 | 17 139,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | ЛОС-3 (в том числе ЦМО) | 5 672 874,32 | 1 483 333,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) 10(6) кВ блочного типа | 18 549,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО по сооружениям ОС, в т.ч.: | 23 384 306,41 | 5 202 081,26 | 10 666 666,66 |  |  |  | 9 499 999,98 |  |  |  | 10 645 833,32 |  |  |  |
|  | Западный водосборный бассейн Б-I | 6 202 211,55 | 1 370 795,83 | 2 500 000,00 |  |  |  | 2 333 333,33 |  |  |  | 2 625 000,00 |  |  |  |
|  | Центральный водосборный бассейн Б-II | 6 758 867,35 | 1 498 671,09 | 3 000 000,00 |  |  |  | 2 916 666,66 |  |  |  | 3 008 333,33 |  |  |  |
|  | Восточный водосборный бассейн | 10 423 227,51 | 2 332 614,34 | 5 166 666,66 |  |  |  | 4 249 999,99 |  |  |  | 5 012 499,99 |  |  |  |

1 – Стоимость согласно государственным сметным нормативам «Укрупнённые нормативы цены строительства» (НЦС 81-02-19-2022 «Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждёнными приказом Министерства строительства и жилищного-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.03. 2022 № 217/пр).

2 – Стоимость согласно технико-коммерческим предложениям (ТКП), уточняется на этапе проектирования.

3 – При отсутствии отдельной стоимости принято от общей стоимости работ, указанных в ТКП в зависимсоти от производительности ЛОС.

4 – комплектные сооружения ЛОС каркасного типа.

5 - комплексные сооружения ЛОС, в том числе резервуар и КНС.

Плановые значения показателей развития централизованной 
системы водоотведения

Плановые показатели развития системы водоотведения поверхностных сточных вод устанавливаются в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения поверхностного стока, снижения негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод; обеспечения доступности услуг водоотведения для абонентов за счёт развития централизованной системы водоотведения поверхностного стока и обеспечения развития указанных централизованных систем путём внедрения эффективных форм управления такими системами.

Необходимый минимальный перечень плановых показателей функционирования ЦСВО определён Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей» и включает:

1. Показатели очистки сточных вод:

а) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в %);

б) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной ливневой системы водоотведения (в %).

2. Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения:

а) удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год (ед./км).

3. Показатели энергетической эффективности:

а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод на 2035 год составит 0,143 кВт·ч/м3;

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод на 2035 год составит 0,086 кВт·ч/м3.

4. Иные показатели, установленные федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере ЖКХ (на момент актуализации, иные показатели не установлены).

При определении перспективных значений за базовый год принимается последний полный год (2022 год).

При разработке настоящего отчёта был принят ряд допущений. Основные положения и допущения, принятые при формировании плановых показателей развития, приведены ниже.

Основные положения при формировании плановых и фактических показателей надёжности, качества и энергетической эффективности водоотведения поверхностных сточных вод:

− Показатель «Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке» снижается в связи со строительством очистных сооружений на выпусках ливневой канализации.

− Показатель «Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным НДС, лимитам на сбросы» снижается в связи со строительством очистных сооружений на выпусках ливневой канализации и не прогнозируется ниже 15% в связи с неоднородностью качества поверхностных сточных вод и возможными притоками в неблагоприятные периоды.

− Количество аварий и засоров изменяется в зависимости от объёма нового строительства сетей и запланированного объёма перекладки канализационных сетей согласно оценке влияния степени износа сетей на аварийность. Также предусматривается влияние на снижение аварийности следующих факторов: первоочередная реконструкция (капремонт) наиболее аварийных и ветхих участков сети, увеличение диаметров и пропускной способности.

− Перспективный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки поверхностных сточных вод оценивался по эксплуатационным характеристикам очистных сооружений ливневой канализации, полученных от компаний-производителей.

− Перспективный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки поверхностных сточных вод, оценивался по напорным характеристикам канализационных насосных стаций, предусмотренных к строительству на перспективу.

Значения плановых показателей развития на момент окончания реализации мероприятий, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам представлены в таблице ниже.

Плановые показатели развития централизованных систем водоотведения поверхностных сточных вод			Таблица 7

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные ливневые системы водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы* | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год | ед./км | статистика аварийности не ведется / прогнозирование не выполнялось |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объёма транспортируемых сточных вод | кВт.ч/м3 |  |  |  | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод | кВт.ч/м3 |  |  |  | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 | 0,143 |

* - значение на основании эффективности очистки сточных вод на ЛОС

Показатели очистки сточных вод

Показателями качества очистки сточных вод являются:

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные ливневые системы водоотведения;

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения.

Общий объем поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы ливневого водоотведения, оценивается для определённых случаев: отсутствуют очистные сооружения как объект (не предусмотрены изначально), таким образом сброс осуществляется в водные объекты напрямую без очистки; сброс поверхностных сточных вод производится на рельеф неорганизованным способом и далее самотеком поступает в сети ливневой канализации.

На момент разработки Схемы, по всем технологическим зонам централизованных систем водоотведения поверхностных сточных вод, находящимся в зоне эксплуатационной ответственности МКУ «ДДТиЖКК», весь объем поверхностных сточных вод сбрасывается без очистки по прямым выпускам в водные объекты.

В соответствии с СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» на очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязнённая часть поверхностного стока, которая образуется в периоды выпадения дождей, таяния снега и от мойки дорожных покрытий, в количестве не менее 70 % годового объёма стока для селитебных территорий и площадок предприятий, близких к ним по загрязнённости, и всего объёма стока с площадок предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ.

С учётом реализации мероприятий по строительству очистных сооружений ливневой канализации в целях полного прекращения сброса неочищенных сточных вод в водные объекты предполагается доведение данного показателя до уровня 0%.

Значения целевого показателя «доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов» применены с учётом соответствия заявленных производителем характеристик очистных сооружений поверхностных сточных вод по качеству очистки до проектных значений. Данный показатель будет зависеть от типа ОС ЛК и выбранной технологии очистки сточных вод. В перспективе предусматривается, что на каждый водовыпуск будут оформлены соответствующие разрешения и установлены НДС, которым будут соответствовать показатели качества очистки.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Аварийность системы канализации. Учитывается общее число как аварий (провалы, аварии на напорных коллекторах), так и засоры в сети. Основная доля приходится на засоры.

Высокий износ сетей ливневой канализации обуславливает большое количество аварий и засоров на сетях. Удельное количество аварий и засоров в расчёте на протяжённость канализационной сети в год в городах РФ обычно колеблется в пределах 4-6 единиц на км (при этом на юге страны этот показатель составляет 1-2 единиц на км; на севере и востоке страны 7-10 единицы на км).

Количество аварий и засоров на перспективу изменяется в зависимости от объёма нового строительства сетей и запланированного объёма реконструкции канализационных сетей. Также предполагается усиленная профилактическая промывка сетей. Поскольку на настоящий момент статистика аварийности не ведется, разработчиками Схемы прогнозирование аварийности не выполнялось.

Показатели эффективности использования ресурсов

при транспортировке сточных вод

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе        очистки поверхностных сточных вод

Очистка сточных вод на очистных сооружениях поверхностных сточных вод является достаточно энергоёмким процессом и зависит от многих факторов, поэтому разброс удельных показателей очистки велик.

Принято условное распределение потребления электроэнергии на производственные процессы по сведениям современных источников информации (данные производителей, справочник наилучших доступных технологий, статьи и т.п.):

• Потребление электроэнергии на работу насосного оборудования для перекачки сточных вод внутри технологического цикла очистки.

• Потребление электроэнергии на УФ-обеззараживание предварительно очищенных стоков.

• Потребление электроэнергии на собственные нужды.

• Потребление электроэнергии на обезвоживание осадка при использовании данной технологии на ОС ЛК.

Следует отметить, что распределение статей затрат и принятые значения удельного потребления электроэнергии могут быть изменены в зависимости от принятых проектных решений на строительство каждого конкретного ОС.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод в общем случае будет составлять 0,141 кВт.ч/м3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе    транспортировки сточных вод

Перспективный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки поверхностных сточных вод, оценивался по напорным характеристикам канализационных насосных стаций, предусмотренных к строительству на перспективу в, либо при транспортировке поверхностных сточных вод к перспективным очистным сооружениям, либо при водоотводе из пониженных мест.

На новых КНС предусматривается установка новых современных насосных агрегатов с высоким КПД и необходимыми техническими характеристиками с целью обеспечения транспортировки необходимого перспективного расхода поверхностных сточных вод.

Влияние мероприятий по реконструкции сетей водоотведения на данный показатель в настоящей работе не рассматривается вследствие отсутствия объективных данных по шероховатости и степени зарастания трубопроводов в настоящее время, а, следовательно, и динамики их изменения при продолжении эксплуатации сетей.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки поверхностных сточных вод, в общем случае будет составлять 0,075 кВт.ч/м3 в зонах действия перспективных КНС

Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их 
эффективности – улучшение качества очистки сточных вод

Основными задачами ближайших пяти лет для предприятия можно считать улучшение таких целевых показателей, как увеличение доли подключенных к системе централизованной ливневой канализации, повышение энергоэффективности системы за счет замены неэффективного насосного оборудования и снижения энергопотребления по канализации, автоматизации ряда производственных процессов (в частности, КОС), обеспечение надежности и бесперебойности услуг по системе канализации (сокращение числа засоров).

Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и         нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Иные показатели на момент актуализации не установлены.

Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Органы местного самоуправления города Сургута:

определяют гарантирующую организацию для централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения города;

передают путем подписания передаточного акта бесхозяйные объекты централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе водопроводные и канализационные сети, путем эксплуатации которых осуществляется водоснабжение и водоотведение, в эксплуатацию гарантирующей организации либо организации, которая осуществляет холодное водоснабжение и водоотведение, и водопроводные и канализационные сети которой непосредственно присоединены к бесхозяйным объектам, до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с действующим законодательством.

Таким образом, орган местного самоуправления городского округа передает, а Гарантирующая организация принимает в эксплуатацию выявленные в пределах зоны деятельности Гарантирующей организации бесхозяйные объекты централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на основании подписанных передаточных актов.

Эксплуатация бесхозяйных объектов, указанных в передаточных актах, осуществляется со дня подписания передаточного акта и до признания на указанные бесхозяйные объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством РФ. Передаточный акт бесхозяйных объектов централизованных систем ВиВ является основанием для учета органами регулирования расходов Гарантирующей организации на эксплуатацию бесхозяйных объектов, указанных в передаточных актах, при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения.

Бесхозяйные канализационные насосные станции ливневой канализации (КНС), канализационные очистные сооружения ливневой канализации (ЛОС) отсутствуют по данным МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Данные по бесхозяйственным сетям ливневой канализации представлены в таблице 8.

Перечень бесхозяйных объектов водоотведения									 Таблица 8

| № п/п | Наименование бесхозяйного объекта инженерной инфраструктуры | Административный район города Сургут | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, п.м,/ площадь, кв.м | Диаметр, мм | Материал трубопровода | Кол-во сооружений, установленных на объектах инженерной инфраструктуры (ВК/КК), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица 60 лет Октября (участок от проспекта Набережного до улицы Энтузиастов) | Центральный район | 1992 | 332 | 800 | ж.б. | количество смотровых колодцев 11 шт. количество дождеприемных колодцев 7шт. |
| 2 | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энтузиастов (участок от улицы Нефтяников до проспекта Ленина) | Центральный район | 1992 | 1108 122 327 | 800 300 300 | ж.б. асбоцемент чугун | количество смотровых колодцев 33 шт. количество дождеприемных колодцев 26шт. |
| 3 | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Республики (участок от улицы Майской до улицы Энгельса) | Центральный район | 1992 | 947 241 | 1000 300 | ж.б. асбоцемент | количество смотровых колодцев 17 шт. количество дождеприемных колодцев 25шт. |
| 4 | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, проспект Ленина (участок от улицы 50 лет ВЛКСМ до улицы Университетской) | Центральный район | 1992 | 1245 | 1200 | ж.б. | количество смотровых колодцев 22 шт. количество дождеприемных колодцев 25шт. |
| 5 | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Бажова (участок от проспекта Мира до улицы Островского) | Центральный район | 1992 | 894 | 1200 800 | ж.б. | количество смотровых колодцев 19 шт. количество дождеприемных колодцев 14шт. |
| 6 | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Студенческая (от улицы Островского до улицы 50 лет ВЛКСМ) | Центральный район | 1992 | 675 | 1200 350 | ж.б. чугун | количество смотровых колодцев 4 шт. количество дождеприемных колодцев 9шт. |
| 7 | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица 50 лет ВЛКСМ (участок от проспекта Ленина до улицы Маяковского) | Центральный район | 1992 | 520 571 | 800 400 | ж.б. чугун | количество смотровых колодцев 20 шт. количество дождеприемных колодцев 33шт. |
| 8 | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Рабочая (участок от проспекта Ленина до дома № 11 Б по улице Сибирской) | Центральный район | 1992 | 178 | 300 | чугун | количество смотровых колодцев 7 шт. |
| 9 | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Чехова (участок от улицы Профсоюзов до проспекта Ленина) | Северный жилой район | 1992 | 201 33 41 | 800 300 200 | ж.б. асбоцемент чугун | количество смотровых колодцев 10 шт. количество дождеприемных колодцев 1шт. |
| 10 | Сети ливневой канализации. Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энгельса (участок от проспекта Ленина до выпуска № 4) | Центральный район | 1992 | 114 124 127 | 1500 470 500 | ж.б. ж.б. сталь | количество смотровых колодцев 3 шт. количество дождеприемных колодцев 4шт. |

Схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Углич 
Угличского муниципального района Ярославской области на период с 2018 по 2027 гг.